## 전원계통도
배전
자동화
원격감시
AMR
전단처리장치 #1
AMR
전단처리
장치 #2
예비렉
PLC
원격검침
AMR
백업서버
AMR
주서버
FA망
정보보호설비
VPN
관리서버
Optic
Transmission
백본
스위치
전력공급
현황
수신기
정보보호
시스템
백본
라우터
항온항습기
MDF
MDF
OFD
IP급전
시스템
케비넷형
자동소화기
항온항습기
상용분전반
통합서버
관리
시스템
콘솔PC
데이터
통신망
NMS
i-TSU
CCTV
영상정보
서버
사내방송
CATV #1
사내방송
CATV #2
ATM
IPT
교환기
IPT
관리서버
ESS 서버
자동응답
서버
ACS 서버
CTI 서버
D-TRS
D-TRS
정류기
D-TRS
서버
전자결제
백업서버
전자결제
서버
전자결제
Disk Array
KepCIT
QDF
SCADA-DAS용
PCM 단국장치
SLS
연계시스템 서버
SLS
연계시스템 FEP #1
IDF
SLS
연계시스템 FEP #2
지능형
분전반
(메인)
지능형
분전반
#1
지능형
분전반
#2
지능형
분전반
#3
접지함체
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
항온항습기
케비넷형
자동
소화기기
케비넷형
자동
소화기기
UPS
#1
UPS
#2
충전기
#1
축전지
#1
충전기
#2
축전지
#2
UPS
축전지
#1
UPS
축전지
#2
에어컨
지하수전실
1층 고객센터, 전산실(예비), 배전운영실,
1층 영업창구
전력공급팀, 경영지원팀, 전략경영팀, 요금관리팀,별관배전운영실, 고객만족팀, 혁신팀,감시실천원, 본부장실
AC 380V 축전지
AC 220V (UPS) AC220V(메인분전)
AC 220V(분전반 #1) DC 48V(분전반 #1)
AC220V((분전반 #2) DC 48V(분전반 #2)
AC220V(분전반 #3) DC 48V(분전반 #3)
범례
강원본부 직할 ICT실 전원계통도
본부 통신실 자동문

## AC계통도
배전
자동화
원격감시
AMR
전단처리장치 #1
AMR
전단처리
장치 #2
예비렉
PLC
원격검침
AMR
백업서버
AMR
주서버
FA망
정보보호설비
VPN
관리서버
Optic
Transmission
백본
스위치
전력공급
현황
수신기
정보보호
시스템
백본
라우터
항온항습기
MDF
MDF
OFD
IP급전
시스템
케비넷형
자동소화기
항온항습기
상용분전반
통합서버
관리
시스템
콘솔PC
데이터
통신망
NMS
i-TSU
CCTV
영상정보
서버
사내방송
CATV #1
사내방송
CATV #2
ATM
IPT
교환기
IPT
관리서버
ESS 서버
자동응답
서버
ACS 서버
CTI 서버
D-TRS
D-TRS
정류기
D-TRS
서버
전자결제
백업서버
전자결제
서버
전자결제
Disk Array
KepCIT
QDF
SCADA-DAS용
PCM 단국장치
SLS
연계시스템 서버
SLS
연계시스템 FEP #1
IDF
SLS
연계시스템 FEP #2
지능형
분전반
(메인)
지능형
분전반
#1
지능형
분전반
#2
지능형
분전반
#3
접지함체
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
항온항습기
케비넷형
자동
소화기기
케비넷형
자동
소화기기
UPS
#1
UPS
#2
충전기
#1
축전지
#1
충전기
#2
축전지
#2
UPS
축전지
#1
UPS
축전지
#2
에어컨
지하수전실
1층 고객센터, 전산실(예비), 배전운영실,
1층 영업창구
전력공급팀, 경영지원팀, 전략경영팀, 요금관리팀,별관배전운영실, 고객만족팀, 혁신팀,감시실천원, 본부장실
강원 지역본부 ICT실(본부 4층) 전원계통도 (AC계통도)
본부 통신실 자동문
AC 220V
AC 380V
축전지
범례

## DC계통도
배전
자동화
원격감시
AMR
전단처리장치 #1
AMR
전단처리
장치 #2
예비렉
PLC
원격검침
AMR
백업서버
AMR
주서버
FA망
정보보호설비
VPN
관리서버
Optic
Transmission
백본
스위치
전력공급
현황
수신기
정보보호
시스템
백본
라우터
항온항습기
MDF
MDF
OFD
IP급전
시스템
케비넷형
자동소화기
항온항습기
상용분전반
통합서버
관리
시스템
콘솔PC
데이터
통신망
NMS
i-TSU
CCTV
영상정보
서버
사내방송
CATV #1
사내방송
CATV #2
ATM
IPT
교환기
IPT
관리서버
ESS 서버
자동응답
서버
ACS 서버
CTI 서버
D-TRS
D-TRS
정류기
D-TRS
서버
전자결제
백업서버
전자결제
서버
전자결제
Disk Array
KepCIT
QDF
SCADA-DAS용
PCM 단국장치
SLS
연계시스템 서버
SLS
연계시스템 FEP #1
IDF
SLS
연계시스템 FEP #2
지능형
분전반
(메인)
지능형
분전반
#1
지능형
분전반
#2
지능형
분전반
#3
접지함체
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
LG파워콤
항온항습기
케비넷형
자동
소화기기
케비넷형
자동
소화기기
UPS
#1
UPS
#2
충전기
#1
축전지
#1
충전기
#2
축전지
#2
UPS
축전지
#1
UPS
축전지
#2
에어컨
지하수전실
DC 48V
AC 380V
축전지
범례
강원지역본부 ICT실(본부 4층) 전원계통도 (DC 계통도)
본부 통신실 자동문

## 차세대SCADA실
(UPS#1(40kV)분전반)
ACMAIN
UPS(40kV)
출력
2P30A
시스템 RACK#1
2P30A
시스템 RACK#3
2P30A
감시실 HMI#1
2P30A
감시실
콘솔데스크 #1
2P30A
계통운영센터 2
2P30A
감시실
콘솔데스크 #3
2P30A
계통운영센터 1
2P30A
SPARE
2P30A
시스템 RACK#4
2P30A
시스템 RACK#2
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
(상용#1분전반)
ACMAIN
380V
소내반#2-5
4P200A
UPS#1 입력
4P100A
감시실 시스템에어컨
2P30A
SCADA실
에어컨(좌)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
4P100A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
(상용#2분전반)
ACMAIN
380V
소내반#1-5
4P200A
UPS#2 입력
4P100A
SPARE
2P30A
SCADA실
에어컨(우)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
4P100A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
가스계제어반
2P30A
환풍기
(UPS#2(20kV)분전반)
ACMAIN
UPS(40kV)
출력
2P30A
시스템 RACK#1
2P30A
시스템 RACK#3
2P30A
감시실 HMI#2
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
감시실
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
시스템 RACK#4
2P30A
시스템 RACK#2
2P30A
출입통제전원
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE

## 춘천SS
출입문
R휴대용 무전기함
분전반
(#1)
접지함체
MDF
컴퓨터 책상
ICT 관제소용
UPS
(30KVA)
책장
통합단말
VDF
통합단말
광단국
RACK
IP 계통운영
시스템
LAN 설비
및 CSU
OFD
파워콤
RACK
FPD
I-RTU
계통운영
시스템
광단국
홍천계
PITR
북춘천계
PITR남춘천
PITR소양계
MPD
IAPD
UPS
(5KVA)
분전반
(#2)
충전기
(#2)
항온항습기
소내분전반D.C L8
소내분전반A.C L6
소내분전반A.C L4
소내분전반A.C L18
2층 ICT 관제소
소내분전반
D.C 48V
A.C 220V
(상용)
A.C 220V
(UPS)
축전지
D.C 125V
A.C 380V
축전지실
춘천변전소 ICT실 전원계통도
범례
12V
100AH
16cell
2V
200AH
24cell
2V
150AH
24cell
12V
200AH
24cell
충전기
(#1)
소내분전반A.C L17
소내분전반A.C L21
''12.07.10
(전원분전반#1)
ACMAIN
UPS 출력
ACMAIN
380V
DCMAIN
충전기
2P100A
3P50A
정류기#2
3P50A
UPS 입력
2P30A
IP급전랙
2P30A
통합단말(PTP)
AC
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
ICT실 분전반#1
UPS전원
2P30A
ECSU랙 AC
2P30A
LAN랙
AC(UPS)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
ECSU랙 DC(B)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
광단국
(본부계)#B
2P30A
IP급전 DC
2P30A
PIA
2P30A
구통신실-신통신실
통합단말(예비)
2P30A
구통신실-신통신실
통합단말㈜
220V(UPS)
48V(충전기)
( 전원분전반#2)
ACMAIN
UPS 출력
ACMAIN
380V
DCMAIN
충전기
2P100A
3P50A
정류기#2
3P50A
UPS 입력
2P30A
IP급전랙
2P30A
통합단말(PTP)
AC
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
ICT실 분전반#1
UPS전원
2P30A
ECSU랙 AC
2P30A
LAN랙
AC(UPS)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
ECSU랙 DC(B)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
광단국
(본부계)#B
2P30A
IP급전 DC
2P30A
PIA
2P30A
구통신실-신통신실
통합단말(예비)
2P30A
구통신실-신통신실
통합단말㈜

## 신춘천SS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*
신춘천 변전소 전원계통도
감시정보
PTP
정류기
분전반
UPS
BAT
BAT
PITR
PITR
PITR
LAN/MDF
OFD
D.C 48V
A.C 220V
(상용)
A.C 220V
(UPS)
축전지
D.C 125V
A.C 380V
범례
2층 AC소내분전반
2층 계전기실
( 전원분전반)
ACMAIN
UPS 출력
ACMAIN
380V
DCMAIN
충전기
2P100A
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
축전지 팬
2P30A
SPARE
2P30A
ICT L2 S/W
랙전원
2P30A
송광치 상용전원
2P30A
SPARE
2P30A
통합단말장치
랙전원
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
송광치 DC
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SCADA MPD 랙
2P30A
통합단말장치랙-1
PTPU-1
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
송광치 UPS AC전원
2P30A
감시정보
RT함체
2P30A
감시정보
랙전원

## 남춘천SS
‘23.08.24
남춘천변전소 통신실 설비배치도 및 전원계통도
비트
* AC FEEDER : 2층 계전기실
MDF
소형광단국(청평PP계)
PIA
OFD
(파)
전원
분전반
VDF
(파)
PITR
청평PP계
충전기(파)
접지
MOFD
(파)
155M(파)
무인보안
UPS
LAN
OFD
IDF(파)
사물함
AC FEEDER
A-A29
3상4선 380V
PITR
춘천계
소형광단국 (홍천계)
PITR
홍천계
항온 항습기
AC MAIN
A-4, 3상4선 380V, 35SQ
(통신실전원분전반)
AC
MAIN
4P150A
AC MAIN
2P100A
DC
MAIN
2P100A
정류기(A)전원
정류기(B)전원
감시정보 UPS
상용AC
메인
2P15A
소형광(홍천계)
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
파워콤정류기
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P30A
서홍천소형광
2P30A
홍천계소형광
2P30A
PIA
2P30A
파워콤PDPA
2P30A
1층SCADA
MPD랙
2P20A
통합단말A
2P20A
SPARE
남춘천-열병합
pitr(주)
남춘천-열병합 PITR(예비)
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
충전기#2
UPS용
축전지
범 례
D.C
A.C
축전지
계전기
(125V)
통합
단말
상용AC
충전기
UPS
2P15A
SPARE
상용AC
2P15A
SPARE
L1
L1
충전기DC
송변전광단말장치
배전전력구
종합감시
현장제어장치

## 인제SS
‘22.11.22
인제변전소 설비배치도 및 전원계통도
출 입 문
책 장
MDF
접지함체
항
온
항
습
기
분전반
2층 소내분전반 29번
9600mm
7800mm
충전기#2
48V30A
충전기
BATT#2
ESG-300
충전기#1
48V30A
충전기
BATT#1
ESG-300
전원분전반
충전기
#3
분전반
#2
송변전광단말
감시정보
UPS
ESI-752H
축전지
ES40-12
소형
광단국장치
VDF
소형
광단국장치
LAN장비
XTAL34250
PIA
PIA 1608C
파워콤
OFD
(통신실 전원분전반)
ACMAIN
4P150A
AC MAIN
2P100A
DCMAIN
2P100A
3P100A
충전기#1
3P100A
SPARE
3P100A
감시UPS
3P100A
AC MAIN
2P15A
소형광 랙
2P15A
PCM 랙
2P15A
VDF 랙
2P15A
SPARE
2P15A
통합단말 랙
2P15A
배전전력구감시
2P15A
IP기반유무선통신
2P15A
송광치AC
2P15A
송광치 콘센트
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P30A
통합단말A
2P30A
통합단말B
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
PITR5000랙#A
2P20A
PIA
2P20A
PCM
2P20A
OMS
2P20A
통합PTP DC
2P20A
송광치 DC#A
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
KT
MAIN
125A
7. 30A
SPARE
5. 30A
SPARE
3.60A
SPARE
1.60A
항온항습기
8. 30A
SPARE
6. 30A
SPARE
4.60A
SPARE
2 .60A
SPARE
(통신실 전원 분전반)
2층 소내분전반 31번
MSPP
(2.5G )
범 례
D.C
A.C
축전지
계전기
(125V)
무인보안
송변전광단말

## 양구SS
‘09.05.18
양구변전소 설비배치도 및 전원계통도
분전반
책 장
항온항습기
SKS-AU-05
세광테크
MDF
PIA
PIA 1608C
필트론
접지
함체
회선
통합장치
LAN장치
ROUTER 5009
PITR
2000D
인제계
KT장비
소형광
인제계
상남계
OFD
감시정보
UPS
ESI752H
구 충전기
(철거예정)
7200mm
10200mm
2층 소내분전반 9번
2층 GIS실 벽분전반
2층 소내분전반 34번
2층 소내분전반 27번
MAIN
125A
7. 20A
KT 광단국
5. 20A
VDF
3.60A
SPARE
1.60A
SPARE
8. 20A
SPARE
6. 20A
LAN 랙
4.60A
SPARE
2 .60A
SPARE
(통신실 전원 분전반)
(충전기용 전원분전반)
ACMAIN
4P150A
UPSAC MAIN
2P100A
DCMAIN
2P100A
3P50A
충전기(상용)
3P50A
SPARE(상용)
2P30A
SPARE
2P30A
소형광랙
2P30A
통합단말 #A
2P30A
VDP랙
2P30A
LAN,급전
2P30A
감시정보
2P30A
급전 1층
2P30A
송광치
2P30A
통합단말
2P30A
PCM랙
2P30A
SPARE
2P30A
소형광
2P30A
PIA
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
EPIA
2P30A
LG파워콤
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
통합단말 #B
2P30A
송광치
2P30A PITR5000
2P30A
PITR5000
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
LG파워콤
충전기
분전반
축전지
MSB-200
출 입 문
2층 소내분전반 16번
범 례
D.C
A.C
축전지
계전기
(125V)
UPS출력
충전기출력
QDF
송변전광단말장치
통합단말
PITR5000
양구-인제계
배터리
함체#1
배터리
함체#2
충전기

## 화천SS
화천S/S 통신실 설치배치도 및 전원 계통도 | 230824기준
1.접지함
2.광단국
파워콤
3.광단국
PTPU
정류기
4. LAN
PIA/TD
9.UPS
축전지
HSB100-12
6.OFD
5. 감시
정보시스템
15.항온항습기
SKS-AU-05
범양냉동(5RT)
14.MDF
출입문
분전반
MAIN
225A
7. 30A
파워콤장비
5. 30A
SPARE
3. 60A
SPARE
1. 60A
항온항습기
8. 30A
SPARE
6. 30A
SPARE
4. 60A
SPARE
2. 60A
감시정보
UPS
(통신실 전원 분전반)
2층계전기실 AC MAIN 소내전원반 1번
2층계전기실 AC MAIN 소내전원반 11번
2층계전기실 AC FEEDER 소내전원반 34번
7.PITR 화천 H/P
송광치 단자대
11.
충전기#1 축전지 MSB 200-2
12.
분전반
(충전기용 전원분전반)
ACMAIN
4P100A
ACMAIN
(UPS)
2P100A
DCMAIN
충전기
2P100A
3P50A
정류기#1
3P50A
정류기#2
2P30A
통단AC
2P30A
IP기반 유무선통신장치
2P30A
통단DC#B
2P30A
SPARE
2P30A
감시정보
2P30A
SCADA RTU AC Main
2P30A
IP급전콘솔 전원 (1층)
2P30A
LAN,IP급전 S/W
2P30A
송광 UPS AC
2P30A
송광치 상용
2P30A
배전전력구
AC
2P30A
광단국
2P30A
PIA
2P30A
송광 DC
2P30A
MSPP(주)
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
7.PITR 철원계
통합
단말장치
범 례
D.C 1
A.C
축전지
계전기
(125V)
D.C 2
UPS
배전전력구 감시시스템
송변전 광단말
MSPP
충전기 #2
충전기 #2
축전지
UPS
대농산업
9.
충전기#1
서울전원
2층계전기실 AC MAIN 소내분전반#1-24
상용AC
UPS 출력
충전기 출력
(충전기#2용 전원분전반)
MS
PP
(예비)
통단
DC
#A
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
분전반
충전기#3
KEPCIT

## 춘천열병합
춘천열병합S/S ICT실 기기배치도 |  | (221103확인)
상부트레이
AC/DC
분전반
MDF
UPS
축전지
충전기
UPS
통합단말
OFD
LAN 랙
E-PIA, S/W
통합단말 랙
PTP 남춘천S/S계
통합단말
출입문
감시정보
PITR5000
남춘천#1,2 T/L,
청평P/P T/L
열병합DS(주) E_CSU
IDF/VDF 랙
항온
항습기
PITR2000
서홍천S/S
#1,2T/L
IDF/VDF 랙
VDF(통합단말)
UPS
축전지
PTP 서홍천S/S계
(운휴)
PTP 청평P/P계
C-MUX(파워콤)
OMS 서홍천S/S계
VDF(PTP)
IDF(통합단말TX)
IDF(통합단말RX)
IDF(남춘천PTP)
IDF(서홍천PTP)
IDF(청평P/P PTP)
IDF(서홍천OMS)
에너지 단지 PTP/OFD 랙
IP급전 s/w
텔반
송광치
단자대랙
송변전
광단말
통합단말

## 북춘천SS
북춘천S/S 통신실 설치배치도 및 전원 계통도
접지함
냉난방기
LPNX1307S1
LG전자
OFD
출입문
2층계전기실 AC MAIN(MA-2) 소내전원반 9번
UPS
감시정보
시스템
ACU
주장치
LAN
RACK
통신실
분전반
구충전기
(철거예정)
감시정보
BATT
MDF
통합
단말장치
소형
광단국
PITR
춘천계
ACMAIN
4P150A
AC MAIN
2P100A
DCMAIN
2P100A
4P100A
4P100A
상용AC메인
4P100A
충전기
2P100A
감시UPS
2P15A
통합단말장치
2P15A
PIA AC
2P15A
소형광단국
2P15A
ACU주장치
2P15A
배전전력구 ㅐㅂ
2P15A
전력구주장치 전력구주장치
2P15A
송광치
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P15A
SPARE
2P50A
SPARE
2P50A
SPARE
2P30A
통합단말A
2P30A
통합단말B
2P30A
SPARE
2P20A
PIA DC
2P20A
소형광단국
2P20A
송광치
2P20A
PIA
2P20A
PCM
2P20A
OMS
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
(통신실 전원분전반)
범 례
D.C 1
A.C
축전지
계전기
(125V)
D.C 2
UPS
배전전력구 통합감시
시스템
송변전
광단말
QDF
충전기
2층계전기실 AC MAIN(MA-2) 소내전원반 9번

## 서홍천SS
서홍천S/S ICT실 전원계통도
2022.11.03 | [14 empty] | 범례 | 접지
충전기(DC)
UPS(AC)
상용(AC)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2
3
4
| 5 | [12 empty] | 소내전원->분전반 공사요
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6,500
3층 통신실
통신실
2층 통신실
OFD
MDF
접지함체
통합
단말
감시
정보
PITR2000
열병합계
분전반
UPS
축전지
(UPS)
충전기
#1,2
축전지
(충전기)
케이블피트
AC MAIN
2층 계전기실
AC소내분전반 L18
(전원분전반)
200A
AC MAIN
< 상용전원 부하 >
L1(100A) : #2충전기 입력
L2(100A) : #1충전기 입력
L3(50A) : -
L4(50A) : UPS 입력
L5(30A) : -
L6(30A) : -
L7(20A) : -
L8(20A) : -
L9(20A) : -
L10(20A) : -
200A
UPS 출력
< UPS 부하 >
L1(30A) : 통합단말
L2(30A) : 감시정보
L3(30A) : 송광치 AC
L4(30A) : -
L5(30A) : M.Tr#2 감시정보
L6(30A) : -
L7(30A) : -
L8(20A) : -
L9(20A) : 송광치 콘센트
L10(20A) : IP기반 유무선 통신교환장치
L11(20A) : 배전전력구 감시시스템
L12(20A) : IP급전 사령원콘솔
L13(20A) : IP급전 스위치
L14(20A) : PDAS
< 충전기 부하 >
L1(20A) : 통합단말 A
L2(20A) : PIA
L3(20A) : 서홍천-청평양수T/L PITR(주)
L4(20A) : -
L5(20A) : -
L6(20A) : -
L7(20A) : LGU+ PDP(A)
< 충전기 부하 >
L1(20A) : 통합단말 B
L2(20A) : 서홍천-청평양수 P32T
L3(20A) : 서홍천-청평양수T/L PITR(예비)
L4(20A) : 송광치
L5(20A) : -
L6(20A) : -
L7(20A) : LGU+ PDP(B)
LAN
배전전력구
감시시스템
PITR5000
청평PP계
송광치
단자대랙
송광치
항온항습기
KEPCIT
분전반

## 철원SS
철원S/S 전원계통도
ㅇ 철원S/S 1층 통신실
멀티탭 충전기(좌) AC IN
회선집중장치
[한전]
MDF
[한전]
OFD
[한전,파워콤]
OFD
[한전,파워콤]
FPD Rack#3
원격소장치
[한전]
출입관리시스템
EMC-2000
[한전]
LAN장비
[한전]
소형광단국
[한전]
충전기용
(축전지)
[한전]
충전기
[한전]
항온항습기
[한전]
UPS용
(축전지)
[한전]
UPS
[한전]
DIGITAL
계통보호전송장치
[한전]
PIA
[한전]
소형교류분전반
감시정보시스템
[한전]
MPD Rack
변환기장치
[한전]
입 구
1층 계전기실
AC소내MAIN전원반
좌측 5번단자
IAPD Rack#1
[한전]
FPD Rack#1
[한전]
FPD Rack#2
[한전]
통합단말장치
[한전]
VDF
[한전]
DIGITAL
계통보호전송장치
철원~화천[한전]
벽체지지형
접지함체
TDF
[한전]
RTU
RTU
(전원분전반)
ACMAIN
4P100A
상용
ACMAIN
(UPS)
2P100A
DCMAIN
충전기
2P100A
4P50A
UPS입력
2P30A
SPARE
2P30A
SPARE
4P50A
SPARE
4P50A
신 UPS
4P50A
신충전기
4P50A
충전기입력
기상정보
4P100A
소형광단국-3
4P100A
통합단말AC 4P100A
소형광단국-2 4P100A
소형광단국-1 4P100A
네트워크랙
4P100A
RTU PNL 4P100A
PITR5000
A/D 컨버터
4P100A
AIU
4P100A
EMC2000
4P100A
원격취득
4P100A
감시정보
4P100A
PIA 랙
4P100A
통합단말DC 2P20A
SPARE
2P20A
소형광단국1 2P20A
SPARE
2P20A
SPARE
2P20A
???[사용중]
2P20A
SPARE
2P20A
PITR-5000
2P20A
PIA 전원감시
2P20A
SPARE
2P20A

## 화천HP
화천HP ICT실 전원계통도
2021.04.27 | [14 empty] | 범례 | 접지
충전기(DC)
UPS(AC)
상용(AC)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
UPS는 한수원, 충전기, 소형UPS는 한전 소유로 출력전원 함께 사용중, 소형UPS SNMP를 통해 상용전원상태 감시 가능
6,500
통신실
통신실
2층 통신실
분전반
한수원 UPS
(축전지 ESP150-12 X16CELL)
충전기
(축전지 ESP100-12 X 4CELL)
(전원분전반) 파란색만 한전설비
200A
AC MAIN
< 상용전원 부하 >
200A : 메인 입력
100A : UPS 입력
100A : 항온항습기(실외기)
50A : 항온항습기(실내기)
30A : -
30A : 전열
50A : -
10A :전등-
10A : 페이지폰
10A : -
10A : 한전광단국(소형UPS)
200A
UPS 출력
< UPS 부하 >
100A : 메인 220V
30A : 경비실
30A : 서버랙
30A : 한전충전기
30A : VDF
30A : -
20A : 한전 송변전광단말장치
20A : OA LAN랙
20A : 전자교환기
20A : PAC 전원
20A : 한전 송광치 랙 콘센트
10A : 수계망랙
10A : PCM랙
10A : 전송설비랙
10A : 급전지령대
10A : IMUX
10A : 2200랙
10A : 1800랙
10A : OFD#2
10A : OFD#1
10A : -
10A : CCTV#1
10A : CCTV#2
10A : -
10A : 출입통제
10A : LGU+
10A : 한전LAN
10A : SKB랙
10A : -
< 충전기 부하 >
50A : DC48V 메인
20A : 한전송변전광단말
20A : 한전광단국
10A : 급전지령대
10A : -
10A : P-32T
10A : PCM랙
10A : -
10A : -
10A : KT F-MUX
10A : 경비용 인터폰
송변전광단말장치
소형광단국
소형UPS
(ES12V7AhX8CELL)
< 송변전광단말장치 RACK >
< 소형광단국 RACK >
송변전광단말
양구PTPU
통신실-제어실 OFD
FA망 방화벽
PDP
통신실-제어실OFD
북춘천 통합PTP
화천 통합PTP
라우터
RMU
소형 UPS (100.204.79.11)
(ES12V7AH X 8CELL)