## 종합표
강원본부 직할 OPGW 광코어 점검 종합표
2025.12
T/L 명 | 구 간 | 총코어수 | 사용코어 | 미사용코어 | 점검결과 (적합/부적합/측정불가) |  | 기준손실 (dB) | 평균접속손실 (dB) | 기준손실 (dB) | 평균접속손실 (dB) | 점 검 일
[5 empty] | 1.3㎛ | 1.5㎛ | 1.3㎛ |  | 1.5㎛
154kV 남춘천-소양T/L | 남춘천S/S ∼ 홍천S/S | 24 | 14 | 10 | 10 / 0 / 0 | 2 / 8 / 0 | -13.0017 | -10.2816 | -8.4799 | -10.8023 | 2025.12.30
154kV 상제T/L | 상남S/S ~ 인제S/S | 24 | 12 | 12 | 10 / 0 / 2 | 10 / 0 / 2 | -18.9696 | -15.4341 | -12.4953 | -10.0317 | 2025.12.30
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 열병합S/S | 12 | 12 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 2025.12.30
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 청평P/P | 12 | 6 | 6 | 6 / 0 / 0 | 6 / 0 / 0 | -2.15 | -3.5373 | -1.82 | -2.41 | 2025.12.30
154kV 청평양수#3,4T/L | 춘천열병합 ~ 청평P/P | 12 | 4 | 8 | 8 / 0 / 0 | 7 / 1/ 0 | -14.198 | -12.4281 | -9.3243 | -8.7248 | 2025.12.30
154kV 소양T/L | 춘천S/S ~ 홍천S/S | 20 | 11 | 9 | 9 / 0 / 0 | 9 / 0 / 0 | -3.35 | 0 | -2.78 | 0 | 2025.12.30
154KV 신양양-인제T/L | 신양양S/S ∼ 인제S/S | 24 | 9 | 15 | 15 / 0 / 0 | 15 / 0 / 0 | -22.76 | -17.5764 | -14.84 | -12.1336 | 2025.12.30
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 인제S/S | 24 | 12 | 12 | 12 / 0 / 0 | 12 / 0 / 0 | -9.4983 | -7.9753 | -6.3389 | -5.0884 | 2025.12.30
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 상남S/S | 24 | 10 | 14 | 14 / 0 / 0 | 14 / 0 / 0 | -24.3625 | -19.8256 | -15.961 | -13.073 | 2025.12.30
154KV 인성T/L | 인제S/S ∼ 간성S/S | 48 | 18 | 30 | 25 / 0 / 5 | 25 / 0 / 5 | -23.9 | -20.6242 | -15.6217 | -12.3355 | 2025.12.30
154KV 철원-화천T/L | 철원S/S ∼ 화천S/S | 24 | 17 | 7 | 7 / 0 / 0 | 7 / 0 / 0 | -3.2 | -6.2133 | -2.66 | -3.6714 | 2025.12.30
154KV 운천-철원T/L | 운천S/S ∼ 철원S/S | 24 | 15 | 9 | 5 / 0 / 4 | 4 / 1 / 4 | -8.6465 | -7.6308 | -5.7617 | -5.4684 | 2025.12.30
154KV 춘천-북춘천T/L | 춘천S/S ∼ 북춘천S/S | 24 | 15 | 9 | 5 / 0 / 4 | 5 / 0 / 4 | -2.3 | 0 | -1.94 | 0 | 2025.12.30
154KV 춘천분기T/L | 춘천S/S ~ 소양H/P | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 2025.12.30
154KV 춘천수력T/L | 북춘천S/S ∼ 춘천H/P | 48 | 27 | 21 | 17 / 0 / 4 | 17 / 0 / 4 | #REF! | -2.9745 | #REF! | -2.266 | 2025.12.30
154KV 한강분기T/L | 춘천H/P ∼ 가평S/S | 24 | 18 | 6 | 6 / 0 / 0 | 6 / 0 / 0 | -14.5832 | -11.7428 | -9.6164 | -8.0057 | 2025.12.30
154KV 화천T/L | 화천H/P ∼ 춘천H/P | 24 | 21 | 3 | 3 / 0 / 0 | 3 / 0 / 0 | -11.0176 | -11.7028 | -7.2958 | -7.7458 | 2025.12.30
154kV 화천수력T/L | 화천S/S ∼ 화천H/P | 24 | 16 | 8 | 7 / 0 / 1 | 3 / 4 / 1 | -8.7631 | -13.8775 | -5.833 | -12.4032 | 2025.12.30
154kV 남춘천-열병합T/L | 남춘천S/S ~ 열병합S/S | 24 | 13 | 11 | 11 / 0 / 0 | 11 / 0 / 0 | -7.2043 | -5.9097 | -4.8521 | -4.6132 | 2025.12.30
154kV 양구-화천HP T/L | 양구S/S ~ 화천H/P | 24 | 9 | 15 | 15 / 0 / 0 | 15 / 0 / 0 | -15.4921 | -12.8117 | -10.0302 | -7.2759 | 2025.12.30
합 계 |  | 468 | 263 | 205 | 185 / 0 / 20 | 171 / 14 / 20

## 전송손실
OPGW 선로손실표 (기준파장: 1.31㎛)
2025.12 | [8 empty] | 강원본부 직할 관내
T/L 명 | 구 간 | 기준 (㏈/㎞) | 접속손실 (dB/개소) | 콘넥타손실 (dB/개) | 거리(km) | 접속개소수 | 콘넥타수 | 선로손실 (dB) | 접속손실 (dB) | 콘넥타손실 (dB) | 총손실(dB) | 경 로
154kV 남춘천분기T/L | 남춘천S/S ∼ 홍천S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 29.727 | 12 | 1 | 10.7017 | 1.8 | 0.5 | -13.0017 | 남춘천S/S~남춘천열병합#14~남춘천분기T/L~홍천소양강#74~홍천S/S
154kV 상제T/L | 상남S/S ~ 인제S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 40.8878 | 25 | 1 | 14.7196 | 3.75 | 0.5 | -18.9696 | 상남S/S~인제S/S
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 열병합S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.7 | 0.5 | 미측정 | 서홍천S/S~서홍천분기T/L~신가평포천LNGCC#26~청평PP열병합#19~춘천열병합
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 청평P/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.65 | 0.5 | -2.15 | 서홍천S/S~서홍천분기T/L~신가평포천LNGCC#26~청평PP열병합#19~청평P/P
154kV 청평양수#3,4T/L | 춘천열병합 ~ 청평P/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 31.3833 | 16 | 1 | 11.298 | 2.4 | 0.5 | -14.198 | 춘천열병합~청평P/P
154kV 소양T/L | 소양강H/P ~ 홍천S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2.85 | 0.5 | -3.35 | 소양강H/P~홍천S/S
154KV 신양양-인제T/L | 신양양S/S ∼ 인제S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 51 | 26 | 1 | 18.36 | 3.9 | 0.5 | -22.76 | 신양양S/S~신양양분기T/L~양양양수#5~신양양인제T/L~인제S/S
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 인제S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 19.9952 | 12 | 1 | 7.1983 | 1.8 | 0.5 | -9.4983 | 양구S/S~양구T/L~상제#125~인제S/S
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 상남S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 53.368 | 31 | 1 | 19.2125 | 4.65 | 0.5 | -24.3625 | 양구S/S~양구T/L~상제#125~상남S/S
154KV 인성T/L | 인제S/S ∼ 간성S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 52.9166 | 29 | 1 | 19.05 | 4.35 | 0.5 | -23.9 | 인제S/S~간성S/S
154KV 철원-화천T/L | 철원S/S ∼ 화천S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.7 | 0.5 | -3.2 | 철원S/S~철원화천#100~화천수력#45~화천S/S
154KV 운천-철원T/L | 운천S/S ∼ 철원S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 18.4624 | 10 | 1 | 6.6465 | 1.5 | 0.5 | -8.6465 | 운천S/S~철원S/S
154KV 춘천-북춘천T/L | 춘천S/S ∼ 북춘천S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.8 | 0.5 | -2.3 | 춘천S/S~춘천분기#11~춘천북춘천T/L~북춘천S/S
154KV 춘천분기T/L | 춘천S/S ~ 소양H/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 미측정 | 춘천S/S~춘천분기#15~소양#23~소양강H/P
154KV 춘천수력T/L | 북춘천S/S ∼ 춘천H/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | #REF! | 6 | 1 | #REF! | 0.9 | 0.5 | #REF! | 북춘천S/S~춘천수력T/L~춘천H/P
154KV 한강분기T/L | 춘천H/P ∼ 가평S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 31.62 | 18 | 1 | 11.3832 | 2.7 | 0.5 | -14.5832 | 춘천H/P~한강분기T/L~가평화천HP#53~가평S/S
154KV 화천T/L | 화천H/P ∼ 춘천H/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 23.7989 | 13 | 1 | 8.5676 | 1.95 | 0.5 | -11.0176 | 화천H/P~가평화천HP#53~한강분기T/L~춘천H/P
154kV 화천수력T/L | 화천S/S ∼ 화천H/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 18.7865 | 10 | 1 | 6.7631 | 1.5 | 0.5 | -8.7631 | 화천S/S~화천H/P
154kV 남춘천-열병합T/L | 남춘천S/S ~ 열병합S/S | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 14.873 | 9 | 1 | 5.3543 | 1.35 | 0.5 | -7.2043 | 남춘천S/S~남춘천열병합T/L~청평PP열병합#71~열병합S/S
154kV 양구-화천HP T/L | 양구S/S ~ 화천H/P | 0.36 | 0.15 | 0.5 | 36.228 | 13 | 1 | 13.0421 | 1.95 | 0.5 | -15.4921 | 양구S/S~화천H/P
OPGW 선로손실표 (기준파장: 1.55㎛)
2025.12 | [8 empty] | 강원본부 직할 관내
T/L 명 | 구 간 | 기준 (㏈/㎞) | 접속손실 (dB/개소) | 콘넥타손실 (dB/개) | 거리(km) | 접속개소수 | 콘넥타수 | 선로손실 (dB) | 접속손실 (dB) | 콘넥타손실 (dB) | 총손실(dB) | 경 로
154kV 남춘천분기T/L | 남춘천S/S ∼ 홍천S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 29.727 | 12 | 1 | 6.5399 | 1.44 | 0.5 | -8.4799 | 남춘천S/S~남춘천열병합#14~남춘천분기T/L~홍천소양강#74~홍천S/S
154kV 상제T/L | 상남S/S ~ 인제S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 40.8878 | 25 | 1 | 8.9953 | 3 | 0.5 | -12.4953 | 상남S/S~인제S/S
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 열병합S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.16 | 0.5 | 미측정 | 서홍천S/S~서홍천분기T/L~신가평포천LNGCC#26~청평PP열병합#19~춘천열병합
154kV 서홍천분기T/L | 서홍천S/S ~ 청평P/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.32 | 0.5 | -1.82 | 서홍천S/S~서홍천분기T/L~신가평포천LNGCC#26~청평PP열병합#19~청평P/P
154kV 청평양수#3,4T/L | 춘천열병합 ~ 청평P/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 31.3833 | 16 | 1 | 6.9043 | 1.92 | 0.5 | -9.3243 | 춘천열병합~청평P/P
154kV 소양T/L | 춘천S/S ~ 홍천S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2.28 | 0.5 | -2.78 | 춘천S/S~춘천분기#15~소양#23~홍천S/S
154KV 신양양-인제T/L | 신양양S/S ∼ 인제S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 51 | 26 | 1 | 11.22 | 3.12 | 0.5 | -14.84 | 신양양S/S~신양양분기T/L~양양양수#5~신양양인제T/L~인제S/S
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 인제S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 19.9952 | 12 | 1 | 4.3989 | 1.44 | 0.5 | -6.3389 | 양구S/S~양구T/L~상제#125~인제S/S
154KV 양구T/L | 양구S/S ~ 상남S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 53.368 | 31 | 1 | 11.741 | 3.72 | 0.5 | -15.961 | 양구S/S~양구T/L~상제#125~상남S/S
154KV 인성T/L | 인제S/S ∼ 간성S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 52.9166 | 29 | 1 | 11.6417 | 3.48 | 0.5 | -15.6217 | 인제S/S~간성S/S
154KV 철원-화천T/L | 철원S/S ∼ 화천S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.16 | 0.5 | -2.66 | 철원S/S~철원화천#100~화천수력#45~화천S/S
154KV 운천-철원T/L | 운천S/S ∼ 철원S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 18.4624 | 10 | 1 | 4.0617 | 1.2 | 0.5 | -5.7617 | 운천S/S~철원S/S
154KV 춘천-북춘천T/L | 춘천S/S ∼ 북춘천S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.44 | 0.5 | -1.94 | 춘천S/S~춘천분기#11~춘천북춘천T/L~북춘천S/S
154KV 춘천분기T/L | 춘천S/S ~ 소양H/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 미측정 | 춘천S/S~춘천분기#15~소양#23~소양강H/P
154KV 춘천수력T/L | 북춘천S/S ∼ 춘천H/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | #REF! | 6 | 1 | #REF! | 0.72 | 0.5 | #REF! | 북춘천S/S~춘천수력T/L~춘천H/P
154KV 한강분기T/L | 춘천H/P ∼ 가평S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 31.62 | 18 | 1 | 6.9564 | 2.16 | 0.5 | -9.6164 | 춘천H/P~한강분기T/L~가평화천HP#53~가평S/S
154KV 화천T/L | 화천H/P ∼ 춘천H/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 23.7989 | 13 | 1 | 5.2358 | 1.56 | 0.5 | -7.2958 | 화천H/P~가평화천HP#53~한강분기T/L~춘천H/P
154kV 화천수력T/L | 화천S/S ∼ 화천H/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 18.7865 | 10 | 1 | 4.133 | 1.2 | 0.5 | -5.833 | 화천S/S~화천H/P
154kV 남춘천-열병합T/L | 남춘천S/S ~ 열병합S/S | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 14.873 | 9 | 1 | 3.2721 | 1.08 | 0.5 | -4.8521 | 남춘천S/S~남춘천열병합T/L~청평PP열병합#71~열병합S/S
154kV 양구-화천HP T/L | 양구S/S ~ 화천H/P | 0.22 | 0.12 | 0.5 | 36.228 | 13 | 1 | 7.9702 | 1.56 | 0.5 | -10.0302 | 양구S/S~화천H/P

## 강원DD
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 34.44%
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 구춘천 #1 | [7 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
3 |  | 기타 | ICT관제소(후비) SCADA망 KVM | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | ICT관제소(후비) PSM5000 KVM | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 춘천-홍천 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
7 |  | 기타 | 본부-신춘천 PDAS 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 신춘천 직할급전분소 CATV 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  | SCADA | 남춘천 SA 화면공유 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
12 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(본부향) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부KepCIT | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부KepCIT | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 사택CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | 기타 | 본부-춘천 PDAS L3S/W-통합단말 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링 (강원D/D-화천B/O) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링 (강원D/D-화천B/O) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | 기타 | 춘천-송변전사업실 PNA 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  |  |  | 불량 |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
23 |  | 통합단말 | 서홍천-춘천 통합단말 Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | 통합단말 | 서홍천-춘천 통합단말 Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
25 | 구춘천 #1 | SCADA | SCADA-DAS 자료연계 서버~배전센터(광컨버터) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
26 |  | SCADA | SCADA-DAS 자료연계 서버~배전센터(광컨버터) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
27 |  | SCADA | 중앙SCADA㈜ | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
28 |  | SCADA | SCADA용 본부-춘천(예) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
29 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #1 EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
30 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #1 WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
31 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
32 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
33 |  | 기타 | 관리처 급전분소 | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
34 |  | 기타 | 송변전감시시스템(관리처-본부-춘천) | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
35 |  | 기타 | 사택CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
36 |  | 기타 | 출입통제보안장치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
37 |  | 기타 | DTRS 콘솔 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
38 |  | 기타 | DTRS 콘솔 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
39 |  | 기타 | 관리처 인터넷망 Rx | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
40 |  | 기타 | 관리처 인터넷망 Tx | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
41 |  | 기타 | 춘천-본부 IPT POE S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
42 |  | 기타 | 춘천-본부 IPT POE S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
43 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(본사-주) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
44 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(본사-예비) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
45 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(동해-주) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
46 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(동해-예비) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
47 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #2 EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
48 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #2 WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 구춘천 #2 | KepCIT | KepCIT 임시#1(홍천계#3)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | KepCIT | KepCIT 임시#2(홍천계#4)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | KepCIT | KepCIT 임시#3(홍천계#13)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | KepCIT | KepCIT 임시#4(홍천계#14)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 코어 확보 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 코어 확보 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | 소형광 | 본부-춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 소형광 | 본부-춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
13 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
16 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
17 |  | SCADA | RTU 주회선용 네트워크SW | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | SCADA | RTU 주회선용 네트워크SW | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 |  | 송광치 | 송변전광단말#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 송광치 | 송변전광단말#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | KepCIT | 10G 중부#2링(강원D/D-동서울) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | KepCIT | 10G 중부#2링(강원D/D-동서울) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링(강원D/D-화천B/O) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링(강원D/D-화천B/O) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 구춘천 #3 | 기타 | 신태백 정보보안 이더넷용 스위치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | SCADA | 지능형SCADA 후비~RTU연계용(차세대스카다L3) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | SCADA | SCADA WIPS #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | SCADA | SCADA WIPS #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 기타 | 야적장 CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 기타 | 사내방송CATV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | SCADA | 중앙SCADA(예) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 감시정보 직할 메인 To.원주P/O | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (강원D/D-횡성B/O) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (강원D/D-횡성B/O) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 구춘천 #4 | 기타 | 감시정보 테스트 본부-변전소 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 기타 | 강시정보 테스트 본부-변전소 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 송광치 | 송광치 PTP WEST 춘천-본부 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 송광치 | 송광치 PTP EAST 춘천-본부 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
9 |  | SCADA | Digital SCADA 예비회선 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | SCADA | Digital SCADA 예비회선 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
12 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
13 |  | 전력구감시 | 전력구운영시스템 From 강릉T/P to 관리처 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 OA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 OA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 FA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
19 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
22 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
23 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
24 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 남춘천 | [11 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0
3 |  | 통합단말 | 통합단말 서홍천-춘천 패치 | [9 empty] | 1
4 |  | 통합단말 | 통합단말 서홍천-춘천 패치 | [9 empty] | 1
5 | [12 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0
7 |  | 기타 | 동해전력구 화상감시L2S/W | [9 empty] | 1
8 | [12 empty] | 0
9 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(본부-홍천D/O) | [9 empty] | 1
10 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(본부-홍천D/O) | [9 empty] | 1
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링(강원D/D-원주P/O) 패치 | [9 empty] | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링(강원D/D-원주P/O) 패치 | [9 empty] | 1
13 | [12 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0
15 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천 패치 | [9 empty] | 1
16 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천 패치 | [9 empty] | 1
17 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP EAST (1Core) | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP WEST (1Core) | [9 empty] | 1
19 | [12 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0
21 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Tx(예) 패치 | [9 empty] | 1
22 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Rx(예) 패치 | [9 empty] | 1
23 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [9 empty] | 1
24 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [9 empty] | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 본부 4층 ICT실 | 2024.11.21 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 전력관리처 | 기타 | 본부-관리처 5층 OA #1 | [9 empty] | 1
2 |  | 기타 | 본부-관리처 5층 OA #1 | [9 empty] | 1
3 |  | 기타 | 본부-관리처 5층 보안스위치#1 | [9 empty] | 1
4 |  | 기타 | 본부-관리처 5층 보안스위치#1 | [9 empty] | 1
5 |  | 기타 | 본부-관리처 5층 IPT #1 | [9 empty] | 1
6 |  | 기타 | 본부-관리처 5층 IPT #1 | [9 empty] | 1
7 |  | 기타 | 본부-관리처 CATV | [9 empty] | 1
8 | [12 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0
12 |  | 기타 | 동해 화상감시시스템 L2S/W | [9 empty] | 1
13 |  | 기타 | 강릉TP 전력구운영시스템 L2S/W | [9 empty] | 1
14 | [12 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0
20 |  | 기타 | 계통운영부 신재생감시스위치 | [9 empty] | 1
21 | [12 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0
25 | 전력관리처 | 기타 | 4층 OA 스위치 | [9 empty] | 1
26 |  | 기타 | 4층 OA 스위치 | [9 empty] | 1
27 |  | 기타 | 4층 인터넷 스위치 | [9 empty] | 1
28 |  | 기타 | 4층 인터넷 스위치 | [9 empty] | 1
29 |  | 기타 | 4층 IPT 스위치 | [9 empty] | 1
30 |  | 기타 | 4층 IPT 스위치 | [9 empty] | 1
31 |  | 기타 | 본부 FA 백본 | [9 empty] | 1
32 |  | 기타 | 본부 FA 백본 | [9 empty] | 1
33 | [12 empty] | 0
34 | [12 empty] | 0
35 | [12 empty] | 0
36 | [12 empty] | 0
37 |  | 기타 | 3층 OA 스위치 | [9 empty] | 1
38 |  | 기타 | 3층 OA 스위치 | [9 empty] | 1
39 |  | 기타 | 3층 인터넷 스위치 | [9 empty] | 1
40 |  | 기타 | 3층 인터넷 스위치 | [9 empty] | 1
41 |  | 기타 | 3층 IPT 스위치 | [9 empty] | 1
42 |  | 기타 | 3층 IPT 스위치 | [9 empty] | 1
43 |  | 기타 | PDAS | [9 empty] | 1
44 |  | 기타 | 강원본부 PNA PC | [9 empty] | 1
45 |  | 기타 | 급전소 비상벨 | [9 empty] | 1
46 |  | 기타 | 강원본부 KepCIT-화상회의 | [9 empty] | 1
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0

## (구)춘천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2024-09-25) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 33.77%
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -3.35 | 표준손실(dB) | -2.78
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 홍천S/S | [8 empty] | 154kV 춘천분기T/L 154kV 춘천-남춘천T/L 154kV 소양T/L |  |  | 0
2 | [12 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0
5 |  | 통합단말 | 통합단말 춘천#2링(춘천-남춘천Rx) | [9 empty] | 1
6 |  | 통합단말 | 통합단말 춘천#2링(춘천-남춘천Tx) | [9 empty] | 1
7 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 춘천-홍천(W) | [9 empty] | 1
8 | [12 empty] | 0
9 |  | 소형광 | OMS-PLUS 춘천-소양 Tx(W) | [9 empty] | 1
10 |  | 소형광 | OMS-PLUS 춘천-소양 Rx(W) | [9 empty] | 1
11 |  | 소형광 | OMS-PLUS 춘천-소양 Tx(E) | [9 empty] | 1
12 |  | 소형광 | OMS-PLUS 춘천-소양 Rx(E) | [9 empty] | 1
13 | [12 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0
17 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 강원DD-원주PO 패치 | [9 empty] | 1
18 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 강원DD-원주PO 패치 | [9 empty] | 1
19 |  | 송광치 | 송변전광단말1링(인제-신춘천패치)Tx | [9 empty] | 1
20 |  | 송광치 | 송변전광단말1링(인제-신춘천패치)Rx | [9 empty] | 1
21 |  | 송광치 | 송변전광단말2링(신춘천-남춘천패치)Rx | [9 empty] | 1
22 |  | 송광치 | 송변전광단말2링(신춘천-남춘천패치)Tx | [9 empty] | 1
23 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [9 empty] | 1
24 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2024-09-25) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -2.3 | 표준손실(dB) | -1.94
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
25 | 북춘천S/S |  | 단선(융착) / 북춘천변전소 OFD 내 융착으로 인한 단선 / (구)kepcit 10G | [6 empty] | 154kV 춘천분기T/L 154kV 춘천-북춘천T/L |  |  | 0
26 |  |  | 단선(융착) / 북춘천변전소 OFD 내 융착으로 인한 단선 / (구)kepcit 10G | [9 empty] | 0
27 |  | 소형광 | PTP(춘천-북춘천) EAST | [9 empty] | 1
28 |  | 소형광 | PTP(춘천-북춘천) WEST | [9 empty] | 1
29 | [12 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0
31 |  |  | 단선(융착) / 북춘천변전소 OFD 내 융착으로 인한 단선 / (구)kepcit 2.5G | [9 empty] | 0
32 |  |  | 단선(융착) / 북춘천변전소 OFD 내 융착으로 인한 단선 / (구)kepcit 2.5G | [9 empty] | 0
33 | [12 empty] | 0
34 | [12 empty] | 0
35 | [12 empty] | 0
36 | [12 empty] | 0
37 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(북춘천향 13번/구춘천 중계) | [9 empty] | 1
38 | [12 empty] | 0
39 |  | 송광치 | 송광치1링(신춘천-북춘천 패치) | [9 empty] | 1
40 |  | 송광치 | 송광치1링(신춘천-북춘천 패치) | [9 empty] | 1
41 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
42 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
43 | [12 empty] | 0
44 | [12 empty] | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 사택계 (12C) | [7 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
3 |  | 기타 | 사택입구 CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
5 |  | 기타 | 사택진입로 CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
7 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
12 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
1 | 강원D/D #3 | 기타 | 신태백 정보보안 이더넷용 스위치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | SCADA | 지능형SCADA 후비~RTU연계용(차세대스카다L3) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | SCADA | SCADA WIPS #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | SCADA | SCADA WIPS #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 기타 | 야적장 CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 기타 | 사내방송CATV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | SCADA | 중앙SCADA(예) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 감시정보 직할 메인 To.원주P/O | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (강원D/D-횡성B/O) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (강원D/D-횡성B/O) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 강원D/D #2 | KepCIT | KepCIT 임시#1(홍천계#3)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | KepCIT | KepCIT 임시#2(홍천계#4)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | KepCIT | KepCIT 임시#3(홍천계#13)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | KepCIT | KepCIT 임시#4(홍천계#14)패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 코어 확보 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 코어 확보 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | 소형광 | 본부-춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 소형광 | 본부-춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
13 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
16 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
17 |  | SCADA | RTU 주회선용 네트워크SW | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | SCADA | RTU 주회선용 네트워크SW | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 |  | 송광치 | 송변전광단말#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 송광치 | 송변전광단말#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | KepCIT | 10G 중부#2링(강원D/D-동서울) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | KepCIT | 10G 중부#2링(강원D/D-동서울) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링(강원D/D-화천B/O) Tx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | KepCIT | 2.5G 강원#1링(강원D/D-화천B/O) Rx | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 강원D/D #1 | [7 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
3 |  | 기타 | ICT관제소(후비) SCADA망 KVM | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | ICT관제소(후비) PSM5000 KVM | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 춘천-홍천 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
7 |  | 기타 | 본부-신춘천 PDAS 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 신춘천 직할급전분소 CATV 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  | SCADA | 남춘천 SA 화면공유 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
12 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(본부향) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부KepCIT | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부KepCIT | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | 송변전IP급전~강원본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 사택CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | 기타 | 본부-춘천 PDAS L3S/W-통합단말 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
20 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
21 |  | 기타 | 춘천-송변전사업실 PNA 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  |  |  | 불량 |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
23 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
24 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
25 | 강원D/D #1 | SCADA | SCADA-DAS 자료연계 서버~배전센터(광컨버터) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
26 |  | SCADA | SCADA-DAS 자료연계 서버~배전센터(광컨버터) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
27 |  | SCADA | 중앙SCADA㈜ | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
28 |  | SCADA | SCADA용 본부-춘천(예) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
29 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #1 EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
30 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #1 WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
31 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
32 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
33 |  | 기타 | 관리처 급전분소 | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
34 |  | 기타 | 송변전감시시스템(관리처-본부-춘천) | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
35 |  | 기타 | 사택CCTV | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
36 |  | 기타 | 출입통제보안장치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
37 |  | 기타 | DTRS 콘솔 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
38 |  | 기타 | DTRS 콘솔 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
39 |  | 기타 | 관리처 인터넷망 Rx | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
40 |  | 기타 | 관리처 인터넷망 Tx | 태그X |  |  |  |  | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
41 |  | 기타 | 춘천-본부 IPT POE S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
42 |  | 기타 | 춘천-본부 IPT POE S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
43 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(본사-주) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
44 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(본사-예비) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
45 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(동해-주) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
46 |  | SCADA | 차세대SCADA 광컨버터(동해-예비) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
47 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #2 EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
48 |  | 소형광 | 본부-춘천 통합PTP #2 WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
1 | 차세대 SCADA실 (12C) | SCADA | 차세대SCADA 본사-주From본부계 OFD 43 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | SCADA | 차세대SCADA 본사-주From본부계 OFD 44 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | SCADA | 차세대SCADA 본사-주From본부계 OFD 45 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | SCADA | 차세대SCADA 본사-주From본부계 OFD 46 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | SCADA | 차세대SCADA WIPS #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | SCADA | 차세대SCADA WIPS #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#2-직할급전분소 ENG#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#1-직할급전분소 ENG#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | SCADA | 직할급전분소 직결콘솔용 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | SCADA | 남춘천 SA 화면공유 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 강원D/D #4 | 기타 | 감시정보 테스트 본부-변전소 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 기타 | 강시정보 테스트 본부-변전소 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 송광치 | 송광치 PTP WEST 춘천-본부 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 송광치 | 송광치 PTP EAST 춘천-본부 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 중부링 강원D/D-원주P/O 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
9 |  | SCADA | Digital SCADA 예비회선 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | SCADA | Digital SCADA 예비회선 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
12 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
13 |  | 전력구감시 | 전력구운영시스템 From 강릉T/P to 관리처 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 OA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 OA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 FA백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 춘천OA SW-본부 IPT백본 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
19 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 (화천B/O-본부) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
22 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
23 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
24 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 신춘천 #1 | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #1 EAST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #1 WEST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 기타 | FA_감시정보망 임시 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | FA_감시정보망 임시 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #2 EAST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #2 WEST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(신춘천향) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 광컨버터_ 신춘천-계통운영센터 직결 콘솔용 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 |  | 기타 | 신춘천FA망 From 구춘천 FA망 스위치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | 기타 | 서홍천-신춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 기타 | 서홍천-신춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 기타 | IP급전전화망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 춘천(신) PDAS망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 업무망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | SCADA(RTU)망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 감시정보시스템 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | 기타 | 감시정보시스템 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 |  | 송광치 | 신춘천-북춘천 송변전광단말 #1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 송광치 | 신춘천-북춘천 송변전광단말 #1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | 기타 | 신춘천S/S CATV 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(북춘천향 13번/구춘천 중계) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | 송광치 | 신춘천-남춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | 송광치 | 신춘천-남춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (미실시) / 선번확인자 최준영 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (구)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 신춘천 #2 | 기타 | 인터넷망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 기타 | 인터넷망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 기타 | IPT망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | 본부-신춘천 PDAS 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | SCADA | 춘천(신)-춘천(구) 송광치 SCADA 주회선용 L2 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 기타 | 춘천OA SW-신춘천 OA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | 기타 | 춘천OA SW-신춘천 OA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 송광치 | 인제-신춘천 송변전광단말장치 직할#1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  | 송광치 | 인제-신춘천 송변전광단말장치 직할#1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 FA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 IP급전망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 IP급전망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 전력구감시 | 전력구운영시스템 From 강릉T/P to 관리처 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#2-직할급전분소 ENG#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#1-직할급전분소 ENG#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
19 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | 기타 | 출입통제망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | 기타 | 출입통제망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1

## (신)춘천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 선번확인자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.083333
강원본부 전자제어부 |  |  | (신)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 구춘천 #1 | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #1 EAST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #1 WEST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 기타 | FA_감시정보망 임시 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | FA_감시정보망 임시 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #2 EAST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 소형광 | 신춘천-구춘천 통합PTP #2 WEST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(신춘천향) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 기타 | 광컨버터_ 신춘천-계통운영센터 직결 콘솔용 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  |  |  |  | -0.007 | 0.1351 | -0.027 | 0.135 | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 |  | 기타 | 신춘천FA망 From 구춘천 FA망 스위치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | 기타 | 서홍천-신춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 기타 | 서홍천-신춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 기타 | IP급전전화망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | 기타 | 춘천(신) PDAS망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | 기타 | 업무망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 기타 | SCADA(RTU)망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 기타 | 감시정보시스템 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | 기타 | 감시정보시스템 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 |  | 송광치 | 신춘천-북춘천 송변전광단말 #1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | 송광치 | 신춘천-북춘천 송변전광단말 #1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | 기타 | 신춘천S/S CATV 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(북춘천향 13번/구춘천 중계) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | 송광치 | 신춘천-남춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | 송광치 | 신춘천-남춘천 송변전광단말 #2링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 선번확인자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | (신)춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 구춘천 #2 | 기타 | 인터넷망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
2 |  | 기타 | 인터넷망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
3 |  | 기타 | IPT망 L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
4 |  | 기타 | 본부-신춘천 PDAS 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
5 |  | SCADA | 춘천(신)-춘천(구) 송광치 SCADA 주회선용 L2 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
6 |  | 기타 | 춘천OA SW-신춘천 OA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
7 |  | 기타 | 춘천OA SW-신춘천 OA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  | 송광치 | 인제-신춘천 송변전광단말장치 직할#1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
9 |  | 송광치 | 인제-신춘천 송변전광단말장치 직할#1링 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 FA망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 IP급전망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 기타 | 춘천FA SW-신춘천 IP급전망 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 |  | 전력구감시 | 전력구운영시스템 From 강릉T/P to 관리처 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
14 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
15 |  | SCADA | 직할급전분소 UTM#1-L2-RCC Router#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#2-직할급전분소 ENG#2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | SCADA | 직할급전분소 EMS#1-직할급전분소 ENG#1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  |  |  |  | -1.318 | 0.1262 | -1.09 | 0.1263 | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
19 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
20 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #1 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
21 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #2 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | SCADA | 급전분소 L3 S/W #2 | [5 empty] | 비금속광케이블
23 |  | 기타 | 출입통제망 | [5 empty] | 비금속광케이블
24 |  | 기타 | 출입통제망 | [5 empty] | 비금속광케이블

## 북춘천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.69444
강원본부 전자제어부 |  |  | 북춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -2.3 | 표준손실(dB) | -1.94
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 춘천S/S |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G | 154kV 춘천-북춘천 T/L 154kV 춘천분기T/L |  |  | 0
2 |  |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G |  |  |  | 0
3 |  | 소형광 | PTP(춘천-북춘천) WEST | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | PTP(춘천-북춘천) EAST | [9 empty] | 1
5 |  |  |  |  | -6.804 | 19.0855 | -4.236 | 19.0851 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -6.965 | 18.843 | -4.394 | 18.8452 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0
8 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -7.115 | 19.0881 | -4.27 | 19.1259 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -6.978 | 19.083 | -4.332 | 19.0825 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -7.01 | 19.0907 | -4.336 | 19.0851 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -7.013 | 18.8711 | -4.468 | 18.8681 |  |  |  |  | 0
13 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치(북춘천향 13번/구춘천 중계) | [9 empty] | 1
14 |  |  |  |  | -6.959 | 19.0855 | -4.342 | 19.0825 |  |  |  |  | 0
15 |  | 송광치 | 송광치1링(신춘천-북춘천 패치) EAST Tx | [9 empty] | 1
16 |  | 송광치 | 송광치1링(신춘천-북춘천 패치) EAST Rx | [9 empty] | 1
17 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | 라벨링 필요 | [8 empty] | 1
18 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | 라벨링 필요 | [8 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -5.961 | 13.3126 | -5.475 | 13.3121 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -5.761 | 13.3126 | -4.237 | 13.3121 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 실제 21~24코어는 사용불가. 그 아래 FDF의 3~6코어만 사용 가능 | -7.447 | 18.7383 | -5.583 | 18.738 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -7.342 | 18.7511 | -5.534 | 18.7431 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -7.43 | 18.4983 | -4.93 | 18.5057 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -7.625 | 18.746 | -5.258 | 18.7431 |  |  |  |  | 0 | -6.49 | -4.5368
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 북춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | #REF! | 표준손실(dB) | #REF!
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 춘천H/P #1 | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P WEST Rx㈜ | [6 empty] | 154kV 춘천수력T/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P WEST Tx㈜ | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 송광PTP 북춘천-화천H/P EAST Tx/Rx | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | 송광PTP 북춘천-화천H/P WEST Tx/Rx | [9 empty] | 1
5 |  | 소형광 | I-MUX(B) Tx | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | I-MUX(B) Rx 5dB 감쇄기 | [9 empty] | 1
7 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P EAST Tx(예) | [9 empty] | 1
8 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P EAST Rx(예) | [9 empty] | 1
9 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(춘천수력-화천수력 중계) | [9 empty] | 1
10 |  |  |  |  | -3.066 | 8.2802 | -2.366 | 8.5293 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G |  |  |  | 0
12 |  |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -12.32 | 32.3267 | -8.065 | 32.3232 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -12.223 | 32.3242 | -7.867 | 32.3206 |  |  |  |  | 0
15 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST Rx | [9 empty] | 1
16 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST Tx | [9 empty] | 1
17 |  | 소형광 | I-MUX(A) Tx | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | I-MUX(A) Rx | [9 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -3.058 | 8.5253 | -3.38 | 8.5242 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -3.163 | 8.5279 | -2.33 | 8.5293 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -16.847 | 40.0043 | -11.942 | 39.9873 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -3.272 | 8.5228 | -2.552 | 8.5217 |  |  |  |  | 0
23 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0
24 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0 | -3.9904 | -3.0665
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 북춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | #REF! | 표준손실(dB) | #REF!
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 춘천H/P #2 | 송광치 | 송광치#1링 북춘천-춘천HP WEST(Tx) | [6 empty] | 154kV 북춘천화천HP T/L |  |  | 1
2 |  |  |  |  | -2.836 | 8.3261 | -1.679 | 8.3047 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -2.926 | 8.3236 | -2.102 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
4 |  | 송광치 | 송광치#1링 북춘천-춘천HP WEST(Rx) | [9 empty] | 1
5 |  |  |  |  | -2.743 | 8.081 | -2.452 | 8.3073 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -2.943 | 8.3108 | -2.365 | 8.0342 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -2.746 | 8.3108 | -1.605 | 8.3047 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -2.82 | 8.3108 | -1.656 | 8.2996 |  |  |  |  | 0
9 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST Rx | [9 empty] | 1
10 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST Tx | [9 empty] | 1
11 | [12 empty] | 0
12 |  |  |  |  | -12.488 | 32.1173 | -8.933 | 32.1113 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -16.708 | 40.0043 | -10.42 | 39.9873 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -15.249 | 40.0043 | -9.712 | 39.9873 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -8.417 | 18.1852 | -6.038 | 18.1823 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -12.559 | 32.1454 | -7.725 | 32.1419 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -2.82 | 8.3236 | -1.616 | 8.3047 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -2.835 | 8.3185 | -8.3328 | 1.715 |  |  |  |  | 0
19 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -2.861 | 8.3159 | -1.67 | 8.3098 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -2.811 | 8.3134 | -1.62 | 8.3047 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -2.773 | 8.3134 | -1.383 | 8.3073 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -2.892 | 8.3313 | -1.642 | 8.3252 |  |  |  |  | 0

## 남춘천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 62.5%
강원본부 전자제어부 |  |  | 남춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -7.2043 | 표준손실(dB) | -4.8521
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 홍천 | 송광치 | 송변전광단말 신춘천-남춘천 EAST(Rx) | [6 empty] | 154kV 홍천-남춘천T/L 154kV 남춘천분기T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송변전광단말 신춘천-남춘천 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
3 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 남춘천-홍천 | [9 empty] | 1
4 |  |  |  |  | -10.141 | 29.727 | -9.946 | 29.74 | 부적합 |  |  |  | 0
5 | [12 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0
7 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링(본부-홍천D/O) | [9 empty] | 1
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링(본부-홍천D/O) | [9 empty] | 1
9 |  | 소형광 | 송광치PTPU 남춘천-홍천S/S WEST | [9 empty] | 1
10 |  | 소형광 | 송광치PTPU 남춘천-홍천S/S EAST | [9 empty] | 1
11 |  | 소형광 | 통합PTP 홍천S/S-남춘천 EAST | [9 empty] | 1
12 |  |  |  |  | -10.201 | 29.722 | -10.754 | 29.72 | 부적합 |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -9.973 | 29.72 | -7.65 | 29.73 | 적 합 |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -10.149 | 29.72 | -8.119 | 29.732 | 적 합 |  |  |  | 0
15 |  | 기타 | 동해전력구 화상감시L2S/W | [9 empty] | 1
16 |  | DAS | 배전자가망 홍천지사#39링 | [9 empty] | 1
17 |  |  |  |  | -10.321 | 29.696 | -11.795 | 27.676 | 부적합 |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -10.425 | 29.714 | -13.393 | 29.732 | 부적합 |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -10.474 | 29.717 | -10.949 | 27.669 | 부적합 |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -10.311 | 29.717 | -10.374 | 27.176 | 부적합 |  |  |  | 0
21 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Tx(예) | 라벨링필요 | [8 empty] | 1
22 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Rx(예) | 라벨링필요 | [8 empty] | 1
23 |  |  |  |  | -10.378 | 29.722 | -13.854 | 29.73 | 부적합 |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -10.443 | 29.722 | -11.189 | 23.156 | 부적합 |  |  |  | 0 | -10.2816 | -10.8023
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 남춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -9.3243 | 표준손실(dB) | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
25 | 열병합S/Y | 소형광 | 통합PTP 남춘천S/S-열병합S/Y WEST(Rx) | [6 empty] | 154kV 남춘천-열병합T/L 154kV 남춘천분기 T/L |  |  | 1
26 |  | 소형광 | 통합PTP 남춘천S/S-열병합S/Y WEST(Tx) | [9 empty] | 1
27 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 열병합-남춘천 | [9 empty] | 1
28 |  |  |  |  | -6.074 | 14.863 | -4.81 | 14.868 | 적 합 |  |  |  | 0
29 |  | 소형광 | 통합PTP 남춘천S/S-열병합S/Y EAST(Rx) | [9 empty] | 1
30 |  | 소형광 | 통합PTP 남춘천S/S-열병합S/Y EAST(Tx) | [9 empty] | 1
31 |  | 송광치 | 송변전광단말 남춘천-열병합 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
32 |  | 송광치 | 송변전광단말 남춘천-열병합 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
33 |  |  |  |  | -5.322 | 14.867 | -3.512 | 14.873 | 적 합 |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | -5.466 | 14.865 | -4.255 | 14.871 | 적 합 |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | -5.1 | 14.87 | -3.426 | 14.872 | 적 합 |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | -5.653 | 14.866 | -4.093 | 14.872 | 적 합 |  |  |  | 0
37 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
38 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
39 |  |  |  |  | -5.735 | 14.863 | -5.133 | 14.869 | 적 합 |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | -5.708 | 14.866 | -4.109 | 14.872 | 적 합 |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | -5.481 | 14.86 | -4.976 | 14.867 | 적 합 |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | -5.627 | 14.865 | -4.074 | 14.871 | 적 합 |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | -5.882 | 14.862 | -4.611 | 14.868 | 적 합 |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | -5.772 | 14.863 | -4.369 | 14.868 | 적 합 |  |  |  | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0 | -5.62 | -4.3062
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 남춘천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비 고 |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | 0 | 표준손실(dB) | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 강원D/D 비금속 |  | 남춘천SA 시험용 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
4 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
5 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
6 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
7 |  | 기타 | 동해전력구 화상감시L2S/W | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
8 |  |  | RTU 광스위치 본부 서홍천 중계 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
9 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링(강원D/D-원주P/O) 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
10 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링(강원D/D-원주P/O) 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(본부-홍천D/O) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(본부-홍천D/O) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
14 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
15 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
16 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
17 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP EAST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 |  | 소형광 | 춘천-남춘천 PTP WEST (1Core) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
19 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
20 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
21 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Tx(예) 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 |  | 소형광 | OMS-Plus 춘천-홍천 Rx(예) 패치 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
23 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 남춘천변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 비고 |  |  |  | 0
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리 | 손실Data(dB) | 측정거리 |  |  |  |  | 1
1 | 열병합S/Y 비금속 | [7 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
3 |  |  | RTU 광스위치 본부-서홍천 중계 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
4 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
5 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
6 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
7 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
9 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
11 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
12 |  | 송광치 | 송변전광단말 춘천#2링 서홍천-신춘천(패치) | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
13 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
14 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
15 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
16 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
17 |  | 소형광 | 통합PTP 홍천S/S-남춘천 WEST | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
18 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
19 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
20 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
21 |  | DAS | 배전자가망 홍천지사#39링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
22 | [8 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 0
23 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#51링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1
24 |  | DAS | 배전자가망 본부직할#50링 | [5 empty] | 비금속광케이블 |  |  |  | 1

## 서홍천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.5
강원본부 전자제어부 |  |  | 서홍천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | 미측정 | 표준손실(dB) | 미측정
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 열병합S/Y | 송광치 | 송변전광단말 #2링 EAST Rx | [6 empty] | 154kV 서홍천분기T/L 154kV 청평양수#3,4 T/L 154kV 서홍천-열병합T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송변전광단말 #2링 EAST Tx | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 서홍천-열병합 WEST | [9 empty] | 1
4 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
5 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 서홍천-열병합 EAST | [9 empty] | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
7 |  | 송광치 | 송광치 춘천#2링 서홍천-춘천 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
8 |  | 송광치 | 송광치 춘천#2링 서홍천-춘천 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
9 | [12 empty] | 0
10 |  |  |  |  | -12.842 | 34.316 | -8.486 | 34.3129 |  |  |  |  | 0
11 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 서홍천-열병합 | [9 empty] | 1
12 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 본부-서홍천(남춘천-열병합 중계) | [9 empty] | 1
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 서홍천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -2.15 | 표준손실(dB) | -1.82
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
13 | 청평P/P |  |  |  | -7.467 | 18.1849 | -5.057 | 18.1807 |  | 154kV 서홍천분기T/L 154kV 청평양수#3,4 T/L 154kV 서홍천-열병합T/L |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -8.558 | 18.1874 | -5.941 | 18.1829 |  |  |  |  | 0
15 | [12 empty] | 0
16 |  |  |  |  | -6.859 | 18.1858 | -5.129 | 18.1813 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -7.324 | 18.1686 | -5.374 | 18.1673 |  |  |  |  | 0
18 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 (Rx) | [9 empty] | 1
19 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 (Tx) | [9 empty] | 1
20 | [12 empty] | 0
21 |  |  | 청평계 PTPU WEST | [9 empty] | 0
22 |  |  | 청평계 PTPU EAST | [9 empty] | 0
23 |  |  |  |  | -7.218 | 18.1689 | -4.807 | 18.1673 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -6.682 | 18.1696 | -4.279 | 18.1676 |  |  |  |  | 0 | -3.5373 | -2.41

## 열병합
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.28125
강원본부 전자제어부 |  |  | 열병합S/Y | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -7.2043 | 표준손실(dB) | -4.8521
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 남춘천S/S | 소형광 | 남춘천S/S-열병합 통합PTP WEST(Rx) | [6 empty] | 154kV 남춘천-춘천열병합 T/L 154kV 남춘천분기T/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 남춘천S/S-열병합 통합PTP WEST(Tx) | [9 empty] | 1
3 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 열병합-남춘천 | [9 empty] | 1
4 |  |  |  |  | -6.108 | 14.7824 | -4.434 | 14.7793 |  |  |  |  | 0
5 |  | 소형광 | 남춘천S/S-열병합 통합PTP EAST(Rx) | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | 남춘천S/S-열병합 통합PTP EAST(Tx) | [9 empty] | 1
7 |  | 송광치 | 송광치 남춘천S/S-열병합 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
8 |  | 송광치 | 송광치 남춘천S/S-열병합 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
9 |  |  |  |  | -5.694 | 14.7852 | -3.66 | 14.7834 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -5.705 | 14.7843 | -4.111 | 14.7828 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -5.699 | 14.7843 | -3.757 | 14.784 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -6.062 | 14.7846 | -4.091 | 14.7825 |  |  |  |  | 0
13 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
14 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
15 |  |  |  |  | -6.239 | 14.7814 | -4.771 | 14.7802 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -5.768 | 14.7843 | -3.853 | 14.7831 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -5.992 | 14.7795 | -4.749 | 14.777 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -5.916 | 14.7833 | -3.955 | 14.7809 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -6.297 | 14.7801 | -4.743 | 14.7786 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -5.527 | 14.7814 | -3.85 | 14.7805 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -5.733 | 14.8022 | -4.217 | 14.7997 |  |  |  |  | 0
22 | [12 empty] | 0
23 |  |  |  |  | -5.911 | 14.7827 | -4.059 | 14.7825 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -6.168 | 14.7824 | -4.865 | 14.7799 |  |  |  |  | 0 | -5.9097 | -4.6132
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 열병합S/Y | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -14.198 | 표준손실(dB) | -9.3243
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 청평P/P | 소형광 | 청평P/P-열병합 통합PTP EAST(Tx) | [6 empty] | 154kV 청평양수#3,4 T/L 154kV 서홍천-열병합 T/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 청평P/P-열병합 통합PTP EAST(Rx) | [9 empty] | 1
3 |  |  |  |  | -12.721 | 31.3836 | -9.33 | 31.3856 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -12.294 | 31.383 | -8.602 | 31.3789 |  |  |  |  | 0
5 |  | 소형광 | 청평P/P-열병합 통합PTP WEST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | 청평P/P-열병합 통합PTP WEST(Rx) | [9 empty] | 1
7 |  |  |  |  | -13.221 | 31.3791 | -9.665 | 31.3769 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -12.395 | 31.3804 | -8.014 | 31.3804 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -12.095 | 31.3791 | -8.465 | 31.3789 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -12.261 | 31.39 | -8.6 | 31.3833 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -12.262 | 31.3826 | -8.255 | 31.3817 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -12.176 | 31.3852 | -8.867 | 31.382 |  |  |  |  | 0 | -12.4281 | -8.7248
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-27) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 열병합S/Y | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | 미측정 | 표준손실(dB) | 미측정
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
13 | 서홍천S/S | 송광치 | 송변전광단말 #2링 WEST(Tx) | [6 empty] | 154kV 청평양수#3,4 T/L 154kV 서홍천-열병합 T/L |  |  | 1
14 |  | 송광치 | 송변전광단말 #2링 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
15 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 서홍천-열병합 EAST | [9 empty] | 1
16 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
17 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 서홍천-열병합 WEST | [9 empty] | 1
18 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 권역망 중부#2링 | [9 empty] | 1
19 |  | 송광치 | 송광치 춘천#2링 서홍천-춘천 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
20 |  | 송광치 | 송광치 춘천#2링 서홍천-춘천 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -12.855 | 34.3039 | -8.868 | 34.3008 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -12.578 | 34.3071 | -8.421 | 34.303 |  |  |  |  | 0
23 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 서홍천-열병합 | [9 empty] | 1
24 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 본부-서홍천(남춘천-열병합 중계) | [9 empty] | 1
1 | 남춘천S/S 비금속 |  | 1:1 패치
2 |  |  | 1:1 패치
3 |  |  | 1:1 패치
4 |  |  | 1:1 패치
5 |  |  | 1:1 패치
6 |  |  | 1:1 패치
7 |  |  | 1:1 패치
8 |  |  | 1:1 패치
9 |  |  | 1:1 패치
10 |  |  | 1:1 패치
11 |  | 송광치 | 송광치 직할#2링 서홍천-신춘천 패치
12 |  | 송광치 | 송광치 직할#2링 서홍천-신춘천 패치
13 |  | 소형광 | 남춘천-홍천 OMS(W)
14 |  | 소형광 | 남춘천-홍천 OMS(W)
15 |  |  | 1:1 패치
16 |  |  | 1:1 패치
17 |  | 소형광 | 통합PTP 홍천S/S-남춘천 WEST
18 |  |  | 1:1 패치
19 |  |  | 1:1 패치
20 |  |  | 1:1 패치
21 |  |  | 1:1 패치
22 |  |  | 1:1 패치
23 |  |  | 1:1 패치
24 |  |  | 1:1 패치
1 | 홍천B/O 비금속 |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
2 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
3 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
4 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
5 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
6 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
7 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
8 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
9 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
10 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
11 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
12 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
13 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
14 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
15 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
16 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
17 |  | 소형광 | 통합PTP 홍천S/S-남춘천 WEST
18 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
19 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
20 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
21 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
22 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
23 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치
24 |  |  | 열병합-홍천B/O 1:1 패치

## 인제
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 47.02%
강원본부 전자제어부 |  |  | 인제 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -23.9 | 표준손실(dB) | -15.6217
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 간성S/S |  |  |  | -20.094 | 52.9187 | -11.822 | 52.9166 |  | 154kV 인성T/L |  |  | 0
2 |  |  |  |  | -20.163 | 52.9187 | -12.105 | 52.9064 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -19.687 | 52.8012 | -11.676 | 52.9242 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -19.874 | 52.9161 | -11.828 | 52.9115 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | -19.983 | 52.9136 | -12.05 | 52.914 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -20.123 | 52.9085 | -11.869 | 52.9166 |  |  |  |  | 0
7 |  | 기타 | 빙설해 풍향풍속(인성T/L No.87호) | 라벨링 다시 | [8 empty] | 1
8 |  |  |  |  | -20.244 | 52.9136 | -12.11 | 52.9166 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | 측정불가(간성 연장) |  | -27.625 | 70.6433 | -18.349 | 79.9797 | 측정불가 |  |  |  | 0 |  |  | -0.22942
10 |  |  | 측정불가(간성 연장) |  | -27.266 | 70.6663 | -18.295 | 79.9797 | 측정불가 |  |  |  | 0
11 |  | 송광치 | 송광치 간성계 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
12 |  | 송광치 | 송광치 간성계 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
13 |  | 소형광 | PTPU 인제-간성 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
14 |  | 소형광 | PTPU 인제-간성 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
15 |  |  |  |  | -19.945 | 52.8855 | -11.729 | 52.8961 |  |  |  |  | 0
16 |  |  | 단선 |  | -13.455 | 35.8042 | -11.942 | 52.8936 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -19.723 | 52.8829 | -11.817 | 52.8834 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -20.11 | 52.888 | -11.884 | 52.8859 |  |  |  |  | 0
19 |  |  | 측정불가(간성 연장) |  | -23.144 | 57.8771 | -14.236 | 57.8754 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | 측정불가(간성 연장) |  | -24.883 | 57.8771 | -15.675 | 57.8729 |  |  |  |  | 0
21 |  | 소형광 | PTPU 인제-간성 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
22 |  | 소형광 | PTPU 인제-간성 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
23 |  | 차세대KepCIT | 차세대 KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
24 |  | 차세대KepCIT | 차세대 KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
25 | 간성S/S | 임대 | U+ Oracle 10G | [6 empty] | 154kV 인성T/L |  |  | 1
26 |  | 임대 | U+ Oracle 10G | [9 empty] | 1
27 |  |  |  |  | -19.879 | 52.9008 | -11.849 | 52.9012 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | -19.994 | 52.8957 | -11.84 | 52.8987 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | -19.982 | 52.7604 | -12.346 | 52.8961 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | -19.432 | 52.8931 | -11.642 | 52.8961 |  |  |  |  | 0
31 |  | 임대 | Metro 강원#1링 양구상리~고성간 | [9 empty] | 1
32 |  | 임대 | Metro 강원#1링 양구상리~고성간 | [9 empty] | 1
33 |  |  |  |  | -19.843 | 52.8931 | -11.819 | 52.891 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | -19.783 | 52.8906 | -11.857 | 52.8936 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | -19.494 | 52.8906 | -11.615 | 52.8885 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | -19.868 | 52.8855 | -12.014 | 52.8808 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | -19.844 | 52.9008 | -11.764 | 52.8987 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | -19.729 | 52.9008 | -11.68 | 52.9012 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | -19.55 | 52.9008 | -11.574 | 52.9012 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | -19.641 | 52.9008 | -11.755 | 52.8936 |  |  |  |  | 0
41 |  | 임대 | Metro 강원#6링 원통간7호~OPGW | [9 empty] | 1
42 |  | 임대 | Metro 강원#6링 원통간7호~OPGW | [9 empty] | 1
43 |  |  |  |  | -19.754 | 52.8957 | -12.064 | 52.891 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | -19.724 | 52.8957 | -12.052 | 52.8961 |  |  |  |  | 0
45 |  | 임대 | LG 헬로비전 전용회선 양구상리-간성S/S | 확인필요 | [8 empty] | 1
46 |  | 임대 | LG 헬로비전 전용회선 양구상리-간성S/S | 확인필요 | [8 empty] | 1
47 |  |  |  |  | -19.534 | 52.8957 | -11.822 | 52.8961 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | -19.609 | 52.8931 | -11.805 | 52.891 |  |  |  |  | 0 | -20.6242 | -12.3355
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 인제 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -18.9696 | 표준손실(dB) | -12.4953
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 상남S/S |  | 상남 측 광점퍼코드 연장 |  | -23.352 | 61.2678 | -22.513 | 86.8705 |  | 154kV 상제T/L |  |  | 0
2 |  |  | 상남 측 광점퍼코드 연장 |  | -25.335 | 64.753 | -24.933 | 82.8305 |  |  |  |  | 0
3 |  | 소형광 | OMS-5116 인제-상남 Tx(주) | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | OMS-5116 인제-상남 Rx(주) | [9 empty] | 1
5 |  | 소형광 | OMS-5116 인제-상남 Tx(예) | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | OMS-5116 인제-상남 Rx(예) | [9 empty] | 1
7 |  |  |  |  | -15.536 | 40.8929 | -10.066 | 40.8984 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -15.474 | 40.9005 | -9.894 | 40.8933 |  |  |  |  | 0
9 |  | 소형광 | 통합PTP 상남-인제 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
10 |  | 소형광 | 통합PTP 상남-인제 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
11 |  | 소형광 | 통합PTP 상남-인제 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
12 |  | 소형광 | 통합PTP 상남-인제 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
13 |  | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2S/W | [9 empty] | 1
14 |  | SCADA | RTU 광스위치 인제-상남 | [9 empty] | 1
15 |  |  |  |  | -15.237 | 40.8852 | -10.261 | 40.8831 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -15.017 | 40.8826 | -9.967 | 40.878 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -15.498 | 40.8878 | -10.152 | 40.8142 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -15.511 | 40.8903 | -10.459 | 40.8908 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -15.37 | 40.8826 | -10.025 | 40.8857 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -15.329 | 40.8929 | -9.662 | 40.8857 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -15.995 | 40.8801 | -9.894 | 40.8831 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -15.374 | 40.8878 | -9.937 | 40.8806 |  |  |  |  | 0
23 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 인제S/S-춘천S/S WEST(Tx) | [9 empty] | 1
24 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 인제S/S-춘천S/S WEST(Rx) | [9 empty] | 1 | -15.4341 | -10.0317
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 인제 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -9.4983 | 표준손실(dB) | -6.3389
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
25 | 양구S/S | 송광치 | 송광치 PTPU 인제S/S-양구S/S EAST | [6 empty] | 154kV 양구T/L |  |  | 1
26 |  | 송광치 | 송광치 PTPU 인제S/S-양구S/S WEST | [9 empty] | 1
27 |  | SCADA | RTU 광스위치 인제-양구 | [9 empty] | 1
28 |  |  |  |  | -7.771 | 21.4345 | -4.855 | 21.5122 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | -4.332 | 11.6307 | -2.692 | 11.6289 | 단선 |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | -7.311 | 20.0038 | -4.627 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | -7.553 | 20.0038 | -4.948 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | -2.901 | 6.1208 | -4.962 | 18.9122 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | -7.146 | 20.0038 | -4.429 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | -7.392 | 20.0038 | -4.706 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
35 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
36 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
37 |  |  |  |  | -7.323 | 20.0038 | -4.64 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | -7.216 | 20.0038 | -4.529 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | -7.19 | 20.0038 | -4.587 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | -7.274 | 20.0038 | -4.525 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
41 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 양구S/S-인제S/S EAST(Tx) | [9 empty] | 1
42 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 양구S/S-인제S/S EAST(Rx) | [9 empty] | 1
43 |  |  |  |  | -7.348 | 20.0038 | -4.546 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | -7.384 | 20.0038 | -4.636 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | -7.187 | 20.0038 | -4.476 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | -7.33 | 20.0038 | -4.619 | 19.9952 |  |  |  |  | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0 | -6.9841 | -4.6658
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 인제 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -22.76 | 표준손실(dB) | -14.84
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 신양양S/S |  |  |  | -17.626 | 50.98 | -11.894 | 50.98 | 적 합 | 154kV 신양양-인제T/L |  |  | 0
2 |  |  |  |  | -17.398 | 50.969 | -11.633 | 50.974 | 적 합 |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -17.619 | 50.939 | -11.874 | 50.964 | 적 합 |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -17.836 | 50.923 | -11.95 | 50.974 | 적 합 |  |  |  | 0
5 |  | 소형광 | 통합PTP 인제-신양양 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | 통합PTP 인제-신양양 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
7 |  | 소형광 | 통합PTP 인제-신양양 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
8 |  | 소형광 | 통합PTP 인제-신양양 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
9 |  |  |  |  | -17.447 | 50.959 | -12.64 | 50.959 | 적 합 |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -17.662 | 50.99 | -12.6 | 50.985 | 적 합 |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -17.589 | 50.928 | -12.274 | 50.985 | 적 합 |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -17.726 | 50.949 | -12.664 | 50.985 | 적 합 |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -17.578 | 50.964 | -12.424 | 50.98 | 적 합 |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -17.838 | 50.954 | -12.19 | 51 | 적 합 |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -17.409 | 50.944 | -11.903 | 50.98 | 적 합 |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -17.554 | 50.949 | -12.174 | 50.98 | 적 합 |  |  |  | 0
17 |  | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2S/W | [9 empty] | 1
18 |  |  |  |  | -17.441 | 50.954 | -12.099 | 50.974 | 적 합 |  |  |  | 0
19 |  | 송광치 | 송광치 신양양계 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
20 |  | 송광치 | 송광치 신양양계 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -17.48 | 50.98 | -12.114 | 50.98 | 적 합 |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -17.443 | 50.959 | -11.571 | 50.98 | 적 합 |  |  |  | 0
23 |  | 기타 | 신양양-인제 No.19호 빙설해 감시 | [9 empty] | 1
24 |  | 기타 | 신양양-인제 No.38호 빙설해 감시 | [9 empty] | 1 | -17.5764 | -12.1336
1 | 인제B/O #경로A | KepCIT | 2.5G 강원#2링(고성B/O-인제B/O) Tx
2 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링(고성B/O-인제B/O) Rx
3 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT
4 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS링 자가망
24 |  | DAS | DAS링 자가망
1 | 인제B/O #경로B | KepCIT | 2.5G 강원#2링(고성B/O-인제B/O) Tx
2 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링(고성B/O-인제B/O) Rx
3 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT
4 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS링 자가망
24 |  | DAS | DAS링 자가망

## 양구
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.425
강원본부 전자제어부 |  |  | 양구 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -9.4983 | 표준손실(dB) | -6.3389
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 인제S/S | 소형광 | 송광치 PTPU 인제-양구 EAST | [6 empty] | 154kV 인제양구1,2T/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 송광치 PTPU 인제-양구 WEST | [9 empty] | 1
3 |  | SCADA | RTU 광스위치 인제-양구 | [9 empty] | 1
4 |  |  |  |  | -7.968 | 21.5143 | -4.955 | 21.5122 |  |  |  |  | 0
5 |  | 기타 | 빙설해카메라 양구T/L No.35 | [9 empty] | 1
6 |  |  |  |  | -7.856 | 21.5054 | -5.016 | 21.5026 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -7.8 | 21.5156 | -4.994 | 21.5128 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -7.81 | 21.5156 | -4.968 | 21.5135 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -8.078 | 21.5182 | -5.276 | 21.5173 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -7.752 | 21.5182 | -4.846 | 21.5167 |  |  |  |  | 0
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 (양구B/O-인제B/O 패치) | [9 empty] | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 (양구B/O-인제B/O 패치) | [9 empty] | 1 |  |  |  | -0.2452
13 |  |  |  |  | -8.268 | 21.5233 | -5.355 | 21.5224 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -8.2 | 21.5162 | -5.288 | 21.5147 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -8.129 | 21.5162 | -5.175 | 21.5141 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -7.9 | 21.511 | -5.174 | 21.5096 |  |  |  |  | 0
17 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 양구-인제 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
18 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 양구-인제 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -7.82 | 21.5175 | -4.882 | 21.5141 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -8.122 | 21.5143 | -5.132 | 21.5122 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -8.225 | 21.5162 | -5.289 | 21.5141 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -7.898 | 21.5182 | -4.988 | 21.5167 |  |  |  |  | 0
23 | [12 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0 | -7.9753 | -5.0884
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 양구 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -24.3625 | 표준손실(dB) | -15.961
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 상남S/S |  |  |  | -19.59 | 53.5697 | -13.251 | 56.5349 |  | 154kV 인제양구T/L 154kV 상제T/L |  |  | 0
2 |  |  |  |  | -19.176 | 52.1859 | -13.053 | 56.5451 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -20.237 | 53.8117 | -13.34 | 56.5387 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -19.599 | 51.4518 | -13.779 | 56.5406 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | -19.991 | 53.0789 | -12.927 | 56.5425 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -20.29 | 53.0425 | -13.525 | 56.5425 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -20.103 | 54.7417 | -12.529 | 56.5432 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -20.087 | 53.8883 | -12.931 | 56.5413 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -19.92 | 53.4906 | -12.944 | 56.5374 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -19.489 | 51.1748 | -13.639 | 56.5445 |  |  |  |  | 0
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링 | [9 empty] | 1
13 |  | 소형광 | OMS 5116 양구-상남 Tx(주) | [9 empty] | 1
14 |  | 소형광 | OMS 5116 양구-상남 Rx(주) | [9 empty] | 1
15 |  | 소형광 | OMS 5116 양구-상남 Tx(예) | [9 empty] | 1
16 |  | 소형광 | OMS 5116 양구-상남 Rx(예) | [9 empty] | 1
17 |  |  |  |  | -19.638 | 53.6802 | -13.114 | 56.5432 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -19.78 | 54.6785 | -12.513 | 56.5406 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -19.69 | 53.368 | -12.689 | 56.5406 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -19.968 | 53.7051 | -12.788 | 56.5451 |  |  |  |  | 0
21 |  | 소형광 | 양구-상남PTPU WEST Rx | [9 empty] | 1
22 |  | 소형광 | 양구-상남PTPU WEST Tx | [9 empty] | 1
23 |  | 소형광 | 양구-상남PTP EAST Rx | [9 empty] | 1
24 |  | 소형광 | 양구-상남PTP EAST Tx | [9 empty] | 1 | -19.8256 | -13.073
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-26) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 양구 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -15.4921 | 표준손실(dB) | -10.0302
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 화천H/P | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-양구 EAST(Tx) | [6 empty] | 154kV 양구-화천H/P T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-양구 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
3 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-양구(화천수력 중계) | [9 empty] | 1
4 |  |  |  |  | -13.281 | 36.2396 | -7.064 | 36.2337 |  |  |  |  | 0
5 |  | 소형광 | 화천계 PTPU WEST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | 화천계 PTPU EAST(Tx) | [9 empty] | 1
7 |  |  |  |  | -12.638 | 36.2338 | -7.402 | 36.2305 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -12.506 | 36.23 | -7.135 | 36.2267 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -12.617 | 36.2319 | -7.335 | 36.2292 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -12.436 | 36.2287 | -7.249 | 36.2254 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -12.745 | 36.2281 | -7.344 | 36.2254 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -13.423 | 36.2313 | -7.477 | 36.2286 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -19.309 | 48.8424 | -15.93 | 68.3482 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -19.487 | 53.1861 | -15.422 | 68.3495 |  |  |  |  | 0
15 | [12 empty] | 0
16 |  |  |  |  | -12.732 | 36.2498 | -7.053 | 36.2452 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -12.968 | 36.2332 | -7.515 | 36.2305 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -12.732 | 36.2325 | -7.41 | 36.2299 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -12.871 | 36.2313 | -7.4 | 36.228 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -7.874 | 21.7601 | -7.262 | 36.2292 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -12.594 | 36.23 | -7.272 | 36.2273 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.20045
22 |  |  |  |  | -12.544 | 36.2325 | -7.197 | 36.2299 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -12.506 | 36.2306 | -7.092 | 36.2273 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -12.663 | 36.2293 | -7.363 | 36.2267 |  |  |  |  | 0 | -12.4265 | -7.3011
1 | 양구B/O #경로A
2 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (인제B/O-양구B/O) Rx
3
4 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링 (인제B/O-양구B/O) Tx
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS 자가망 #23
24 |  | DAS | DAS 자가망 #24
1 | 양구B/O #경로B | KepCIT | 2.5G 강원#2링(양구B/O-홍천B/O) Tx
2
3 |  | KepCIT | 2.5G 강원#2링(양구B/O-홍천B/O) Rx
4
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#2링
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS 자가망 #23
24 |  | DAS | DAS 자가망 #24

## 철원
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-06) / 측정자 한주원 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.28125
강원본부 전자제어부 |  |  | 철원 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -3.2 | 표준손실(dB) | -2.66
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 화천S/S |  |  |  | -14.316 | 38.7711 | -13.561 | 38.7699 |  | 154kV 철원-화천T/L | 35.231 / |  | 0
2 |  |  |  |  | -14.99 | 38.7251 | -8.183 | 36.8622 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -14.951 | 38.7686 | -8.207 | 36.8558 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -14.539 | 38.7724 | -13.067 | 38.724 |  |  |  |  | 0
5 | [12 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0
7 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-철원 | [9 empty] | 1
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
9 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천-철원 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
10 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천-철원 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 | [9 empty] | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 | [9 empty] | 1
13 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(춘천수력-화천수력 중계) | [9 empty] | 1
14 |  |  |  |  | -14.736 | 38.7762 | -8.815 | 38.7725 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -14.089 | 38.7251 | -8.766 | 38.724 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -14.668 | 38.7686 | -8.119 | 36.8635 |  |  |  |  | 0
17 |  | 소형광 | 통합PTP 철원S/S-화천S/S EAST | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | 통합PTP 철원S/S-화천S/S WEST | [9 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -8.316 | 22.4584 | -4.996 | 22.4578 | 기존 빙설해 |  |  |  | 0
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
21 | [12 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0 | -6.2133 | -3.6714
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-11-06) / 측정자 한주원 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 철원 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -8.6465 | 표준손실(dB) | -5.7617
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 운천S/S | 소형광 | 운천계 OMS WEST(Tx) 주 | [6 empty] | 154kV 운천-철원T/L | 16.94 / |  | 1
2 |  | 소형광 | 운천계 OMS WEST(Rx) 주 | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 운천계 OMS EAST(Tx) 주 | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | 운천계 OMS EAST(Rx) 주 | [9 empty] | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(신가평-철원B/O) | [9 empty] | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(신가평-철원B/O) | [9 empty] | 1
7 |  | 소형광 | 운천계 OMS WEST(Tx) 예 | [9 empty] | 1
8 |  | 소형광 | 운천계 OMS WEST(Rx) 예 | [9 empty] | 1
9 |  |  |  |  | -7.182 | 18.4638 | -5.277 | 18.4624 |  |  |  |  | 0
10 |  | 기타 | 인터넷 망 | [9 empty] | 1
11 |  |  | 측정불가(운천 연장) |  | -16.186 | 37.9949 | -12.335 | 37.9941 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | 측정불가(운천 연장) |  | -15.907 | 37.9936 | -12.017 | 37.9966 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -7.482 | 17.431 | -9.716 | 35.7864 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -15.686 | 40.0069 | -11.261 | 39.9899 |  |  |  |  | 0
15 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
16 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
17 |  | 소형광 | 운천계 OMS EAST(Tx) 예 | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | 운천계 OMS EAST(Rx) 예 | [9 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -7.144 | 18.4651 | -5.032 | 18.4624 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -9.471 | 18.46 | -7.469 | 18.4572 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -7.218 | 18.4651 | -4.74 | 18.4624 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -7.139 | 18.4638 | -4.824 | 18.4611 |  |  |  |  | 0
23 |  |  | 측정불가(운천 연장) |  | -7.264 | 18.4651 | -4.848 | 18.4624 |  |  |  |  | 0
24 |  |  | 측정불가(운천 연장) |  | -17.693 | 37.9975 | -13.809 | 37.9966 |  |  |  |  | 0 | -7.6308 | -5.4684
1 | 철원B/O #경로A | KepCIT | KepCIT 강원#1링 철원B/O-신가평S/S Tx 패치
2 |  | KepCIT | KepCIT 강원#1링 철원B/O-신가평S/S Rx 패치
3
4
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(신가평-철원B/O)
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(신가평-철원B/O)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | #23 DAS 자가망
24 |  | DAS | #24 DAS 자가망
1 | 철원B/O #경로B | KepCIT | KepCIT 강원#1링 화천B/O-철원B/O Tx 패치
2 |  | KepCIT | KepCIT 강원#1링 화천B/O-철원B/O Rx 패치
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | #23 DAS 자가망
24 |  | DAS | #24 DAS 자가망

## 화천
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.26042
강원본부 전자제어부 |  |  | 화천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -11.0176 | 표준손실(dB) | -7.2958
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 화천H/P | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(화천수력-화천 중계) | [6 empty] | 154kV 화천수럭T/L |  |  | 1
2 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-양구(화천수력 중계) | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 통합PTP 화천S/S-화천H/P WEST Tx | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | 통합PTP 화천S/S-화천H/P WEST Rx | [9 empty] | 1
5 |  |  |  |  | -16.516 | 18.7945 | -18.265 | 18.7941 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -14.438 | 18.7958 | -17.216 | 18.7941 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -17.751 | 18.7958 | -21.975 | 18.7941 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -8.056 | 18.7932 | -5.853 | 18.7903 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -14.687 | 18.7932 | -16.57 | 18.7916 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -12.33 | 18.7945 | -12.905 | 18.7916 |  |  |  |  | 0
11 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-철원S/S EAST(Rx) | [9 empty] | 1
12 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-철원S/S EAST(Tx) | [9 empty] | 1
13 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 춘천H/P-화천 패치 | [9 empty] | 1
14 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 춘천H/P-화천 패치 | [9 empty] | 1
15 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
16 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
17 |  |  |  |  | -13.781 | 18.7881 | -16.523 | 18.7865 |  |  |  |  | 0
18 |  |  | 측정불가(연장) |  | -14.192 | 18.7881 | 17.856 | 18.7865 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -11.574 | 18.7881 | -13.498 | 18.7865 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -8.313 | 18.7855 | -7.13 | 18.7839 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -17.446 | 18.7855 | -21.781 | 18.7839 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -17.446 | 18.7855 | -14.978 | 18.7852 |  |  |  |  | 0
23 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
24 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1 | -13.8775 | -12.4032
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 화천 변전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -3.2 | 표준손실(dB) | -2.66
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 철원S/S | 송광치 | 송광치 직할#1링 철원-화천H/P Tx 패치 | [6 empty] | 154kV 철원-화천T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 철원-화천H/P Rx 패치 | [9 empty] | 1
3 |  |  |  |  | -14.491 | 38.7647 | -13.214 | 38.7623 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -14.627 | 38.7634 | -1.204 | 1.9141 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | -14.818 | 38.7647 | -1.664 | 1.918 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -14.192 | 38.7647 | -13.645 | 38.7623 |  |  |  |  | 0
7 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-철원 | [9 empty] | 1
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
9 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천-철원 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
10 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천-철원 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
11 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 | [9 empty] | 1
12 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 | [9 empty] | 1
13 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(춘천수력-화천수력 중계) | [9 empty] | 1
14 |  |  |  |  | -14.396 | 38.7673 | -8.713 | 38.761 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -14.345 | 38.7634 | -9.383 | 38.7584 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -14.486 | 38.7647 | -12.947 | 38.7635 |  |  |  |  | 0
17 |  | 소형광 | 통합PTP 철원S/S-화천S/S EAST Tx | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | 통합PTP 철원S/S-화천S/S EAST Rx | [9 empty] | 1
19 |  | 기타 | 철원화천 빙설해 | [9 empty] | 1
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -14.026 | 38.7622 | -8.353 | 38.7572 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -13.982 | 38.7634 | -8.403 | 38.761 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -13.977 | 38.766 | -8.646 | 38.761 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -13.867 | 38.7634 | -8.389 | 38.7597 |  |  |  |  | 0 | -14.2915 | -8.5965
1 | 화천B/O #경로A | KepCIT | KepCIT 2.5G 강원#1링(화천B/O-화천H/P)
2 |  | KepCIT | KepCIT 2.5G 강원#1링(화천B/O-화천H/P)
3
4
5
6
7
8
9 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 철원B/O-화천B/O
10 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 철원B/O-화천B/O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS
24 |  | DAS | DAS
1 | 화천B/O #경로B | KepCIT | KepCIT 2.5G 강원#1링 철원S/S계
2 |  | KepCIT | KepCIT 2.5G 강원#1링 철원S/S계
3
4
5
6
7 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 화천B/O-강원D/D
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링 화천B/O-강원D/D
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  | DAS | DAS
24 |  | DAS | DAS

## 화천HP
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.63889
강원본부 전자제어부 |  |  | 화천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -11.0176 | 표준손실(dB) | -7.2958
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 춘천H/P | 소형광 | 송광PTP 화천H/P-북춘천S/S EAST | [6 empty] | 154kV 북춘천- 화천HPT/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 송광PTP 화천H/P-북춘천S/S WEST | [9 empty] | 1
3 |  |  |  |  | -12.241 | 32.3139 | -8.541 | 32.318 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -12.316 | 32.3203 | -8.328 | 32.3168 |  |  |  |  | 0
5 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 춘천H/P-화천H/P WEST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 춘천H/P-화천H/P WEST(Rx) | [9 empty] | 1
7 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
9 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 춘천H/P-화천 WEST 패치 | [9 empty] | 1
10 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 춘천H/P-화천 WEST 패치 | [9 empty] | 1
11 |  | 송광치 | 송광치 가평링 춘천H/P 패치(화천H/P-가평S/S) EAST(Tx) | [9 empty] | 1
12 |  | 송광치 | 송광치 가평링 춘천H/P 패치(화천H/P-가평S/S) EAST(Rx) | [9 empty] | 1
13 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
14 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
15 |  |  |  |  | -8.636 | 23.7988 | -5.253 | 23.7989 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -12.682 | 32.3165 | -8.972 | 32.318 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -12.396 | 32.102 | -8.812 | 32.1037 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -12.457 | 32.1046 | -8.889 | 32.101 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -8.77 | 23.7988 | -5.171 | 23.7989 |  |  |  |  | 0
20 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(화천수력-화천 중계) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -11.923 | 32.1161 | -7.418 | 32.1126 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -11.923 | 32.1173 | -7.823 | 32.1152 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -12.985 | 32.1173 | -8.288 | 32.1139 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -12.402 | 32.1135 | -7.709 | 32.1177 |  |  |  |  | 0 | -11.7028 | -7.7458
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 화천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -11.0176 | 표준손실(dB) | -7.2958
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 화천S/S | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(화천수력-화천 중계) | [6 empty] | 154kV 화천수력T/L |  |  | 1
2 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-양구(화천수력 중계) | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 통합PTP 화천S/S-화천H/P EAST (Rx) | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | 통합PTP 화천S/S-화천H/P EAST (Tx) | [9 empty] | 1
5 |  |  |  |  | -15.241 | 18.7945 | -18.331 | 18.7929 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -14.013 | 18.7945 | -17.678 | 18.7929 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -17.347 | 18.797 | -21.963 | 18.7967 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -8.143 | 18.7945 | -5.84 | 18.7929 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -14.394 | 18.7932 | -16.528 | 18.7929 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -12.406 | 18.7919 | -13.961 | 18.7916 |  |  |  |  | 0
11 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-철원S/S EAST(Rx) | [9 empty] | 1
12 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-철원S/S EAST(Tx) | [9 empty] | 1
13 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 춘천H/P-화천 패치 | [9 empty] | 1
14 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 춘천H/P-화천 패치 | [9 empty] | 1
15 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
16 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
17 |  |  |  |  | -12.353 | 18.7881 | -15.884 | 18.7865 |  |  |  |  | 0
18 |  |  | 측정불가(연장) |  | -14.29 | 18.7447 | -17.833 | 18.789 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -11.778 | 18.7906 | -14.64 | 18.789 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -8.238 | 18.7855 | -7.013 | 18.7839 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -16.67 | 18.7855 | -19.058 | 18.7929 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -13.882 | 18.7894 | -15.251 | 18.7865 |  |  |  |  | 0
23 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
24 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1 | -13.2296 | -15.3317
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 화천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -15.4921 | 표준손실(dB) | -10.0302
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 양구S/S | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-양구 WEST(Tx) | [6 empty] | 154kV 양구-화천H/P T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천H/P-양구 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
3 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 화천-양구(화천수력 중계) | [9 empty] | 1
4 |  |  |  |  | -13.592 | 35.5671 | -7.421 | 36.2292 |  |  |  |  | 0
5 |  | 소형광 | 양구계 PTPU EAST | [9 empty] | 1
6 |  | 소형광 | 양구계 PTPU WEST | [9 empty] | 1
7 |  |  |  |  | -12.717 | 36.2319 | -7.021 | 36.2289 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -12.773 | 36.2281 | -7.32 | 36.2254 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | -12.782 | 36.2293 | -7.268 | 36.2267 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -12.618 | 36.2268 | -7.256 | 36.2229 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | -12.737 | 36.223 | -7.142 | 36.2241 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -13.412 | 36.2345 | -7.362 | 36.228 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -12.592 | 36.2319 | -7.221 | 36.2292 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -12.54 | 36.2293 | -7.092 | 36.2267 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -12.885 | 36.191 | -7.321 | 36.187 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -13.008 | 36.2306 | -7.234 | 36.228 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -13.162 | 36.2306 | -7.619 | 36.228 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -12.749 | 36.2293 | -7.315 | 36.228 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -12.851 | 36.2293 | -7.305 | 36.2267 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -12.591 | 36.2255 | -7.206 | 36.2216 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -12.472 | 36.2281 | -7.229 | 36.2241 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -12.518 | 36.2293 | -7.113 | 36.228 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -12.669 | 36.2281 | -7.375 | 36.1884 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -12.755 | 36.2281 | -7.423 | 36.2254 |  |  |  |  | 0 | -12.8117 | -7.2759

## 춘천HP
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0.5
강원본부 전자제어부 |  |  | 춘천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | -14.5832 | 표준손실(dB) | -9.6164
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 가평S/S (좌측 2열) | 송광치 | 송광치 가평연계링 가평-화천H/P 패치 가평EAST 패치(Tx) | [6 empty] | 154kV 한강분기T/L 154kV 화천T/L |  |  | 1
2 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 가평-화천H/P 패치 가평EAST 패치(Rx) | [9 empty] | 1
3 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 가평-화천WEST 패치 가평WEST(Tx) | [9 empty] | 1
4 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 가평-화천WEST 패치 가평WEST(Rx) | [9 empty] | 1
5 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
6 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
7 |  |  | 구KepCIt(철거X) | [9 empty] | 0
8 |  |  | 구KepCIt(철거X) | [9 empty] | 0
9 |  |  |  |  | -11.29 | 31.622 | -8.6 | 31.6175 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | -11.79 | 31.6195 | -7.304 | 31.6175 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | 구KepCIt(철거X) | [9 empty] | 0
12 |  |  | 구KepCIt(철거X) | [9 empty] | 0
13 |  |  |  |  | -11.954 | 31.622 | -8.201 | 31.62 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -11.895 | 31.6195 | -9.244 | 31.614 |  |  |  |  | 0
15 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
16 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
17 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST(Tx) | [9 empty] | 1
18 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST(Rx) | [9 empty] | 1
19 |  | 소형광 | OMS 5116 춘천H/P-가평S/S EAST(Tx) | [9 empty] | 1
20 |  | 소형광 | OMS 5116 춘천H/P-가평S/S EAST(Rx) | [9 empty] | 1
21 |  | 소형광 | OMS 5116 춘천H/P-가평S/S WEST(Tx) | [9 empty] | 1
22 |  | 소형광 | OMS 5116 춘천H/P-가평S/S WEST(Rx) | [9 empty] | 1
23 |  |  |  |  | -11.59 | 31.6207 | -7.146 | 31.6175 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -11.938 | 31.6169 | -7.539 | 31.62 |  |  |  |  | 0 | -11.7428 | -8.0057
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 춘천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | -11.0176 | 표준손실(dB) | -7.2958
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 화천H/P | 소형광 | 송광PTP 화천H/P-북춘천S/S EAST | (라벨링필요) | [5 empty] | 154kV 북춘천- 화천HPT/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 송광PTP 화천H/P-북춘천S/S WEST | (라벨링필요) | [8 empty] | 1
3 |  |  |  |  | -8.578 | 23.7988 | -5.075 | 23.7964 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | -8.61 | 23.7963 | -5.161 | 23.7925 |  |  |  |  | 0
5 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 춘천H/P-화천H/P EAST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 송광치 | 송광치 가평연계링 춘천H/P-화천H/P EAST(Rx) | [9 empty] | 1
7 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
8 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) | [9 empty] | 1
9 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 춘천H/P-화천 WEST 패치 | [9 empty] | 1
10 |  | 송광치 | 송광치 춘천#1링 춘천H/P-화천 WEST 패치 | [9 empty] | 1
11 |  | 송광치 | 송광치 가평링 춘천H/P 패치(화천H/P-가평S/S) EAST(Tx) | [9 empty] | 1
12 |  | 송광치 | 송광치 가평링 춘천H/P 패치(화천H/P-가평S/S) EAST(Rx) | [9 empty] | 1
13 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
14 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 경기북부링 패치 | [9 empty] | 1
15 |  |  |  |  | -8.465 | 23.7976 | -4.996 | 23.7964 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -8.863 | 23.7963 | -5.352 | 23.7951 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -8.591 | 23.7976 | -5.095 | 23.7964 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -9.307 | 23.7963 | -5.619 | 23.7938 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | -8.541 | 23.8001 | -5.017 | 23.7977 |  |  |  |  | 0
20 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(화천수력-화천 중계) | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -8.852 | 23.7976 | -5.301 | 23.7951 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -8.672 | 23.7963 | -5.201 | 23.7964 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -8.564 | 23.7976 | -5.102 | 23.7964 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -8.939 | 23.7988 | -5.345 | 23.7977 |  |  |  |  | 0 | -8.5763 | -5.0843
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km)
강원본부 전자제어부 |  |  | 춘천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준]
[5 empty] | 표준손실(dB) | #REF! | 표준손실(dB) | #REF!
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km)
1 | 북춘천S/S (좌측 2열) | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P EAST Tx(주) | [6 empty] | 154kV 춘천수력T/L |  |  | 1
2 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P EAST Rx(주) | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-화천H/P Tx(주) | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-화천H/P Rx(주) | [9 empty] | 1
5 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 주_Tx | [9 empty] | 1
6 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 주_Rx | [9 empty] | 1
7 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P Tx(예) | [9 empty] | 1
8 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-춘천H/P Rx(예) | [9 empty] | 1
9 |  | SCADA | RTU 예비회선용 광스위치 북춘천-철원(화천수력-화천 중계) | [9 empty] | 1
10 |  |  |  |  | -3.113 | 8.5215 | -2.92 | 8.5217 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G |  |  |  | 0
12 |  |  | 단선(융착) / 춘천계1,2-춘천HP계 11,12 | [5 empty] | (구) KEPCIT 10G |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -2.935 | 8.5164 | -2.827 | 8.5217 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -3.128 | 8.5253 | -2.7 | 8.523 |  |  |  |  | 0
15 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST Tx | [9 empty] | 1
16 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 EAST Rx | [9 empty] | 1
17 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 예비_Tx | [9 empty] | 1
18 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 예비_Rx | [9 empty] | 1
19 |  |  |  |  | -2.943 | 8.524 | -2.502 | 8.5217 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | -2.926 | 8.5189 | -2.256 | 8.523 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | -3.087 | 8.4793 | -2.647 | 8.523 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -3.007 | 8.5113 | -2.772 | 8.5217 |  |  |  |  | 0
23 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0
24 |  |  | 단선(융착) / 춘천계7,8-춘천HP계 23,24 | [5 empty] | (구) KEPCIT 2.5G |  |  |  | 0 | -2.9745 | -2.266
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2025-12-16) / 측정자 유상민 |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 0
강원본부 전자제어부 |  |  | 춘천수력발전소 | 2025.12.30 | 1310um |  | 1550um |  | 결 과 [표준손실 기준] |  |  |  | 0
[5 empty] | 표준손실(dB) | #REF! | 표준손실(dB) | #REF!
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리(km) | 손실Data(dB) | 측정거리(km) |  |  |  |  | 1
1 | 북춘천S/S (좌측 4열) | 송광치 | 송광치 직할#1링 북춘천-춘천H/P EAST(Rx) | [6 empty] | 154kV 춘천수력T/L 154kV 북춘천화천HP T/L |  |  | 1
2 |  |  |  |  | -2.985 | 8.2968 | -1.761 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | -2.924 | 8.2981 | -2.178 | 8.2971 |  |  |  |  | 0
4 |  | 소형광 | PTP타입 송광치 북춘천-춘천H/P EAST(Tx) | [9 empty] | 1
5 |  |  |  |  | -3.085 | 8.2904 | -2.873 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | -2.76 | 8.2981 | -2.197 | 8.2996 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | -2.912 | 8.3006 | -1.703 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | -2.871 | 8.2993 | -1.642 | 8.2984 |  |  |  |  | 0
9 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
10 |  | 소형광 | 통합PTP 북춘천-가평 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
11 |  |  |  |  | -3.056 | 8.3019 | -3.091 | 8.2996 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | -3.013 | 8.3006 | -3.052 | 8.2996 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | -2.879 | 8.2993 | -1.818 | 8.2984 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | -2.933 | 8.3032 | -2.074 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | -2.947 | 8.3006 | -1.806 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | -2.907 | 8.2955 | -1.823 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | -2.909 | 8.2879 | -1.871 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | -2.981 | 8.3032 | -1.876 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
19 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 강원#1링(화천B/O-본부) 패치 | [9 empty] | 1
20 |  | 차세대KepCIT | 차세대KepCIT 코어 확보 | [9 empty] | 1
21 |  |  |  |  | -2.966 | 8.2955 | -1.97 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | -2.903 | 8.2955 | -1.802 | 8.3009 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | -3.174 | 8.3044 | -1.91 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | -3.051 | 8.3044 | -1.892 | 8.3022 |  |  |  |  | 0
1 | MCR실 (좌측 2열) | 소형광 | OMS-5116 가평S/S-춘천H/P WEST(Tx) | [9 empty] | 1
2 |  | 소형광 | OMS-5116 가평S/S-춘천H/P WEST(Rx) | [9 empty] | 1
3 |  | 소형광 | OMS-5116 가평S/S-춘천H/P EAST(Tx) | [9 empty] | 1
4 |  | 소형광 | OMS-5116 가평S/S-춘천H/P EAST(Rx) | [9 empty] | 1
5 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 주_Tx | [9 empty] | 1
6 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 주_Rx | [9 empty] | 1
7 | [12 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0
1 | MCR실 (좌측 4열) | 송광치 | 송광치 춘천H/P-화천H/P EAST Rx | [9 empty] | 1
2 |  | 송광치 | 송광치 춘천H/P-화천H/P EAST Tx | [9 empty] | 1
3 |  | 송광치 | 가평-춘천수력 송변전광단말장치 WEST(Rx) | [9 empty] | 1
4 |  | 송광치 | 가평-춘천수력 송변전광단말장치 WEST(Tx) | [9 empty] | 1
5 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천S/S-춘천H/P WEST(Tx) | [9 empty] | 1
6 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천S/S-춘천H/P EAST(Rx) | [9 empty] | 1
7 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천S/S-춘천H/P EAST(Tx) | [9 empty] | 1
8 |  | 송광치 | 송광치 직할#1링 화천S/S-춘천H/P WEST(Rx) | [9 empty] | 1
9 | [12 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0
11 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 예비(Tx) | [9 empty] | 1
12 |  | 기타 | I-MUX 북춘천S/S-춘천H/P 예비(Rx) | [9 empty] | 1

## 소양HP (hidden)
관리사업소 |  |  | 장소 | 업데이트 | 측정현황 (2022-08-10) |  |  |  |  | 선로명 | 긍장/실장 (km) | 비금속 (km) | 41.86%
강원본부 전자제어부 |  |  | 소양강수력발전소 | 22.06.09 | 1310um |  | 1550um |  | 비고
No. | 상대국명 | 유형 | 회선수용내역 | 비고 | 손실Data(dB) | 측정거리 | 손실Data(dB) | 측정거리
1 | 홍천S/S | 소형광 | 홍천-소양 OMS 주(Rx) | [6 empty] | 154kV 소양T/L | 31.92 /
2 |  | 소형광 | 홍천-소양 OMS 주(Tx)
3 |  | 소형광 | 홍천-소양 OMS 예비(Rx)
4 |  | 소형광 | 홍천-소양 OMS 예비(Tx)
5 | 춘천S/S | 소형광 | 춘천-소양 OMS 주(Rx) | [6 empty] | 154kV 춘천소양강HP T/L | 7.93 /
6 |  | 소형광 | 춘천-소양 OMS 주(Tx)
7 |  | 소형광 | 춘천-소양 OMS 예비(Rx)
8 |  | 소형광 | 춘천-소양 OMS 예비(Tx)