## 원주
■ 강원본부 OFD 선번장(원주) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[44 empty] | 2024-11-05 |  |  | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 |  |  | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 1 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 44.484 | 15.878 | 10.833 | 2023-02-15 | [5 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 2 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 44.361 | 15.737 | 10.688 | 2023-02-15 | [5 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 3 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 43.654 | 14.878 | 11.116 | 2023-02-15 | [5 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 4 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 43.556 | 14.821 | 10.186 | 2023-02-15 | [5 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 5 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(원주-홍천) OUT | KEPCO | X | [33 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 6 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(원주-홍천) IN | KEPCO | X | [33 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 7 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [33 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 8 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [33 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 9 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X | [33 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 10 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 43.285 | 14.573 | 9.171 | 2018-05-23 | 43.44 | 14.474 | 9.819 | 2019-08-23 | 43.54 | 14.511 | 10.827 | 2020-02-17 | 43.64 | 14.355 | 10.496 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08 | 44.024 | 14.764 | 10.508 | 2022-03-21 | 43.547 | 14.554 | 10.666 | 2023-02-15 | [5 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 11 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [33 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 12 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 13 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 홍천-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 43.589 | 15.074 | 10.42 | 2018-05-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 14 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 홍천-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 43.24 | 14.85 | 9.72 | 2018-05-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 15 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 42.62 | 14.462 | 10.366 | 2019-08-23 | 42.62 | 14.657 | 10.625 | 2020-02-17 | 42.964 | 14.245 | 10.972 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08 | 43.63 | 14.78 | 10.935 | 2022-03-21 | 42.825 | 14.635 | 11.13 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 16 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 43.36 | 14.786 | 10.25 | 2019-08-23 | 43.75 | 14.77 | 10.326 | 2020-02-17 | 43.57 | 14.649 | 11.011 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08 | 42.972 | 14.512 | 11.16 | 2022-03-21 | 42.808 | 14.809 | 11.24 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 17 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주P/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 43.96 | 16.506 | 10.899 | 2019-08-23 | 43.56 | 15.394 | 11.274 | 2020-02-17 | 76.59 | 25.788 | 19.573 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 18 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주P/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 43.37 | 14.294 | 10.196 | 2019-08-23 | 43.58 | 14.349 | 10.121 | 2020-02-17 | 77.94 | 25.344 | 18.182 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 19 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  | 임대 |  | LG U+ | O | 43.07 | 13.99 | 8.94 | 2018-05-23 |  | 14.65 | 10.218 | 2019-08-23 | 43.58 | 14.388 | 10.28 | 2020-02-17 | 43.57 | 14.143 | 10.629 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08 | 43.589 | 14.509 | 10.739 | 2022-03-21 | 42.701 | 14.388 | 11.205 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 20 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  | 임대 |  | LG U+ | O | 43.26 | 15.02 | 9.46 | 2018-05-23 |  | 13.674 | 10.886 | 2019-08-23 | 41.218 | 14.066 | 11.113 | 2020-02-17 | 43.58 | 14.664 | 11.827 | 2020-02-17 |  |  |  | 2021-06-08 | 43.589 | 14.806 | 11.687 | 2022-03-21 | 43.966 | 15.149 | 11.877 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 21 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 22 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 23 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 24 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 25 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 12.404 | 5.103 | 6.115 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 26 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 12.398 | 5.144 | 6.055 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 27 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 12.398 | 4.946 | 4.945 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 28 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 12.398 | 4.933 | 4.699 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 29 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(북원주-원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 30 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(북원주-원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 31 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(원주-북원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 32 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.15 | 4.37 | 3.07 | 2018-05-23 | 12.197 | 4.287 | 3.974 | 2019-08-23 | 12.402 | 4.47 | 4.684 | 2020-02-17 | 12.402 | 4.535 | 5.896 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.535 | 5.896 | 2021-06-30 | 12.404 | 4.484 | 4.772 | 2022-03-21 | 12.398 | 4.641 | 4.925 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 33 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-북원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 12.15 | 4.69 | 3.36 | 2018-05-23 | [26 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 34 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-북원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 12.15 | 4.35 | 3.23 | 2018-05-23 | [26 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 35 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-북원주 송PTPU EAST | KEPCO | X | 12.15 | 4.1 | 2.94 | 2018-05-23 | 60 | 22.327 | 15 | 2019-08-23 | 12.391 | 4.527 | 4.15 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.451 | 5.257 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.451 | 5.257 | 2021-06-30 | 12.396 | 4.437 | 4.514 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 36 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-북원주 송PTPU WEST | KEPCO | X | 12.15 | 4.38 | 3.03 | 2018-05-23 | 57.94 | 20.344 | 13.65 | 2019-08-23 | 12.404 | 4.491 | 3.517 | 2020-02-17 | 12.404 | 4.496 | 4.905 | 2020-02-17 | 12.406 | 4.496 | 4.905 | 2021-06-30 | 12.402 | 4.474 | 3.997 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 37 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.15 | 6.591 | 4.15 | 2018-05-23 | 14.49 | 5.969 | 3.88 | 2019-08-23 | 12.394 | 4.748 | 3.296 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.684 | 3.335 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.684 | 3.335 | 2021-06-30 | 12.394 | 4.689 | 3.535 | 2022-03-21 | 12.396 | 4.907 | 3.724 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 38 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 14.42 | 5.43 | 3.62 | 2018-05-23 | 14.5 | 5.714 | 3.919 | 2019-08-23 | 12.4 | 4.744 | 3.249 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.714 | 3.274 | 2020-02-17 | 12.402 | 4.714 | 3.274 | 2021-06-30 | 12.398 | 4.764 | 3.388 | 2022-03-21 | 12.398 | 4.999 | 3.806 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 39 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 58.8 | 21.4 | 14.073 | 2019-08-23 | 12.402 | 4.376 | 3.002 | 2020-02-17 | 12.402 | 4.364 | 3.151 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.364 | 3.151 | 2021-06-30 | 12.4 | 4.442 | 3.343 | 2022-03-21 | 12.398 | 4.683 | 3.579 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 40 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 61.41 | 24.4 | 14.459 | 2019-08-23 | 12.402 | 4.33 | 2.805 | 2020-02-17 | 12.402 | 4.321 | 2.922 | 2020-02-17 | 12.404 | 4.321 | 2.922 | 2021-06-30 | 12.402 | 4.348 | 3.226 | 2022-03-21 | 12.396 | 4.245 | 3.438 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 41 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60.05 | 22.956 | 15.181 | 2019-08-23 | 12.398 | 4.561 | 3.647 | 2020-02-17 | 12.398 | 4.646 | 3.983 | 2020-02-17 | 12.406 | 4.646 | 3.983 | 2021-06-30 | 12.398 | 4.526 | 3.89 | 2022-03-21 | 12.402 | 4.517 | 3.261 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 42 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60.04 | 24.487 | 15.96 | 2019-08-23 | 12.427 | 4.426 | 2.774 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.372 | 3.519 | 2020-02-17 | 12.406 | 4.372 | 3.519 | 2021-06-30 | 12.4 | 4.408 | 3.622 | 2022-03-21 | 12.402 | 4.577 | 3.833 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 43 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.51 | 4.56 | 3.114 | 2018-05-23 | 60.03 | 22.766 | 15.094 | 2019-08-23 | 12.404 | 4.549 | 3.164 | 2020-02-17 | 12.404 | 4.564 | 3.333 | 2020-02-17 | 12.406 | 4.564 | 3.333 | 2021-06-30 | 12.404 | 4.578 | 3.42 | 2022-03-21 | 12.398 | 4.77 | 3.734 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 44 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.14 | 4.3 | 2.879 | 2018-05-23 | 60 | 21.855 | 14.117 | 2019-08-23 | 12.396 | 4.38 | 3.055 | 2020-02-17 | 12.396 | 4.516 | 3.226 | 2020-02-17 | 12.4 | 4.516 | 3.226 | 2021-06-30 | 12.396 | 4.515 | 3.462 | 2022-03-21 | 12.398 | 4.483 | 3.633 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 45 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 융착 | DAS | DAS | KEPCO | X | 4.63 | 1.82 | 1.18 | 2018-05-23 | [12 empty] | 4.883 | 1.696 | 1.111
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 46 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 융착 | DAS | DAS | KEPCO | X | 4.63 | 1.75 | 1.55 | 2018-05-23 | [12 empty] | 4.884 | 1.786 | 1.568
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 47 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 융착 | DAS | DAS | KEPCO | X | 4.63 | 1.63 | 0.99 | 2018-05-23 | [12 empty] | 4.883 | 1.763 | 1.158
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 48 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#1 T/L | 사용 | 융착 | DAS | DAS | KEPCO | X | 4.63 | 1.74 | 1.12 | 2018-05-23 | [12 empty] | 4.884 | 1.793 | 1.143
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 1 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 24.003 | 9.599 | 6.228 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 2 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 24.003 | 8.557 | 5.706 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 3 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.995 | 9.53 | 6.499 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 4 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.999 | 8.452 | 5.821 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 5 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 6 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 7 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X | 5.043 | 1.409 | 1.602 | 2018-01-29
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 8 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(서원주-원주) | KEPCO | X | 5.044 | 1.271 | 1.311 | 2018-01-29
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 9 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.987 | 10.023 | 6.568 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 10 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.987 | 9.426 | 6.53 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 11 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.987 | 8.901 | 5.731 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 12 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 23.971 | 9.791 | 6.875 | 2023-02-15 |  |  | 원주-서원주-문막
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 13 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(서원주-원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 14 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 5.036 | 4.266 | 7.358 | 2018-01-29 | 5.082 | 1.901 | 1.231 | 2019-08-23 | 5.245 | 2.032 | 1.399 | 2020-02-17 | 5.24 | 2.035 | 1.38 | 2020-02-17 | 5.246 | 2.035 | 1.38 | 2021-06-30 | 5.244 | 2.038 | 1.349 | 2022-03-21 | 5.249 | 2.189 | 1.713 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 15 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-서원주 PTPU EAST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 16 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-서원주 PTPU WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 17 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 5.25 | 2.044 | 1.627 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 18 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 5.243 | 2.136 | 1.687 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 19 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(서원주-원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 20 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 5.036 | 2.119 | 9.062 | 2018-01-29 | 5.081 | 1.985 | 1.258 | 2019-08-23 | 5.244 | 2.172 | 1.524 | 2020-02-17 | 5.244 | 2.161 | 1.642 | 2020-02-17 | 5.246 | 2.161 | 1.642 | 2021-06-30 | 5.243 | 2.158 | 1.577 | 2022-03-21 | 5.245 | 2.313 | 1.852 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 21 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 5.045 | 1.699 | 8.715 | 2018-01-29 | 5.082 | 1.91 | 1.117 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 22 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 5.04 | 1.659 | 8.515 | 2018-01-29 | 5.084 | 1.665 | 1.13 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 23 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 5.04 | 1.948 | 8.587 | 2018-01-29 | 23.839 | 9.321 | 6.659 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 24 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#1 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 5.042 | 1.807 | 8.877 | 2018-01-29 | 5.011 | 1.661 | 1.244 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 1 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 8.847 | 2.886 | 2.385 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 2 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 8.852 | 3.441 | 2.369 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 3 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 8.847 | 3.136 | 1.815 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 4 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [24 empty] | 8.845 | 2.9 | 1.817 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 5 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-남원주 송PTPU EAST | KEPCO | X | 8.96 | 2.96 | 1.744 | 2018-05-23 | 8.636 | 1.766 | 1.766 | 2019-08-23 | 8.63 | 2.897 | 1.761 | 2020-02-17 | 8.84 | 2.996 | 1.846 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.996 | 1.846 | 2021-06-08 | 8.841 | 2.988 | 1.838 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 6 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-남원주 송PTPU WEST | KEPCO | X | 8.63 | 2.81 | 1.69 | 2018-05-23 | 8.638 | 2.818 | 1.702 | 2019-08-23 | 8.63 | 2.818 | 1.694 | 2020-02-17 | 8.84 | 2.877 | 1.77 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.877 | 1.77 | 2021-06-08 | 8.843 | 2.881 | 1.764 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 7 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 8 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 9 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 10 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 11 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 8.64 | 2.9 | 1.698 | 2018-05-23 | 8.638 | 2.86 | 1.711 | 2019-08-23 | 8.63 | 2.855 | 1.698 | 2020-02-17 | 43.92 | 15.469 | 10.714 | 2020-02-17 | 44.8 | 15.468 | 10.522 | 2021-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 12 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 8.63 | 2.88 | 1.72 | 2018-05-23 | 8.638 | 2.979 | 1.742 | 2019-08-23 | 8.63 | 2.96 | 1.734 | 2020-02-17 | 44.131 | 16.111 | 10.661 | 2020-02-17 | 44.93 | 16.111 | 10.661 | 2021-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 13 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 14 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 15 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 16 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 17 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 18 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 19 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.78 | 1.676 | 2018-05-23 | 8.638 | 2.778 | 1.684 | 2019-08-23 | 8.63 | 2.776 | 1.532 | 2020-02-17 | 8.84 | 2.862 | 1.777 | 2020-02-17 | 8.84 | 2.862 | 1.777 | 2021-06-08 | 8.843 | 2.875 | 1.858 | 2022-03-21 | 8.845 | 2.873 | 1.81 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 20 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.796 | 1.699 | 2018-05-23 | 8.64 | 2.796 | 1.716 | 2019-08-23 | 8.644 | 2.797 | 1.712 | 2020-02-17 | 8.84 | 2.863 | 1.778 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.863 | 1.778 | 2021-06-08 | 8.854 | 2.868 | 1.764 | 2022-03-21 | 8.852 | 2.855 | 1.806 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 21 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 8.6 | 2.855 | 2.11 | 2018-05-23 | 8.64 | 2.847 | 1.747 | 2019-08-23 | 8.638 | 2.847 | 1.75 | 2020-02-17 | 155.35 | 41.313 | 34.7 | 2020-02-17 | 155.3 |  | 34.7 | 2021-07-14
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 22 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 8.6 | 2.896 | 1.787 | 2018-05-23 | 8.638 | 2.887 | 1.795 | 2019-08-23 | 8.636 | 2.883 | 1.782 | 2020-02-17 | 155.2 | 38.891 | 35.203 | 2020-02-17 | 155.2 |  | 35.2 | 2021-07-14
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 23 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.867 | 1.733 | 2018-05-23 | 8.64 | 2.866 | 1.755 | 2019-08-23 | 8.638 | 2.858 | 1.746 | 2020-02-17 | 8.85 | 3.113 | 1.971 | 2020-02-17 | 8.85 | 3.113 | 1.971 | 2021-06-08 | 8.845 | 3.114 | 1.965 | 2022-03-21 | 8.847 | 3.252 | 1.883 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 24 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.877 | 1.735 | 2018-05-23 | 8.64 | 2.872 | 1.739 | 2019-08-23 | 8.638 | 2.869 | 1.73 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.941 | 1.81 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.941 | 1.816 | 2021-06-08 | 8.845 | 2.957 | 1.818 | 2022-03-21 | 8.847 | 2.944 | 2.245 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 25 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 OUT | KEPCO | X | 8.6 | 2.825 | 1.658 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.848 | 1.347 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 26 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 IN | KEPCO | X | 8.6 | 2.931 | 1.776 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.992 | 1.791 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 27 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 중계 | KEPCO | X | 8.6 | 2.888 | 1.725 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.89 | 1.732 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 28 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 중계 | KEPCO | X | 8.6 | 2.878 | 1.808 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.881 | 1.801 | 2019-08-23
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 29 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.716 | 1.628 | 2018-05-23 | 8.618 | 2.719 | 1.649 | 2019-08-23 | 8.613 | 2.713 | 1.631 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.783 | 1.816 | 2020-02-17 | 8.85 | 2.783 | 1.816 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.823 | 4.062 | 3.477 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.31499 | 0.18936
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 30 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.748 | 1.651 | 2018-05-23 | 8.618 | 2.757 | 1.55 | 2019-08-23 | 8.615 | 2.749 | 1.65 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.948 | 1.844 | 2020-02-17 | 8.83 | 2.948 | 1.844 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.825 | 3.821 | 3.007 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.31909 | 0.19153
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 31 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.892 | 1.617 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.768 | 1.619 | 2019-08-23 | 8.611 | 2.893 | 1.617 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.825 | 1.994 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.825 | 1.994 | 2021-06-08 | 8.821 | 2.847 | 1.684 | 2022-03-21 | 8.823 | 2.832 | 1.729 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.33597 | 0.18778
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 32 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.62 | 2.749 | 1.617 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.749 | 1.628 | 2019-08-23 | 8.613 | 2.736 | 1.619 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.811 | 1.698 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.811 | 1.698 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.823 | 2.888 | 2.018 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.31766 | 0.18797
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 33 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.723 | 1.616 | 2018-05-23 | 8.618 | 2.724 | 1.63 | 2019-08-23 | 8.574 | 2.698 | 1.617 | 2020-02-17 | 8.83 | 2.948 | 1.802 | 2020-02-17 | 8.83 | 2.948 | 1.802 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.831 | 3.188 | 1.774 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.31467 | 0.18859
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 34 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.731 | 1.637 | 2018-05-23 | 8.62 | 2.729 | 1.643 | 2019-08-23 | 8.622 | 2.724 | 1.488 | 2020-02-17 | 8.83 | 2.95 | 1.822 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.95 | 1.822 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.823 | 3.164 | 1.788 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.31594 | 0.17258
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 35 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.758 | 1.653 | 2018-05-23 | 8.615 | 2.75 | 1.658 | 2019-08-23 | 8.613 | 2.745 | 1.648 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.956 | 1.729 | 2020-02-17 | 8.82 | 2.956 | 1.729 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 8.823 | 2.882 | 1.777 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.3187 | 0.19134
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 36 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.6 | 2.795 | 1.647 | 2018-05-23 | 8.62 | 2.798 | 1.66 | 2019-08-23 | 8.622 | 2.787 | 1.648 | 2020-02-17 | 8.833 | 2.873 | 1.855 | 2020-02-17 | 8.83 | 2.878 | 1.855 | 2021-06-08 | 8.831 | 2.888 | 1.855 | 2022-03-21 | 8.825 | 2.911 | 2.197 | 2023-02-15 |  |  |  | 0.32324 | 0.19114
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 37 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [31 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 38 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [31 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 39 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [31 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 40 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [31 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 41 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 42.463 | 13.726 | 8.719 |  | 43.3 | 13.726 | 8.719 | 2021-06-08 | 42.463 | 13.826 | 8.892 | 2022-03-21 | 43.137 | 13.811 | 8.675 | 2023-02-15 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 42 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 43.35 | 14.119 | 8.955 |  | 43.3 | 14.119 | 8.955 | 2021-06-08 | 43.703 | 14.394 | 9.177 | 2022-03-21 | 42.669 | 13.893 | 9.064 | 2023-02-15 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 43 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 42.19 | 14.02 | 9.034 | 2018-05-23 | 43.145 | 14.155 | 9.19 | 2019-08-23 | 42.25 | 13.775 | 8.9585 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | [15 empty] | 0.32604 | 0.21204
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 44 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 42.2 | 13.898 | 8.878 | 2018-05-23 | 42.2 | 13.918 | 8.808 | 2019-08-23 | 42.348 | 13.894 | 9.093 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | [15 empty] | 0.32809 | 0.21472
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 45 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 46 | FALSE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 47 | TRUE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 신제천-원주 송PTPU EAST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 48 | TRUE | 1000000355, 1000000359 | 남원주원주#2 T/L, 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 신제천-원주 송PTPU WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.13 | 2.85 | 2019-08-23 | 56.139 | 22.258 | 15.42 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.148 | 3.006 |  | 9.71 | 4.148 | 3.006 | 2021-06-30 | 9.712 | 4.31 | 3.041 | 2022-03-21 | 9.716 | 4.477 | 3.516 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.6 | 4.073 | 2.813 | 2019-08-23 | 56.796 | 20.864 | 13.914 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.142 | 2.921 |  | 9.71 | 4.142 | 2.921 | 2021-06-30 | 9.71 | 4.158 | 3.002 | 2022-03-21 | 9.712 | 4.397 | 2.928 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 5 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(원주지사-원주P/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.6 | 4.56 | 3.462 | 2019-08-23 | 57.831 | 22.565 | 14.803 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.883 | 3.792 |  | 9.71 | 4.833 | 3.792 | 2021-06-30 | 7.833 | 3.333 | 2.346 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 6 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(원주지사-원주P/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.62 | 5.086 | 3.604 | 2019-08-23 | 55.983 | 22.658 | 15.721 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.938 | 3.485 |  | 9.71 | 4.938 | 3.485 | 2021-06-30 | 7.832 | 3.319 | 2.233 | 2022-03-21
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.465 | 3.31 | 2019-08-23 | 9.62 | 4.551 | 3.301 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.702 | 3.489 |  | 9.71 | 4.702 | 3.489 | 2021-06-30 | 9.708 | 4.778 | 3.479 | 2022-03-21 | 9.71 | 4.8 | 3.624 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.84 | 3.428 | 2019-08-23 | 9.618 | 4.842 | 3.43 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.769 | 3.283 |  | 9.71 | 4.706 | 3.283 | 2021-06-30 | 9.706 | 4.774 | 3.155 | 2022-03-21 | 9.708 | 4.809 | 3.739 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.227 | 3.04 | 2019-08-23 | 57.453 | 22.52 | 14.723 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.703 | 3.271 |  | 9.71 | 4.703 | 3.271 | 2021-06-30 | 9.706 | 4.654 | 3.22 | 2022-03-21 | 9.708 | 4.985 | 3.719 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.223 | 4.025 | 2019-08-23 | 57.453 | 25.854 | 17.955 | 2020-02-17 | 9.71 | 5.255 | 4.185 |  | 9.71 | 5.255 | 4.185 | 2021-06-30 | 9.706 | 5.312 | 4.166 | 2022-03-21 | 9.708 | 5.326 | 4.403 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.191 | 3.054 | 2019-08-23 | 57.469 | 22.77 | 15.738 | 2020-02-17 | 9.71 | 4.111 | 3.072 |  | 9.71 | 4.111 | 3.072 | 2021-06-30 | 9.706 | 4.162 | 4.006 | 2022-03-21 | 9.708 | 4.16 | 3.352 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.081 | 3.93 | 2019-08-23 | 57.461 | 22.631 | 15.318 | 2020-02-17 | 9.71 | 5.034 | 3.613 |  | 9.71 | 5.034 | 3.613 | 2021-06-30 | 9.706 | 5.119 | 4.002 | 2022-03-21 | 9.708 | 5.314 | 4.475 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 82링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.62 | 5.263 | 2.136 | 2019-08-23 | 9.61 | 5.218 | 5.556 | 2020-02-17 | 9.7 | 5.395 | 5.628 |  | 9.7 | 5.395 | 5.628 | 2021-06-30 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 30링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.62 | 4.536 | 4.78 | 2019-08-23 | 9.61 | 4.531 | 4.09 | 2020-02-17 | 9.7 | 4.795 | 4.476 |  | 9.7 | 4.495 | 4.476 | 2021-06-30 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.61 | 5.025 | 3.782 | 2019-08-23 | 9.61 | 5.125 | 3.886 | 2020-02-17 | 57.56 | 23.287 | 15.737 |  | 57.56 | 23.287 | 15.737 | 2021-06-30 | 26.131 | 12.704 | 9.87 | 2022-03-21 | 9.706 | 4.775 | 4.176 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주-횡성지사-횡성
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.304 | 3.275 | 2019-08-23 | 9.62 | 4.297 | 3.363 | 2020-02-17 | 57.56 | 24.739 | 17.071 |  | 57.56 | 24.739 | 17.071 | 2021-06-30 | 26.11 | 13.842 | 9.663 | 2022-03-21 | 9.706 | 4.658 | 3.2 | 2023-02-15 |  |  | 원주-원주지사-북원주-횡성지사-횡성
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 27링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.61 | 4.618 | 3.192 | 2019-08-23 | 9.61 | 4.618 | 3.607 | 2020-02-17 | 9.7 | 4.593 | 3.297 |  | 9.7 | 4.593 | 3.297 | 2021-06-30 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 28링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.61 | 4.851 | 3.248 | 2019-08-23 | 9.61 | 4.864 | 3.378 | 2020-02-17 | 9.7 | 5.222 | 3.475 |  | 9.7 | 5.222 | 3.475 | 2021-06-30 | [10 empty] | 2021.08.05
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 29링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 47링(신호없음) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | 단선 | KEPCO | X | [20 empty] | 4.759 | 4.022 | 4.634 | 2022-03-21 | 4.755 | 4.2514 | 5.148 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주지사 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 47링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 1 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L1 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 2 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L1 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 3 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L2 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 4 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L2 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 5 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 6 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 7 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 8 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 9 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 10 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 11 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 12 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 13 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | SCADA | SA 주회선 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 14 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | SCADA | SA 예비회선 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 15 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA OA PC | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 16 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA IPT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 17 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA #5 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 18 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA 송변전광 NMS | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 19 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA 감시정보 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 20 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA #8 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 21 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.201 |  | 0.52 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.2 | 0.027 | 0.021 | 2023-02-15 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 22 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.201 | 0.173 | 0.14 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.2 | 0.148 | 0.075 | 2023-02-15 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 23 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.203 | 0.261 | 0.058 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.2 | 0.114 | 0.129 | 2023-02-15 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 24 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.199 | 0.151 | 0.161 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.2 | 0.188 | 0.296 | 2023-02-15 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 25 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | 배전전력구 비상통신망 | KEPCO | X | [8 empty] | 0.203 | 0.136 | 0.027 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.194 | 0.368 |  | 0.199 | 0.194 | 0.368 | 2021-06-30
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 26 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | 송전전력구 비상통신망 | KEPCO | X | [8 empty] | 0.202 | 0.089 | 0.121 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.151 | 0.208 |  | 0.199 | 0.151 | 0.208 | 2021-06-30
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 27 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.192 | 0.149 | 0.019 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.16 | 0.088 |  | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2021-06-30 | 0.195 | 0.217 | 0.003 | 2022-03-21 | 0.202 | 0.647 | 0.301 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 28 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.559 | 0.129 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.532 | 0.083 |  | 0.183 | 0.532 | 0.083 | 2021-06-30 | 0.201 | 0.493 | 0.308 | 2022-03-22 | 0.196 | 0.731 | 0.249 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 29 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.199 | 0.2 | 0.095 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.579 | 0.528 |  | 0.206 | 0.579 | 0.528 | 2021-06-30 | 0.2 | 0.163 | 0.051 | 2022-03-23 | 0.196 | -0.081 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 30 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.458 | 0.151 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.297 | 0.24 |  | 0.179 | 0.297 | 0.24 | 2021-06-30 | 0.193 | 0.055 | 0.356 | 2022-03-24 | 0.206 | 0.765 | -1.088 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 31 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.501 | 0.154 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.278 | 0.178 |  | 0.179 | 0.278 | 0.178 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.183 | 0.151 | 2022-03-25 | 0.196 | -0.058 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 32 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.227 | 0.13 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.277 | 0.261 |  | 0.2 | 0 | 0.261 | 2021-06-30 | 0.197 | 0.288 | 0.319 | 2022-03-26 | 0.2 | -0.114 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 33 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.022 | 0.3 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.166 | 0.73 |  | 0.2 | 0.166 | 0.73 | 2021-06-30 | 0.196 | 0.632 | 1.068 | 2022-03-27 | 0.201 | -0.542 | 0.456 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 34 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.041 | 0.026 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.227 | 0.153 |  | 0.199 | 0.227 | 0.153 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.3 | 0.143 | 2022-03-28 | 0.2 | -0.267 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 35 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.196 | 0.021 | 0.122 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.256 | 0.394 |  | 0.181 | 0.26 | 0.394 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.454 | 0.338 | 2022-03-29 |  |  | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 36 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.15 | 0.211 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.055 | 0.183 |  | 0.2 | 0.055 | 0.183 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.228 | 0.03 | 2022-03-30 | 0.2 | 0.366 | -0.559 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 37 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.202 | 0.195 | 0.172 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.494 | 0.099 |  | 0.205 | 0.494 | 0.099 | 2021-06-30 | 0.196 | 0.233 | 0.233 | 2022-03-31 | 0.194 | 1.053 | -1.139 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 38 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.083 | 0.469 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.061 | 0.257 |  | 0.211 | 0.061 | 0.257 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.223 | 0.142 | 2022-04-01 | 0.201 | 0.615 | -0.798 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 39 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.307 | 0.178 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.261 | 0.39 |  | 0.2 | 0.261 | 0.39 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.109 | 0.043 | 2022-04-02 | 0.202 | -0.173 | -2.119 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 40 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.202 | 0.151 | 0.028 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.18 | 0.052 |  | 0.2 | 0.18 | 0.052 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.199 | 0.232 | 2022-04-03 | 0.201 | -0.491 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 41 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.125 | 0.203 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.145 | 0.004 |  | 0.201 | 0.145 | 0.004 | 2021-06-30 | 0.199 | 0.221 | 0.274 | 2022-04-04 | 0.2 | 0.254 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 42 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.199 | 0.243 | 0.195 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.071 | 0.108 |  | 0.2 | 0.071 | 0.108 | 2021-06-30 | 0.197 | 0.168 | 0.1 | 2022-04-05 | 0.195 | 0.177 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 43 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.094 | 0.446 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.084 | 0.257 |  | 0.2 | 0.084 | 0.257 | 2021-06-30 | 9 | 0.262 | 0.172 | 2022-04-06 | 0.202 | -0.45 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 44 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.195 | 0.182 | 0.277 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.157 | 0.168 |  | 0.201 | 0.157 | 0.168 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.164 | 0.383 | 2022-04-07 | 0.201 | -0.255 | -0.747 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 45 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.163 | 0.175 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.163 | 0.107 |  | 0.195 | 0.163 | 0.107 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.269 | 0.002 | 2022-04-08 | 0.188 | -0.195 | -0.828 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 46 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.146 | 0.199 | 0.284 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.193 | 0.053 |  | 0.2 | 0.193 | 0.053 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.248 | 0.245 | 2022-04-09 | 0.2 | -0.059 | 0.158 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 47 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.191 | 0.131 | 0.417 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.14 | 0.099 |  | 0.2 | 0.14 | 0.099 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.437 | 0.161 | 2022-04-10 | 0.198 | 0.204 | -0.147 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 48 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.197 | 0.213 | 0.251 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.247 | 0.546 |  | 0.166 | 0.247 | 0.546 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.564 | 0.319 | 2022-04-11 | 0.198 | -0.738 | 0.587 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 1 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 2 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 3 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 4 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 5 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 6 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 7 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 8 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 9 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 10 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 11 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 12 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 13 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 14 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 15 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 16 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 17 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 18 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 19 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 20 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 21 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 22 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 23 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 24 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.182 | 0.175 | 0.191 | 2022-03-01 | 0.171 | 0.29 | -1.013 | 2023-02-15 |  |  | 배전지능화
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.19 | 0.55 | 0.037 | 2022-03-01 | 0.184 | 0.079 | 1.237 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.618 | 0.058 | 2022-03-01 | 0.185 | 0.393 | 0.087 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.182 | 0.186 | 0.082 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.969 | 0.822 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.171 | 0.339 | 0.611 | 2022-03-01 | 0.18 | 0.283 | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 1.93 | 0.675 | 0.351 | 2022-03-01 | 0.186 | 0.325 | 0.189 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | E | E | E | 2022-03-01 | e | e | e | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.234 | 0.235 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.73 | 0.08 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.585 | 0.084 | 2022-03-01 | 0.186 | 0.535 | 0.726 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.185 | 0.176 | 0.356 | 2022-03-01 | 0.193 | 0.865 | 0.02 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.646 | 0.264 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.369 | 1.015 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.19 | 0.669 | 0.324 | 2022-03-01 | 0.185 | -0.091 | -1.479 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.199 | 0.033 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.333 | 0.176 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.186 | 0.154 | 0.073 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.859 | -1.004 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.186 | 0.203 | 0.021 | 2022-03-01 | 0.188 | -0.486 | 0.28 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.241 | 0.143 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.071 | -0.954 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.25 | 0.34 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.473 | 0.221 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.171 | 0.342 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.939 | 1.026 | 2023-02-15
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 원주 47링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 27링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 28링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 29링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 30링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주전력소 | 원주SA | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 원주 82링 | KEPCO | X

## 원주SA
■ 강원본부 OFD 선번장(원주SA) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[44 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 1 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L1 TX | KEPCO | X | [31 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 2 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L1 RX | KEPCO | X | [31 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 3 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L2 TX | KEPCO | X | [31 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 4 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 송변전광 | 확장장치 L2 RX | KEPCO | X | [31 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 5 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 EAST OUT | KEPCO | X | [31 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 6 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 EAST IN | KEPCO | X | [31 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 7 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 WEST OUT | KEPCO | X | [31 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 8 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA1 WEST IN | KEPCO | X | [31 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 9 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 EAST OUT | KEPCO | X | [31 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 10 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 EAST IN | KEPCO | X | [31 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 11 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 WEST OUT | KEPCO | X | [31 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 12 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-원주SA2 WEST IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 13 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | SCADA | SA 주회선 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 14 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | SCADA | SA 예비회선 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 15 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA OA PC | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 16 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA IPT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 17 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA #5 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 18 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA 송변전광 NMS | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 19 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA 감시정보 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 20 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | SA #8 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 21 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.201 |  | 0.52 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.21 | 0.255 | 0.018 | 2023-02-16 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 22 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.201 | 0.173 | 0.14 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.21 | 0.209 | 0.221 | 2023-02-16 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 23 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.203 | 0.261 | 0.058 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.21 | 0.216 | 0.068 | 2023-02-16 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 24 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [8 empty] | 0.199 | 0.151 | 0.161 | 2020-03-11 | [12 empty] | 0.21 | 0.181 | 0.204 | 2023-02-16 |  |  | 2020.07.06
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 25 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | 배전전력구 비상통신망 | KEPCO | X | [8 empty] | 0.203 | 0.136 | 0.027 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.194 | 0.368 |  | 0.199 | 0.194 | 0.368 | 2021-06-30
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 26 | TRUE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 기타 | 송전전력구 비상통신망 | KEPCO | X | [8 empty] | 0.202 | 0.089 | 0.121 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.151 | 0.208 |  | 0.199 | 0.151 | 0.208 | 2021-06-30
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 27 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.192 | 0.149 | 0.019 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.16 | 0.088 |  | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2021-06-30 | 0.195 | 0.217 | 0.003 | 2022-03-21 | 0.2 | 0.206 | -0.034 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 28 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.559 | 0.129 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.532 | 0.083 |  | 0.183 | 0.532 | 0.083 | 2021-06-30 | 0.201 | 0.493 | 0.308 | 2022-03-22 | 0.199 | 0.172 | 0.15 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 29 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.199 | 0.2 | 0.095 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.579 | 0.528 |  | 0.206 | 0.579 | 0.528 | 2021-06-30 | 0.2 | 0.163 | 0.051 | 2022-03-23 | 0.2 | 0.082 | -0.047 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 30 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.458 | 0.151 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.297 | 0.24 |  | 0.179 | 0.297 | 0.24 | 2021-06-30 | 0.193 | 0.055 | 0.356 | 2022-03-24 | 0.2 | 0.093 | 0.175 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 31 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.204 | 0.501 | 0.154 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.278 | 0.178 |  | 0.179 | 0.278 | 0.178 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.183 | 0.151 | 2022-03-25 | 0.2 | 0.134 | 0.003 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 32 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.227 | 0.13 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.277 | 0.261 |  | 0.2 | 0 | 0.261 | 2021-06-30 | 0.197 | 0.288 | 0.319 | 2022-03-26 | 0.2 | 0.168 | 0.029 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 33 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.022 | 0.3 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.166 | 0.73 |  | 0.2 | 0.166 | 0.73 | 2021-06-30 | 0.196 | 0.632 | 1.068 | 2022-03-27 | 0.2 | 0.092 | 0.131 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 34 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.041 | 0.026 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.227 | 0.153 |  | 0.199 | 0.227 | 0.153 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.3 | 0.143 | 2022-03-28 | 0.2 | 0.13 | -0.148 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 35 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.196 | 0.021 | 0.122 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.256 | 0.394 |  | 0.181 | 0.26 | 0.394 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.454 | 0.338 | 2022-03-29 | 0.2 | 0 | 0.138 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 36 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.15 | 0.211 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.055 | 0.183 |  | 0.2 | 0.055 | 0.183 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.228 | 0.03 | 2022-03-30 | 0.2 | 0.15 | 0.373 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 37 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.202 | 0.195 | 0.172 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.494 | 0.099 |  | 0.205 | 0.494 | 0.099 | 2021-06-30 | 0.196 | 0.233 | 0.233 | 2022-03-31 | 0.201 | 0.096 | 0.107 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 38 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.201 | 0.083 | 0.469 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.061 | 0.257 |  | 0.211 | 0.061 | 0.257 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.223 | 0.142 | 2022-04-01 | 0.2 | 0.205 | 0.061 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 39 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.307 | 0.178 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.261 | 0.39 |  | 0.2 | 0.261 | 0.39 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.109 | 0.043 | 2022-04-02 | 0.202 | 0.215 | 0.316 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 40 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.202 | 0.151 | 0.028 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.18 | 0.052 |  | 0.2 | 0.18 | 0.052 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.199 | 0.232 | 2022-04-03 | 0.2 | -0.019 | 0.037 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 41 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.125 | 0.203 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.145 | 0.004 |  | 0.201 | 0.145 | 0.004 | 2021-06-30 | 0.199 | 0.221 | 0.274 | 2022-04-04 | 0.2 | 0.245 | 0.152 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 42 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.199 | 0.243 | 0.195 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.071 | 0.108 |  | 0.2 | 0.071 | 0.108 | 2021-06-30 | 0.197 | 0.168 | 0.1 | 2022-04-05 | 0.2 | 0.137 | -0.072 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 43 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.094 | 0.446 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.084 | 0.257 |  | 0.2 | 0.084 | 0.257 | 2021-06-30 | 9 | 0.262 | 0.172 | 2022-04-06 | 0.2 | 0.248 | 0.155 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 44 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.195 | 0.182 | 0.277 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.157 | 0.168 |  | 0.201 | 0.157 | 0.168 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.164 | 0.383 | 2022-04-07 | 0.2 | 0.191 | 0.293 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 45 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.2 | 0.163 | 0.175 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.163 | 0.107 |  | 0.195 | 0.163 | 0.107 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.269 | 0.002 | 2022-04-08 | 0.2 | 0.021 | 0.338 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 46 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.146 | 0.199 | 0.284 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.193 | 0.053 |  | 0.2 | 0.193 | 0.053 | 2021-06-30 | 0.198 | 0.248 | 0.245 | 2022-04-09 | 0.2 | 0.277 | 0.295 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 47 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.191 | 0.131 | 0.417 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.14 | 0.099 |  | 0.2 | 0.14 | 0.099 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.437 | 0.161 | 2022-04-10 | 0.2 | 0.145 | 0.342 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 48 | FALSE | ICT실-SA연계 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 0.197 | 0.213 | 0.251 | 2020-03-11 | 0.199 | 0.247 | 0.546 |  | 0.166 | 0.247 | 0.546 | 2021-06-30 | 0.203 | 0.564 | 0.319 | 2022-04-11 | 0.201 | 0.13 | 0.402 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 1 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 2 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 3 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 4 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 5 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 6 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 7 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 8 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 9 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 10 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 11 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 12 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 13 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 14 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 15 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 16 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 17 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 18 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 19 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 20 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 21 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 22 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 23 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 24 | FALSE | 멀티 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [30 empty] | 멀티
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.182 | 0.175 | 0.191 | 2022-03-01 | 0.187 | 0.055 | 0.092 | 2023-02-16 |  |  | 배전지능화
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.19 | 0.55 | 0.037 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.137 | 0.069 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.618 | 0.058 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.203 | 0.136 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.182 | 0.186 | 0.082 | 2022-03-01 | 0.188 | -0.029 | 0.008 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.171 | 0.339 | 0.611 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.048 | 0.339 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 1.93 | 0.675 | 0.351 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.177 | 0.234 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | E | E | E | 2022-03-01 | 0.187 | 0.161 | 0.082 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.234 | 0.235 | 2022-03-01 | 0.189 | 0.085 | 0.301 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.585 | 0.084 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.128 | 0.628 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.185 | 0.176 | 0.356 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.105 | 0.008 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.191 | 0.646 | 0.264 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.13 | 0.151 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.19 | 0.669 | 0.324 | 2022-03-01 | 0.183 | 0.235 | 0.035 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.199 | 0.033 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.123 | 0.358 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.186 | 0.154 | 0.073 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.122 | 0.221 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.186 | 0.203 | 0.021 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.214 | 0.131 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.241 | 0.143 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.209 | -0.256 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.25 | 0.34 | 2022-03-01 | 0.191 | 0.388 | -0.087 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [20 empty] | 0.187 | 0.171 | 0.342 | 2022-03-01 | 0.188 | 0.039 | 0.134 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 원주 47링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 27링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 28링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 29링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 서원주 30링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 원주ICT | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 원주 82링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 1 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주82링 | KEPCO | X | [30 empty] | 21.06시설
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주47링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.992 | 1.168 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.126 | 1.24 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.169 | 1.326 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.164 | 1.3 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.215 | 1.375 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.163 | 1.299 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.095 | 1.985 | 1.139 | 2021-08-30 | 6.075 | 2.052 | 1.183 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.125 | 1.274 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.994 | 1.157 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.019 | 1.172 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.124 | 1.281 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.099 | 2.065 | 1.218 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.405 | 1.526 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.304 | 1.407 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.016 | 1.173 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.179 | 1.257 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.081 | 2.263 | 1.401 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.035 | 1.185 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.084 | 1.217 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.219 | 1.385 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.095 | 2.277 | 1.365 | 2021-08-30 | 6.075 | 2.434 | 1.613 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.076 | 2.41 | 1.535 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.096 | 2.213 | 1.355 | 2021-08-30 | 6.076 | 2.399 | 1.576 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.077 | 2.125 | 1.276 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.985 | 1.168 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.206 | 1.392 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.075 | 2.207 | 1.437 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주27 WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주28 WEST | KEPCO | X | 5.037 | 1.809 | 1.298 | 2018-05-28 | 5.038 | 1.746 | 1.039 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주29 WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주30 WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.101 | 1.994 | 1.209 | 2021-08-30 | 6.076 | 2.179 | 1.254 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.079 | 2.2 | 1.341 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.096 | 2.072 | 1.254 | 2021-08-30 | 6.083 | 2.18 | 1.359 | 2022-04-01 |  |  |  |  | 6.077 | 2.177 | 1.3 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치19 | KEPCO | X | [24 empty] | 19.962 | 11.099 | 7.57 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치20 | KEPCO | X | 5.038 | 1.838 | 1.113 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.786 | 1.124 | 2019-08-26 | [16 empty] | 19.967 | 8.886 | 5.879 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치21 | KEPCO | X | 5.038 | 1.714 | 1.093 | 2018-05-28 | 5.084 | 1.677 | 1.161 | 2019-08-26 | [16 empty] | 19.967 | 8.476 | 5.666 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치22 | KEPCO | X | 5.045 | 1.664 | 1.033 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.817 | 1.035 | 2019-08-26 | [16 empty] | 19.971 | 8.1 | 5.359 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치23 | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.084 | 2.029 | 1.277 | 2019-08-26 | [16 empty] | 19.967 | 8.287 | 5.377 | 2023-02-16
강원본부 | 원주전력소 | 원주SA | 서원주변전소 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치24 | KEPCO | X | 5.037 | 1.87 | 1.283 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.871 | 1.234 | 2019-08-26 | [16 empty] | 19.979 | 7.941 | 5.244 | 2023-02-16

## 서원주
■ 강원본부 OFD 선번장(서원주) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 1 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.253 | 1.737 | 1.055 | 2023-02-22 |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 2 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.245 | 2.022 | 1.121 | 2023-02-22 |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 3 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.246 | 1.735 | 1.707 | 2023-02-22 |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 4 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.246 | 1.754 | 1.087 | 2023-02-22 |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 5 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 6 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X | [27 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 7 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 8 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(서원주-원주) | KEPCO | X | [27 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 9 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.246 | 1.789 | 1.289 | 2023-02-22 |  |  |  | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 10 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.246 | 1.663 | 1.48 | 2023-02-22 |  |  |  | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 11 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.245 | 1.895 | 1.25 | 2023-02-22 |  |  |  | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 12 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.248 | 1.912 | 1.25 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 13 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(서원주-원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 14 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 5.037 | 1.809 | 1.298 | 2018-05-28 | 5.038 | 1.746 | 1.039 | 2019-08-26 | 5.246 | 1.671 | 1.033 | 2020-02-21 | 5.25 | 1.652 | 1.272 | 2021-08-30 | 5.246 | 1.717 | 1.218 | 2022-04-01 | 5.246 | 1.746 | 1.217 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 15 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-서원주 PTPU EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 23.01.10작업
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 16 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-서원주 PTPU WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 23.01.10작업
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 17 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.249 | 1.808 | 1.045 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 18 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 5.247 | 1.775 | 1.38 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 19 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(서원주-원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 20 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 5.038 | 1.838 | 1.113 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.786 | 1.124 | 2019-08-26 | 5.245 | 1.706 | 1.056 | 2020-02-21 | 5.247 | 1.723 | 1.163 | 2021-08-30 | 5.246 | 1.76 | 1.088 | 2022-04-01 | 5.248 | 1.862 | 1.55 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 21 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 5.038 | 1.714 | 1.093 | 2018-05-28 | 5.084 | 1.677 | 1.161 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 22 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 5.045 | 1.664 | 1.033 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.817 | 1.035 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 23 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.084 | 2.029 | 1.277 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주전력소 | 24 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 5.037 | 1.87 | 1.283 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.871 | 1.234 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 25 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.759 | 6.045 | 3.811 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 26 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.759 | 6.462 | 4.132 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 27 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.759 | 6.535 | 4.269 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 28 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.755 | 6.141 | 4.151 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 29 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 30 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 31 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 32 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(문막-서원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 33 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 18.75 | 6.278 | 3.676 | 2018-05-28 | 18.771 | 6.247 | 4.074 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 34 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X |  |  |  |  | 18.763 | 6.537 | 4.614 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 35 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 서원주-문막 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 18.759 | 6.587 | 4.014 | 2018-05-28 | 18.771 | 6.624 | 4.462 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 36 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 서원주-문막 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 18.75 | 6.377 | 4.212 | 2018-05-28 | 18.767 | 6.449 | 4.82 | 2019-08-26
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 37 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(문막-서원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 38 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(문막-서원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 39 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 서원주-문막 PTPU WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 1코아 광모듈
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 40 | TRUE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 서원주-문막 PTPU EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 1코아 광모듈
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 41 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.648 | 4.288 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 42 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.332 | 4.304 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 43 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.15 | 4.134 | 2023-02-22 |  |  | 23.01.10작업
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 44 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.502 | 4.21 | 2023-02-22 |  |  | 23.01.10작업
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 45 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.747 | 6.416 | 4.036 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 46 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.342 | 4.219 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 47 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 23.215 | 10.319 | 7.18 | 2018-05-28 | 23.252 | 10.665 | 8.905 | 2019-08-26 | 18.734 | 6.713 | 4.631 | 2020-02-21 | 18.747 | 6.684 | 4.353 | 2021-08-30 | 18.743 | 6.712 | 4.342 | 2022-04-01 | 18.743 | 6.534 | 4.267 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 문막변전소 | 48 | FALSE | 1000000353, 1000005969 | 원주문막#2 T/L, 원주북원주#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 23.211 | 9.479 | 7.197 | 2018-05-28 | 23.252 | 9.647 | 8.806 | 2019-08-26 | 18.734 | 6.671 | 5.227 | 2020-02-21 | 18.73 | 6.663 | 4.941 | 2021-08-30 | 18.767 | 6.688 | 4.76 | 2022-04-01 | 18.73 | 6.506 | 4.646 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 1 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주82링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주47링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 6.021 | 4.022 | 2021-08-30 | 13.876 | 5.997 | 4.065 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 5.231 | 3.207 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.316 | 3.496 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.884 | 6.081 | 3.975 | 2021-08-30 | 13.88 | 6.106 | 3.953 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 5.1 | 3.119 | 2021-08-30 | 13.878 | 5.106 | 3.172 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.884 | 4.924 | 3.037 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.023 | 3.017 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 6.654 | 4.33 | 2021-08-30 | 13.878 | 6.608 | 4.366 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.884 | 5.559 | 3.536 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.594 | 3.513 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.884 | 5.384 | 3.524 | 2021-08-30 | 13.882 | 5.433 | 3.35 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.886 | 5.907 | 3.867 | 2021-08-30 | 13.882 | 5.792 | 3.736 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 5.338 | 3.45 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.341 | 3.447 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주27 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주28 EAST | KEPCO | X | 5.037 | 1.809 | 1.298 | 2018-05-28 | 5.038 | 1.746 | 1.039 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주29 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주30 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 5.789 | 3.718 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.779 | 3.739 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 13.882 | 5.614 | 3.498 | 2021-08-30 | 13.88 | 5.589 | 3.534 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치19 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치20 | KEPCO | X | 5.038 | 1.838 | 1.113 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.786 | 1.124 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치21 | KEPCO | X | 5.038 | 1.714 | 1.093 | 2018-05-28 | 5.084 | 1.677 | 1.161 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치22 | KEPCO | X | 5.045 | 1.664 | 1.033 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.817 | 1.035 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치23 | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.084 | 2.029 | 1.277 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 북원주변전소 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치24 | KEPCO | X | 5.037 | 1.87 | 1.283 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.871 | 1.234 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 1 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주82링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속) | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주47링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속) | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.992 | 1.168 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.126 | 1.24 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.164 | 1.3 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.215 | 1.375 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.095 | 1.985 | 1.139 | 2021-08-30 | 6.075 | 2.052 | 1.183 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.994 | 1.157 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.019 | 1.172 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.099 | 2.065 | 1.218 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.405 | 1.526 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.016 | 1.173 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.179 | 1.257 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속) | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 2.035 | 1.185 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.084 | 1.217 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.095 | 2.277 | 1.365 | 2021-08-30 | 6.075 | 2.434 | 1.613 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.096 | 2.213 | 1.355 | 2021-08-30 | 6.076 | 2.399 | 1.576 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.094 | 1.985 | 1.168 | 2021-08-30 | 6.074 | 2.206 | 1.392 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주27 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주28 WEST | KEPCO | X | 5.037 | 1.809 | 1.298 | 2018-05-28 | 5.038 | 1.746 | 1.039 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주29 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주30 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.101 | 1.994 | 1.209 | 2021-08-30 | 6.076 | 2.179 | 1.254 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 6.096 | 2.072 | 1.254 | 2021-08-30 | 6.083 | 2.18 | 1.359 | 2022-04-01 | [6 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치19 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치20 | KEPCO | X | 5.038 | 1.838 | 1.113 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.786 | 1.124 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치21 | KEPCO | X | 5.038 | 1.714 | 1.093 | 2018-05-28 | 5.084 | 1.677 | 1.161 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치22 | KEPCO | X | 5.045 | 1.664 | 1.033 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.817 | 1.035 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치23 | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.084 | 2.029 | 1.277 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 서원주변전소 | 원주SA | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속광케이블 | 사용 | 패치 | 기타 | Kepcit 우회용 광패치24 | KEPCO | X | 5.037 | 1.87 | 1.283 | 2018-05-28 | 5.083 | 1.871 | 1.234 | 2019-08-26 | [18 empty] | 21.06시설(비금속)

## 북원주
■ 강원본부 OFD 선번장(북원주) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 1 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [11 empty] | 2020-02-26 | [8 empty] | 12.396 | 4.802 | 5.381 | 2023-02-23 |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 2 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 12.4 | 4.939 | 5.512 | 2023-02-23 |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 3 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 12.398 | 4.546 | 4.546 | 2023-02-23 |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 4 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 12.398 | 4.864 | 4.701 | 2023-02-23 |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 5 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(북원주-원주) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 6 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(북원주-원주) IN | KEPCO | X | [27 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 7 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(원주-북원주) | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 8 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.151 | 4.37 | 3.18 | 2018-05-28 | 12.197 | 4.414 | 4.225 | 2019-08-26 | 12.398 | 4.513 | 4.635 | 2020-02-26 | 12.404 | 4.498 | 5.85 | 2021-06-14 | 12.396 | 4.414 | 4.803 | 2022-03-30 | 12.398 | 4.76 | 3.651 | 2023-02-23 |  |  |  | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 9 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-북원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 12.15 | 4.469 | 3.19 | 2018-05-28 | [23 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 10 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-북원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 12.15 | 4.174 | 3.078 | 2018-05-28 | [23 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 11 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-북원주 송PTPU EAST | KEPCO | X | 12.15 | 4.317 | 3.085 | 2018-05-28 | 12.197 | 4.353 | 3.727 | 2019-08-26 | 12.398 | 4.267 | 3.787 | 2020-02-26 |  |  | 5.168 | 2021-06-14 | 12.396 | 4.29 | 4.131 | 2022-03-30 | [7 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 12 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-북원주 송PTPU WEST | KEPCO | X | 12.15 | 4.32 | 2.893 | 2018-05-28 | 12.207 | 4.235 | 2.96 | 2019-08-26 | 12.406 | 4.326 | 3.134 | 2020-02-26 | 12.39 |  | 4.503 | 2021-06-14 | 12.398 | 4.293 | 3.542 | 2022-03-30
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 13 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.676 | 2.989 | 2019-08-26 | 12.394 | 4.591 | 2.945 | 2020-02-26 | 12.4 | 4.735 | 3.38 | 2021-06-14 | 12.396 | 4.647 | 3.391 | 2022-03-30 | 12.402 | 4.704 | 3.816 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 14 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.546 | 3.037 | 2019-08-26 | 12.396 | 4.504 | 2.94 | 2020-02-26 |  | 4.515 | 3.1 | 2021-06-14 | 12.396 | 4.529 | 3.145 | 2022-03-30 | 12.396 | 4.586 | 3.356 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 15 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.462 | 2.872 | 2019-08-26 | 12.402 | 4.65 | 3.159 | 2020-02-26 |  | 4.687 | 3.331 | 2021-06-14 | 12.4 | 4.62 | 3.494 | 2022-03-30 | 12.402 | 4.675 | 4.05 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 16 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.287 | 2.868 | 2019-08-26 | 12.4 | 4.517 | 2.993 | 2020-02-26 | 12.4 | 4.529 | 3.284 | 2021-06-14 | 12.404 | 4.498 | 3.457 | 2022-03-30 | 12.4 | 4.553 | 3.259 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 17 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.51 | 3.62 | 2019-08-26 | 12.398 | 4.396 | 3.49 | 2020-02-26 | 12.4 | 4.569 | 3.941 | 2021-06-14 | 12.4 | 4.519 | 3.79 | 2022-03-30 | 12.4 | 5.038 | 3.88 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 18 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 12.19 | 4.166 | 2.671 | 2019-08-26 | 12.4 | 4.133 | 2.693 | 2020-02-26 | 12.4 | 3.912 | 3.355 | 2021-06-14 | 12.396 | 4.136 | 3.276 | 2022-03-30 | 12.396 | 4.534 | 3.909 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 19 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.15 | 4.305 | 2.855 | 2018-05-28 | 12.194 | 4.36 | 3.05 | 2019-08-26 | 12.404 | 4.765 | 3.131 | 2020-02-26 | 12.4 | 4.787 | 3.366 | 2021-06-14 | 12.398 | 4.747 | 3.48 | 2022-03-30 | 12.398 | 5.109 | 3.951 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 20 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 12.14 | 4.326 | 2.924 | 2018-05-28 | 15.851 | 4.332 | 2.867 | 2019-08-26 | 12.398 | 4.422 | 3.823 | 2020-02-26 | 12.4 | 4.392 | 2.743 | 2021-06-14 | 12.402 | 4.384 | 3.228 | 2022-03-30 | 12.402 | 4.805 | 3.212 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 21 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 |  | DAS | DAS | KEPCO | X | 6.88 | 2.77 | 1.756 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 6.884 | 2.315 | 1.404 | 2020-02-26 | 6.8 | 2.7 | 1.883 | 2021-06-14 | 6.883 | 2.772 | 2.206 | 2022-03-30 | [6 empty] | 접속함체에서 연결
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 22 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 |  | DAS | DAS | KEPCO | X | 6.88 | 2.308 | 1.397 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 6.804 | 2.426 | 1.418 | 2020-02-26 | 6.8 | 2.319 | 1.531 | 2021-06-14 | 6.883 | 2.318 | 1.927 | 2022-03-30 | [6 empty] | 접속함체에서 연결
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 23 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 |  | DAS | DAS | KEPCO | X | 6.88 | 2.411 | 1.415 | 2018-05-28 | [8 empty] | 6.8 | 2.419 | 1.514 | 2021-06-14 | 6.883 | 2.419 | 1.96 | 2022-03-30 | [6 empty] | 접속함체에서 연결
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주전력소 | 24 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 |  | DAS | DAS | KEPCO | X | 6.88 | 2.75 | 1.737 | 2018-05-28 | [8 empty] | 6.8 | 2.771 | 1.898 | 2021-06-14 | 6.883 | 2.771 | 2.207 | 2022-03-30 | [6 empty] | 접속함체에서 연결
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 25 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.74 | 13.327 | 8.831 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 26 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.753 | 14.805 | 9.574 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 27 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.695 | 13.558 | 8.59 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 28 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.819 | 13.831 | 8.962 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 29 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(횡성-북원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 30 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(횡성-북원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 31 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-횡성) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 32 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-홍천)_예정 |  | X | 39.76 | 13.457 | 8.354 | 2018-05-28 | 39.704 | 13.798 | 8.41 | 2019-08-26 | 39.769 | 13.802 | 8.422 | 2020-02-26 | 39.773 | 13.638 | 8.456 | 2021-06-14 | 39.469 | 13.529 | 8.581 | 2022-03-30 | 39.736 | 13.803 | 8.809 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 33 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 39.74 | 13.274 | 8.106 | 2018-05-28
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 34 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 39.84 | 15.301 | 8.09 | 2018-05-28
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 35 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.86 | 21.932 | 8.44 | 2018-05-28 | 39.749 | 13.706 | 9.415 | 2019-08-26 | 39.724 | 13.7 | 9.252 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.603 | 8.585 | 2021-06-14 | 39.753 | 13.713 | 8.708 | 2022-03-30 | 39.761 | 13.736 | 8.771 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 36 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.73 | 13.458 | 8.157 | 2018-05-28 | 39.749 | 13.497 | 8.945 | 2019-08-26 | 39.736 | 13.49 | 8.999 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.396 | 8.31 | 2021-06-14 | 39.745 | 13.599 | 8.461 | 2022-03-30 | 39.74 | 13.465 | 8.578 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 37 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.75 | 13.445 | 8.327 | 2018-05-28 | 39.732 | 13.487 | 8.353 | 2019-08-26 | 39.74 | 13.808 | 8.256 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.487 | 8.313 | 2021-06-14 | 39.736 | 13.338 | 8.285 | 2022-03-30 | 39.753 | 13.705 | 8.901 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 38 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.74 | 13.63 | 8.138 | 2018-05-28 | 39.745 | 13.749 | 8.599 | 2019-08-26 | 39.736 | 13.658 | 8.534 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.605 | 8.628 | 2021-06-14 | 39.74 | 13.612 | 8.647 | 2022-03-30 | 39.732 | 13.585 | 9.084 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 39 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 40 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 41 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 42 | TRUE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 43 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.75 | 12.942 | 8.088 | 2018-05-28 | 39.753 | 13.034 | 8.124 | 2019-08-26 | 39.745 | 13.093 | 8.056 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.106 | 8.125 | 2021-06-14 | 39.74 | 13.091 | 8.22 | 2022-03-30 | 39.753 | 12.066 | 9.206 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 44 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.86 | 21.575 | 8.363 | 2018-05-28 | 39.745 | 13.447 | 8.456 | 2019-08-26 | 39.74 | 13.447 | 8.366 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.552 | 8.446 | 2021-06-14 | 39.74 | 13.458 | 8.427 | 2022-03-30 | 39.74 | 13.297 | 9.09 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 45 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.749 | 13.174 | 8.075 | 2018-05-28 | 39.921 | 13.101 | 8.11 | 2019-08-26 | 39.72 | 13.13 | 8.198 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.32 | 8.242 | 2021-06-14 | 39.753 | 13.32 | 8.571 | 2022-03-30 | 39.745 | 13.59 | 10.965 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 46 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.712 | 13.093 | 8.189 | 2018-05-28 | 39.761 | 13.12 | 8.213 | 2019-08-26 | 39.753 | 13.217 | 8.131 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.2 | 8.261 | 2021-06-14 | 39.732 | 13.114 | 8.245 | 2022-03-30 | 39.724 | 13.144 | 8.898 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 47 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.74 | 13.371 | 8.218 | 2018-05-28 | 39.835 | 12.955 | 8.28 | 2019-08-26 | 39.749 | 13.562 | 8.185 | 2020-02-26 | 39.7 | 13.519 | 8.318 | 2021-06-14 | 39.74 | 13.368 | 8.376 | 2022-03-30 | 39.745 | 13.401 | 8.868 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성변전소 | 48 | FALSE | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.74 | 13.211 | 8.39 | 2018-05-28 | 39.753 | 13.343 | 8.51 | 2019-08-26 | 39.749 | 13.289 | 8.466 | 2020-02-26 | 39.7 | 12.811 | 8.322 | 2021-06-14 | 39.745 | 13.219 | 8.372 | 2022-03-30 | 39.724 | 13.388 | 9.137 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(횡성지사-원주지사) | KEPCO | O | [26 empty] | 24.12.04, 5,6 -> 1,2
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(횡성지사-원주지사) | KEPCO | O | [26 empty] | 24.12.04, 5,6 -> 1,2
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 47.85 | 18.15 | 12.159 | 2019-08-26 | 47.851 | 18.533 | 12.202 | 2020-02-26 | 47.87 | 18.79 | 12.617 | 2021-07-01 | 16.424 | 6.74 | 4.359 | 2022-03-30 | 16.418 | 7.0456 | 4.499 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 47.58 | 17.217 | 10.935 | 2019-08-26 | 47.851 | 17.239 | 11.208 | 2020-02-26 | 47.87 | 17.193 | 10.934 | 2021-07-01 | 16.422 | 6.504 | 4.119 | 2022-03-30 | 16.42 | 6.948 | 4.283 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 5 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 47.85 | 18.33 | 11.763 | 2019-08-26 | 47.851 | 17.992 | 11.339 | 2020-02-26
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 6 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 47.85 | 19.064 | 12.423 | 2019-08-26 | 47.851 | 19.144 | 12.409 | 2020-02-26
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 48.02 | 17.861 | 11.129 | 2019-08-26 | 47.827 | 17.904 | 11.275 | 2020-02-26 | 47.66 | 18.09 | 11.41 | 2021-07-01 | 16.418 | 6.445 | 3.934 | 2022-03-30 | 16.422 | 6.318 | 4.287 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 47.04 | 17.113 | 10.944 | 2019-08-26 | 46.981 | 16.955 | 10.979 | 2020-02-26 | 47.03 | 17.119 | 10.852 | 2021-07-01 | 16.418 | 6.249 | 3.896 | 2022-03-30 | 16.42 | 6.346 | 4.021 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 5.689 | 3.594 | 2019-08-26 | 16.381 | 5.751 | 3.648 | 2020-02-26 | 16.39 | 5.927 | 3.587 | 2021-07-01 | 16.439 | 5.922 | 3.65 | 2022-03-30 | 16.422 | 6.09 | 3.784 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.352 | 4.044 | 2019-08-26 | 16.381 | 6.388 | 4.168 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.331 | 3.968 | 2021-07-01 | 16.422 | 6.29 | 3.953 | 2022-03-30 | 16.42 | 6.507 | 4.061 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.101 | 3.762 | 2019-08-26 | 16.381 | 5.906 | 3.665 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.161 | 3.69 | 2021-07-01 | 16.422 | 6.289 | 3.958 | 2022-03-30 | 16.422 | 6.261 | 3.921 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.108 | 3.909 | 2019-08-26 | 16.379 | 6.136 | 3.95 | 2020-02-26 | 16.39 | 5.971 | 3.796 | 2021-07-01 | 16.418 | 6.076 | 3.792 | 2022-03-30 | 16.418 | 6.173 | 4.214 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 47.86 | 17.233 | 11.412 | 2019-08-26 | 48.172 | 17.56 | 10.884 | 2020-02-26 | 47.29 | 17.21 | 11.52 | 2021-07-01 | 16.426 | 6.198 | 4.102 | 2022-03-30 | 16.418 | 6.369 | 4.539 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 47.86 | 16.476 | 10.582 | 2019-08-26 | 46.463 | 16.245 | 10.575 | 2020-02-26 | 47.9 | 16.982 | 10.641 | 2021-07-01 | 16.426 | 5.807 | 3.453 | 2022-03-30 | 16.431 | 5.676 | 3.517 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.531 | 4.017 | 2019-08-26 | 16.385 | 6.645 | 3.938 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.614 | 4.005 | 2021-07-01 | 15.921 | 6.221 | 4.184 | 2022-03-30 | 16.422 | 6.77 | 4.494 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 5.777 | 3.647 | 2019-08-26 | 16.385 | 5.775 | 3.643 | 2020-02-26 | 16.39 | 5.865 | 3.69 | 2021-07-01 | 16.529 | 8.671 | 3.732 | 2022-03-30 | 16.414 | 6.175 | 3.675 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.387 | 5.879 | 3.584 | 2019-08-26 | 16.381 | 5.93 | 3.599 | 2020-02-26 | 16.39 | 5.928 | 3.539 | 2021-07-01 | 16.39 | 6.131 | 3.713 | 2022-03-30 | 16.418 | 6.024 | 3.7 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.383 | 5.956 | 3.835 | 2019-08-26 | 16.379 | 6.039 | 3.912 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.324 | 3.994 | 2021-07-01 | 16.42 | 6.279 | 3.925 | 2022-03-30 | 16.422 | 6.731 | 4.379 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.381 | 5.998 | 3.743 | 2019-08-26 | 16.377 | 6.028 | 3.714 | 2020-02-26 | 16.38 | 6.086 | 3.675 | 2021-07-01 | 16.422 | 5.971 | 3.751 | 2022-03-30 | 16.414 | 5.779 | 3.943 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.368 | 3.861 | 2019-08-26 | 16.387 | 6.407 | 3.818 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.49 | 3.871 | 2021-07-01 | 16.418 | 6.985 | 4.389 | 2022-03-30 | 16.42 | 7.694 | 4.437 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 16.38 | 6.58 | 4.035 | 2019-08-26 | 16.385 | 6.756 | 3.985 | 2020-02-26 | 16.39 | 6.531 | 4.11 | 2021-07-01 | 15.905 | 6.447 | 4.393 | 2022-03-30 | 16.418 | 7.567 | 4.866 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.91 | 3.889 | 2.608 | 2019-08-26 | 9.913 | 3.723 | 2.385 | 2020-02-26 | 9.921 | 3.656 | 2.286 | 2021-07-01 | 9.917 | 3.664 | 2.238 | 2022-03-30 | 9.919 | 3.658 | 2.733 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 23 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 4.7 | 3.606 | 0.34 | 2019-08-26 | 4.707 | 3.571 | 0.349 | 2020-02-26 | 4.71 | 3.591 | 0.329 | 2021-07-01 | 4.71 | 3.47 | 0.339 | 2022-03-30 | [6 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 횡성지점 | 24 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 4.7 | 3.346 | 2.704 | 2019-08-26 | 4.702 | 3.356 | 2.705 | 2020-02-26 | 4.7 | 3.295 | 2.577 | 2021-07-01 | 4.712 | 3.262 | 2.59 | 2022-03-30 | [6 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.626 | 4.37 | 3.121 | 2019-08-26 | 9.624 | 4.351 | 3.131 | 2020-02-26 | 9.71 | 4.473 | 3.118 | 2021-07-01 | 9.71 | 4.435 | 3.306 | 2022-03-30 | 9.712 | 4.544 | 3.552 | 2023-02-23 |  |  | 소형광 임시패치(원주-북원주)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.624 | 4.424 | 2.998 | 2019-08-26 | 9.624 | 4.356 | 3.234 | 2020-02-26 | 9.71 | 4.367 | 3.111 | 2021-07-01 | 9.71 | 4.364 | 3.056 | 2022-03-30 | 9.712 | 4.84 | 3.258 | 2023-02-23 |  |  | 소형광 임시패치(원주-북원주)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.626 | 4.464 | 3.414 | 2019-08-26 | 9.622 | 4.527 | 3.422 | 2020-02-26 | 9.71 | 4.843 | 3.571 | 2021-07-01 | 1.879 | 0.7 | 0.445 | 2022-03-30 | 1.889 | 0.791 | 0.561 | 2023-02-23 |  |  | 통합단말 임시패치(원주-북원주)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.205 | 3.848 | 2019-08-26 | 9.622 | 5.382 | 3.962 | 2020-02-26 | 9.71 | 5.05 | 3.691 | 2021-07-01 | 1.887 | 0.971 | 0.627 | 2022-03-30 | 1.89 | 1.399 | 0.867 | 2023-02-23 |  |  | 통합단말 임시패치(원주-북원주)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 7 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 |  |  | 단선 : OFD내 융착흔적 있음 |  | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 8 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 |  |  | 단선 : OFD내 융착흔적 있음 |  | X
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.38 | 3.136 | 2019-08-26 | 9.62 | 4.352 | 3.186 | 2020-02-26 | 9.71 | 4.671 | 3.26 | 2021-07-01 | 9.706 | 4.508 | 3.281 | 2022-03-30 | 9.708 | 4.655 | 3.412 | 2023-02-23 |  |  | 원주~북원주
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.388 | 4.108 | 2019-08-26 | 9.62 | 5.27 | 4.293 | 2020-02-26 | 9.71 | 5.35 | 4.203 | 2021-07-01 | 9.706 | 5.377 | 4.258 | 2022-03-30 | 9.708 | 5.961 | 5.004 | 2023-02-23 |  |  | 원주~북원주
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.242 | 3.323 | 2019-08-26 | 9.618 | 4.252 | 3.105 | 2020-02-26 | 9.71 | 4.392 | 3.169 | 2021-07-01 | 9.706 | 4.347 | 3.196 | 2022-03-30 | 9.708 | 4.568 | 3.51 | 2023-02-23 |  |  | 원주~북원주
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.214 | 3.935 | 2019-08-26 | 9.618 | 5.239 | 4.063 | 2020-02-26 | 9.71 | 5.263 | 4.062 | 2021-07-01 | 9.706 | 5.171 | 4.134 | 2022-03-30 | 9.708 | 5.357 | 4.366 | 2023-02-23 |  |  | 원주~북원주
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(횡성지사-원주지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 1.891 | 0.528 | 0.446 | 2019-08-26 | 1.89 | 0.767 | 0.513 | 2020-02-26 | 1.88 | 0.734 | 0.366 | 2021-07-01
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(횡성지사-원주지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 1.88 | 0.678 | 0.48 | 2019-08-26 | 1.882 | 0.693 | 0.395 | 2020-02-26 | 1.88 | 0.669 | 0.415 | 2021-07-01
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 10.62 | 5.252 | 0.548 | 2019-08-26 | 9.618 | 5.054 | 5.404 | 2020-02-26 | 9.7 | 5.242 | 5.582 | 2021-07-01 | 1.879 | 0.827 | 0.536 | 2022-03-30 | 1.881 | 0.901 | 1.103 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 30링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.62 | 4.574 | 4.666 | 2019-08-26 | 9.618 | 4.643 | 4.199 | 2020-02-26 | 9.7 | 4.669 | 4.369 | 2021-07-01 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 5.039 | 3.822 | 2019-08-26 | 9.618 | 5.146 | 3.832 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 9.704 | 4.589 | 3.561 | 2022-03-30 | 9.706 | 4.858 | 4.066 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 9.62 | 4.525 | 3.105 | 2019-08-26 | 9.618 | 4.521 | 3.146 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 9.704 | 4.385 | 3.28 | 2022-03-30 | 9.706 | 4.816 | 3.551 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 19 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 27링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.61 | 4.624 | 3.312 | 2019-08-26 | 9.618 | 4.676 | 3.534 | 2020-02-26 | 9.7 | 4.641 | 3.53 | 2021-07-01 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 20 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 28링 | KEPCO | X |  |  |  |  | 9.61 | 4.728 | 3.312 | 2019-08-26 | 9.613 | 4.757 | 3.385 | 2020-02-26 | 9.7 | 4.98 | 3.53 | 2021-07-01 | [10 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 29링 | KEPCO | X | [26 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 9.702 | 4.928 | 3.386 | 2022-03-30 | 9.704 | 5.289 | 3.566 | 2023-02-23 |  |  | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 82링 | KEPCO | X | [26 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 원주지사 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 47링 | KEPCO | X | [26 empty] | 2021.08.04
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 1 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 82링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 47링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.878 | 5.94 | 4.023 | 2022-03-30 | 13.88 | 6.292 | 4.064 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.878 | 5.452 | 3.511 | 2022-03-30 | 13.88 | 5.83 | 3.824 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.886 | 5.89 | 3.87 | 2022-03-30 | 13.882 | 6.238 | 4.285 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.878 | 4.877 | 2.973 | 2022-03-30 | 13.88 | 4.974 | 3.487 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.88 | 5.047 | 3.297 | 2022-03-30 | 13.882 | 5.503 | 3.376 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.876 | 6.464 | 4.258 | 2022-03-30 | 13.88 | 6.606 | 4.782 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.88 | 5.358 | 3.358 | 2022-03-30 | 13.882 | 5.741 | 3.98 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.88 | 5.44 | 3.532 | 2022-03-30 | 13.88 | 5.726 | 3.567 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.882 | 5.955 | 3.82 | 2022-03-30 | 13.884 | 6.107 | 4.172 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.878 | 5.272 | 2.873 | 2022-03-30 | 13.88 | 5.822 | 3.655 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 27링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 28링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 29링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 서원주 30링 | KEPCO | X | [26 empty] | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.88 | 5.737 | 3.827 | 2022-03-30 | 13.882 | 5.8 | 3.856 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 13.878 | 5.645 | 3.557 | 2022-03-30 | 13.88 | 5.798 | 4.066 | 2023-02-23 |  |  | 21.06시설(비금속)
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.967 | 10.861 | 7.217 | 2022-03-30 | 19.962 | 10.61 | 7.293 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.962 | 8.937 | 5.83 | 2022-03-30 | 19.967 | 8.889 | 5.971 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.967 | 8.57 | 5.534 | 2022-03-30 | 19.967 | 8.499 | 5.768 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.967 | 8.299 | 5.412 | 2022-03-30 | 19.971 | 8.246 | 5.411 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 23 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.975 | 8.009 | 5.135 | 2022-03-30 | 19.967 | 7.977 | 5.238 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA
강원본부 | 원주전력소 | 북원주변전소 | 서원주 | 24 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 19.962 | 8.026 | 5.09 | 2022-03-30 | 19.971 | 7.729 | 5.233 | 2023-02-23 |  |  | 북원주-서원주-원주SA

## 남원주
■ 강원본부 OFD 선번장(남원주) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 |  |  | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 |  |  | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 1 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 8.845 | 2.947 | 1.714 | 2023-02-21 | [5 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 2 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 8.856 | 2.833 | 1.612 | 2023-02-21 | [5 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 3 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 8.856 | 2.877 | 1.6 | 2023-02-21 | [5 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 4 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 8.843 | 3.096 | 1.807 | 2023-02-21 | [5 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 5 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-남원주 송PTPU WEST | KEPCO | X | 8.642 | 2.844 | 1.72 | 2018-05-28 | 8.636 | 2.885 | 1.739 | 2019-08-27 | 8.636 | 2.93 | 1.746 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.371 | 2.941 | 2021-05-31 | 8.847 | 2.969 | 1.787 | 2022-03-24 | [9 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 6 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 원주-남원주 송PTPU EAST | KEPCO | X | 8.638 | 2.799 | 1.657 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.833 | 1.681 | 2019-08-27 | 8.642 | 2.879 | 1.773 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.276 | 3.135 | 2021-05-31 | 8.85 | 2.954 | 1.745 | 2022-03-24 | [9 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 7 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) OUT | KEPCO | X | [29 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 8 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) IN | KEPCO | X | [29 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 9 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X | [29 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 10 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X | [29 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 11 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 8.646 | 2.902 | 1.755 | 2018-05-28 | 8.638 | 2.934 | 1.768 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.97 | 1.623 | 2020-02-26 | 8.85 | 4.986 | 3.131 | 2021-05-31 | [13 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 12 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 8.644 | 2.853 | 1.651 | 2018-05-28 | 8.638 | 2.794 | 1.674 | 2019-08-27 | 8.636 | 2.837 | 1.591 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.898 | 2.871 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 13 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 14 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 15 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 16 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-남원주 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 17 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 18 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 19 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.638 | 2.774 | 1.674 | 2018-05-28 | 8.638 | 2.798 | 1.688 | 2019-08-27 | 8.636 | 2.842 | 1.694 | 2020-02-26 | 8.84 | 3.451 | 3.18 | 2021-05-31 | 8.852 | 2.885 | 0.478 | 2022-03-24 | 8.845 | 2.891 | 1.733 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 20 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.64 | 2.793 | 1.711 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.83 | 1.74 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.863 | 1.74 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.111 | 3.044 | 2021-05-31 | 8.845 | 2.948 | 1.809 | 2022-03-24 | 8.847 | 2.948 | 1.818 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 21 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 8.64 | 2.862 | 1.744 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.883 | 1.767 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.923 | 1.769 | 2020-02-26 | 8.85 | 3.388 | 3.065 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 22 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 8.64 | 2.906 | 1.801 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.926 | 1.819 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.968 | 1.815 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.426 | 2.762 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 23 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.64 | 2.851 | 1.728 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.886 | 1.752 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.925 | 1.755 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.153 | 3.118 | 2021-05-31 | 8.847 | 2.836 | 1.582 | 2022-03-24 | 8.847 | 2.833 | 1.674 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 24 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.64 | 2.882 | 1.733 | 2018-05-28 | 8.64 | 2.91 | 1.755 | 2019-08-27 | 8.638 | 2.947 | 1.761 | 2020-02-26 | 8.85 | 5.495 | 3.343 | 2021-05-31 | 8.847 | 3.024 | 1.815 | 2022-03-24 | 8.852 | 3.023 | 1.815 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 25 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 8.62 | 2.739 | 1.679 | 2018-05-28 | 8.615 | 2.769 | 1.693 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 26 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 8.622 | 2.793 | 1.617 | 2018-05-28 | 8.622 | 2.822 | 1.622 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 27 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 8.622 | 2.815 | 1.668 | 2018-05-28 | 8.615 | 2.845 | 1.684 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 28 | TRUE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 남원주-서원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 8.622 | 2.917 | 1.778 | 2018-05-28 | 8.622 | 2.94 | 1.789 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 29 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.618 | 2.807 | 1.633 | 2018-05-28 | 8.624 | 2.839 | 1.638 | 2019-08-27 | 8.602 | 2.872 | 1.653 | 2020-02-26 | 8.827 | 3.194 | 2.726 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.833 | 2.936 | 1.677 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 30 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.624 | 2.827 | 1.635 | 2018-05-28 | 8.626 | 2.865 | 1.665 | 2019-08-27 | 8.618 | 2.895 | 1.674 | 2020-02-26 | 8.83 | 5.082 | 3.235 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.825 | 2.932 | 1.691 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 31 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.62 | 2.841 | 1.655 | 2018-05-28 | 8.615 | 2.781 | 1.652 | 2019-08-27 | 8.618 | 2.829 | 1.673 | 2020-02-26 | 8.82 | 5.04 | 1.875 | 2021-05-31 | 8.821 | 2.93 | 1.705 | 2022-03-24 | 8.823 | 2.916 | 1.711 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 32 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.624 | 2.79 | 1.616 | 2018-05-28 | 8.618 | 2.81 | 1.627 | 2019-08-27 | 8.615 | 2.851 | 1.65 | 2020-02-26 | 8.83 | 6.351 | 2.97 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.831 | 2.899 | 1.681 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 33 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.622 | 2.859 | 1.85 | 2018-05-28 | 8.622 | 2.879 | 1.677 | 2019-08-27 | 8.618 | 2.911 | 1.685 | 2020-02-26 | 8.82 | 4.545 | 1.842 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.833 | 2.837 | 1.706 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 34 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.618 | 2.791 | 1.577 | 2018-05-28 | 7.999 | 2.61 | 1.605 | 2019-08-27 | 8.615 | 2.847 | 1.613 | 2020-02-26 | 8.83 | 4.687 | 3.265 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.821 | 2.88 | 1.639 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 35 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.624 | 2.817 | 1.691 | 2018-05-28 | 8.622 | 3.045 | 1.671 | 2019-08-27 | 8.62 | 2.909 | 1.684 | 2020-02-26 | 8.83 | 6.736 | 3.767 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 8.825 | 2.869 | 1.53 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 원주전력소 | 36 | FALSE | 1000000355 | 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 8.626 | 2.766 | 1.642 | 2018-05-28 | 8.624 | 2.825 | 1.669 | 2019-08-27 | 8.624 | 2.837 | 1.676 | 2020-02-26 | 8.82 | 4.617 | 2.226 | 2021-05-31 | 8.831 | 2.876 | 1.598 | 2022-03-24 | 8.825 | 2.879 | 1.591 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 37 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 36.065 | 12.525 | 7.791 | 2018-05-28 | 36.065 | 12.747 | 7.856 | 2019-08-27 | 35.97 | 12.531 | 7.904 | 2020-02-26 | 35.87 | 13.219 | 8.136 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 38 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X | 35.95 | 11.913 | 7.603 | 2018-05-28 | 35.975 | 12.196 | 7.509 | 2019-08-27 | 35.892 | 12.058 | 7.52 | 2020-02-26 | 35.96 | 11.825 | 7.509 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 39 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 40 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 41 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU W-OUT | KEPCO | X | [37 empty] | 손실
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 42 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU W-IN | KEPCO | X | [16 empty] | ` | [13 empty] | 원주 |  | 신제천 |  |  |  |  | 9
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 43 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 |  |  | 디지탈스카다(주천-동원주)_예정 |  | X | 35.975 | 12.108 | 7.857 | 2018-05-28 | 35.962 | 12.078 | 7.938 | 2019-08-27 | 35.958 | 12.268 | 8.101 | 2020-02-26 | 35.97 | 12.204 | 7.863 | 2021-05-31 | 35.95 | 12.33 | 7.948 | 2022-03-24 | 35.917 | 12.187 | 7.646 | 2023-02-21 |  |  |  | 0.21867 | 4.3734 | 3.4896 | 원주 | 1.9 | 남원주 | 7.8 | 신제천 |  |  | 9.7
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 44 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 35.983 | 12.096 | 7.932 | 2018-05-28 | 35.958 | 12.11 | 7.954 | 2019-08-27 | 35.966 | 12.244 | 8.255 | 2020-02-26 | 35.9 | 12.262 | 7.912 | 2021-05-31 | 35.921 | 12.291 | 7.917 | 2022-03-24 | 36.007 | 12.041 | 7.758 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 6.69 | 2.3166 | 원주 | 1.9 | 남원주 | 6.69 | LGU | 4.4 | 신제천 | 12.99 | 3.99
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 45 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.57 | 12.104 | 7.883 | 2018-05-28 | 35.958 | 12.161 | 8.033 | 2019-08-27 | 35.942 | 12.306 | 8.255 | 2020-02-26 | 35.95 | 12.071 | 8.221 | 2021-05-31 | 35.966 | 12.314 | 7.797 | 2022-03-24 | 35.983 | 12.154 | 7.699 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 46 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 35.975 | 12.16 | 7.801 | 2018-05-28 | 36.069 | 12.901 | 7.81 | 2019-08-27 | 35.958 | 12.301 | 8.048 | 2020-02-26 | 35.97 | 12.118 | 7.808 | 2021-05-31 | 35.966 | 12.231 | 7.797 | 2022-03-24 | 35.975 | 12.062 | 7.643 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 47 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 35.975 | 11.816 | 7.656 | 2018-05-28 | 35.975 | 11.949 | 7.679 | 2019-08-27 | 35.938 | 11.943 | 7.867 | 2020-02-26 | 35.91 | 11.923 | 7.577 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 신제천변전소 | 48 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X | 36.098 | 20.767 | 7.776 | 2018-05-28 | 35.97 | 12.281 | 7.801 | 2019-08-27 | 35.958 | 12.38 | 8.28 | 2020-02-26 | 35.97 | 12.14 | 7.773 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 1 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 2 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 3 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 4 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 5 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 6 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 7 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(동원주-남원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 8 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(동원주-남원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 9 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 10 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(동원주-남원주) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 11 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.861 | 1.27 | 0.774 | 2018-05-28 | 3.858 | 1.255 | 0.78 | 2019-08-27 | 3.858 | 1.261 | 0.771 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.258 | 0.777 | 2021-08-12 | 3.854 | 1.267 | 0.772 | 2022-03-24 | 3.856 | 1.267 | 0.772 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 12 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 |  |  | 디지탈스카다(주천-동원주)_예정 |  | X | 3.859 | 1.414 | 0.875 | 2018-05-28 | 3.861 | 1.407 | 0.861 | 2019-08-27 | 3.86 | 1.423 | 0.864 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.411 | 0.866 | 2021-08-12 | 3.854 | 1.417 | 0.87 | 2022-03-24 | 3.856 | 1.417 | 0.869 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 13 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 3.853 | 1.243 | 0.811 | 2018-05-28 | 3.863 | 1.299 | 1.229 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 14 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 3.85 | 1.255 | 0.794 | 2018-05-28 | 3.855 | 1.256 | 0.989 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 15 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 동원주-남원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 3.854 | 1.273 | 0.763 | 2018-05-28 | 3.855 | 1.279 | 0.933 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 16 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 동원주-남원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 3.853 | 1.311 | 0.794 | 2018-05-28 | 3.862 | 1.261 | 0.841 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 17 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.853 | 1.241 | 0.728 | 2018-05-28 | 3.856 | 1.339 | 1.033 | 2019-08-27 | 3.861 | 1.351 | 0.971 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.349 | 1.002 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.341 | 0.932 | 2022-03-24 | 3.863 | 1.361 | 0.927 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 18 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.853 | 1.348 | 0.832 | 2018-05-28 | 3.862 | 1.333 | 0.822 | 2019-08-27 | 3.826 | 1.338 | 0.815 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.335 | 0.825 | 2021-08-12 | 3.859 | 1.34 | 0.813 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.337 | 0.811 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 19 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.86 | 1.298 | 1.194 | 2018-05-28 | 3.855 | 1.238 | 0.835 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.254 | 0.815 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.248 | 0.832 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.247 | 0.823 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.249 | 0.818 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 20 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.853 | 1.258 | 0.95 | 2018-05-28 | 3.855 | 1.259 | 0.809 | 2019-08-27 | 3.851 | 1.294 | 0.776 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.269 | 0.798 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.286 | 0.801 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.285 | 0.784 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 21 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.854 | 1.274 | 0.884 | 2018-05-28 | 3.856 | 1.263 | 0.771 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.279 | 0.767 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.27 | 0.771 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.272 | 0.756 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.274 | 0.762 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 22 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.86 | 1.255 | 0.835 | 2018-05-28 | 3.856 | 1.31 | 0.805 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.319 | 0.793 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.307 | 0.797 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.313 | 0.793 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.321 | 0.795 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 23 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.854 | 1.399 | 0.991 | 2018-05-28 | 3.856 | 1.243 | 0.755 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.251 | 0.74 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.258 | 0.73 | 2021-08-12 | 3.858 | 1.255 | 0.72 | 2022-03-24 | 3.859 | 1.259 | 0.741 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 남원주변전소 | 동원주변전소 | 24 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O | 3.85 | 1.326 | 0.809 | 2018-05-28 | 3.855 | 1.34 | 0.841 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.356 | 0.839 | 2020-02-26 | 3.85 | 1.345 | 0.839 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.347 | 0.833 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.346 | 0.828 | 2023-02-21

## 동원주
■ 강원본부 OFD 선번장(동원주) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 1 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU W-IN | KEPCO | X | [27 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 2 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU W-OUT | KEPCO | X | [27 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 3 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU E-IN | KEPCO | X | [27 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 4 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-동원주 PTPU E-OUT | KEPCO | X | [27 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 5 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 6 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(원주-동원주) IN | KEPCO | X | [27 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 7 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(동원주-남원주) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 8 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(동원주-남원주) IN | KEPCO | X | [27 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 9 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X | [27 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 10 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(동원주-남원주) | KEPCO | X | [27 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 11 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.86 | 1.266 | 0.769 | 2019-08-27 | 3.86 | 1.281 | 0.775 | 2020-03-02 | 3.86 | 1.262 | 0.769 | 2021-08-12 | 3.855 | 1.272 | 0.776 | 2022-03-24 | 3.859 | 1.333 | 0.879 | 2023-02-21 |  |  |  | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 12 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 |  |  | 디지탈스카다(주천-동원주)_예정 |  | X |  |  |  |  | 3.85 | 1.434 | 0.877 | 2019-08-27 | 3.856 | 1.449 | 0.885 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.416 | 0.883 | 2021-08-12 | 3.854 | 1.434 | 0.872 | 2022-03-24 | 3.856 | 1.482 | 1.127 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 13 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X |  |  |  |  | 3.85 | 1.313 | 1.208 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 14 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 원주-동원주 송변전광 W_IN | KEPCO | X |  |  |  |  | 3.85 | 1.272 | 0.992 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 15 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 동원주-남원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X |  |  |  |  | 3.85 | 1.302 | 0.923 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 16 | TRUE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 사용 | 패치 | 송변전광 | 동원주-남원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X |  |  |  |  | 3.85 | 1.277 | 0.869 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 17 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.352 | 1.025 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.363 | 0.973 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.339 | 1.013 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.35 | 0.974 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.383 | 1.128 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 18 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.328 | 0.811 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.346 | 0.796 | 2020-03-02 | 3.86 | 1.312 | 0.791 | 2021-08-12 | 3.858 | 1.33 | 0.788 | 2022-03-24 | 3.86 | 1.379 | 2.136 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 19 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.257 | 0.828 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.274 | 0.816 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.244 | 0.832 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.253 | 0.816 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.281 | 0.874 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 20 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.281 | 0.821 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.293 | 0.803 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.266 | 0.812 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.288 | 0.807 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.304 | 1.229 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 21 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.271 | 0.764 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.285 | 0.769 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.263 | 0.765 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.279 | 0.759 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.324 | 0.865 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 22 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.312 | 0.795 | 2019-08-27 | 3.855 | 1.329 | 0.793 | 2020-03-02 | 3.85 | 1.301 | 0.794 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.321 | 0.797 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.361 | 0.889 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 23 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.85 | 1.24 | 0.746 | 2019-08-27 | 3.861 | 1.29 | 0.727 | 2020-03-02 | 3.86 | 1.254 | 0.759 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.266 | 0.733 | 2022-03-24 | 3.855 | 1.299 | 0.808 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 남원주변전소 | 24 | FALSE |  | 남원주동원주T/L(지중) | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 3.86 | 1.347 | 0.835 | 2019-08-27 | 3.859 | 1.365 | 0.839 | 2020-03-02 | 3.86 | 1.343 | 0.834 | 2021-08-12 | 3.853 | 1.351 | 0.834 | 2022-03-24 | 3.86 | 1.378 | 0.901 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 1 | TRUE |  | 비금속자가망(A) | 사용 | 패치 | DAS | 31링 East | KEPCO | X | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 2 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 3 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 4 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 5 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 6 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 7 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 8 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 9 | TRUE |  | 비금속자가망(A) | 사용 | 패치 | DAS | 32링 East | KEPCO | X | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 10 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 11 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 12 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 13 | TRUE |  | 비금속자가망(A) | 사용 | 패치 | DAS | 33링 East | KEPCO | X | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 14 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 15 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 16 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 17 | TRUE |  | 비금속자가망(A) | 사용 | 패치 | DAS | 34링 East | KEPCO | X | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 18 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 19 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 20 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 21 | TRUE |  | 비금속자가망(A) | 사용 | 패치 | DAS | 35링 East | KEPCO | X | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 22 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 23 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 24 | FALSE |  | 비금속자가망(A) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S131방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 1 | TRUE |  | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | 31링 West | KEPCO | X | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 2 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 3 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 4 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 5 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 6 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 7 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 8 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 9 | TRUE |  | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | 32링 West | KEPCO | X | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 10 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 11 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 12 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 13 | TRUE |  | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | 33링 West | KEPCO | X | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 14 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 15 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 16 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 17 | TRUE |  | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | 34링 West | KEPCO | X | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 18 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 19 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 20 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 21 | TRUE |  | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | 35링 West | KEPCO | X | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 22 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 23 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 혁신도시(동원주) | 24 | FALSE |  | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | S133방향
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.536 | 2.949 | 2021-08-12 | 9.971 | 4.544 | 2.95 | 2022-03-24 | 9.973 | 4.517 | 3.012 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 83링 | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 3 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 84링 | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 4 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 85링 | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 5 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 86링 | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.696 | 3.101 | 2021-08-12 | 9.969 | 4.727 | 3.139 | 2022-03-24 | 9.971 | 4.742 | 3.33 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.487 | 2.976 | 2021-08-12 | 9.971 | 4.523 | 3.008 | 2022-03-24 | 9.973 | 4.434 | 3.061 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.32 | 3.685 | 2021-08-12 | 9.967 | 5.292 | 3.662 | 2022-03-24 | 9.969 | 5.372 | 4.096 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.951 | 3.304 | 2021-08-12 | 9.971 | 4.936 | 3.4 | 2022-03-24 | 9.973 | 5.011 | 3.506 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.509 | 3.931 | 2021-08-12 | 9.971 | 5.574 | 3.78 | 2022-03-24 | 9.973 | 5.612 | 3.954 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.661 | 3.901 | 2021-08-12 | 9.971 | 5.676 | 4.005 | 2022-03-24 | 9.973 | 5.776 | 4.214 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.528 | 3.159 | 2021-08-12 | 9.969 | 4.447 | 3.106 | 2022-03-24 | 9.971 | 4.779 | 3.189 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 31 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 32 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 33 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 34 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 17 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 35 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.248 | 3.118 | 2021-08-12 | 9.969 | 4.276 | 3.085 | 2022-03-24 | 9.971 | 4.302 | 3.158 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 6.109 | 4.072 | 2021-08-12 | 9.975 | 6.138 | 4.08 | 2022-03-24 | 9.977 | 6.255 | 4.412 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.134 | 3.772 | 2021-08-12 | 9.975 | 5.17 | 3.822 | 2022-03-24 | 9.977 | 5.197 | 3.947 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 4.307 | 2.976 | 2021-08-12 | 9.975 | 4.316 | 2.966 | 2022-03-24 | 9.977 | 4.375 | 3.149 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.785 | 4.228 | 2021-08-12 | 9.975 | 5.81 | 4.214 | 2022-03-24 | 9.977 | 5.839 | 4.497 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 23 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 5.054 | 3.531 | 2021-08-12 | 9.975 | 5.098 | 3.654 | 2022-03-24 | 9.977 | 5.137 | 3.859 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 24 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 9.97 | 6.129 | 4.344 | 2021-08-12 | 9.975 | 6.252 | 4.278 | 2022-03-24 | 9.975 | 6.257 | 4.617 | 2023-02-21 |  |  | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.424 | 3.683 | 2.22 | 2021-08-12 | 10.42 | 3.719 | 2.233 | 2022-03-24 | 10.42 | 3.726 | 2.256 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 2 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 83링 | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 3 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 84링 | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 4 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 85링 | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 5 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 원주 86링 | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.416 | 3.844 | 2.384 | 2021-08-12 | 10.412 | 4.049 | 2.497 | 2022-03-24 | 10.414 | 3.889 | 2.876 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.42 | 3.984 | 2.536 | 2021-08-12 | 10.416 | 4.075 | 2.525 | 2022-03-24 | 10.418 | 4.177 | 3.049 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.418 | 4.012 | 2.488 | 2021-08-12 | 10.414 | 4.077 | 2.59 | 2022-03-24 | 10.416 | 4.169 | 2.621 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.42 | 4.5 | 2.771 | 2021-08-12 | 10.416 | 4.518 | 2.697 | 2022-03-24 | 10.418 | 4.556 | 3.123 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.42 | 3.827 | 2.376 | 2021-08-12 | 10.416 | 3.853 | 2.391 | 2022-03-24 | 10.418 | 3.887 | 2.481 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.42 | 5.123 | 3.603 | 2021-08-12 | 10.418 | 5.145 | 3.321 | 2022-03-24 | 10.418 | 5.214 | 3.567 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.418 | 4.219 | 2.743 | 2021-08-12 | 10.416 | 4.272 | 2.698 | 2022-03-24 | 10.416 | 4.294 | 2.785 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 13 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 31 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 14 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 32 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 33 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 34 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 17 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 사용 | 패치 | DAS | DAS 동원주 35 EAST | KEPCO | X | [26 empty] | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.416 | 3.819 | 2.471 | 2021-08-12 | 10.414 | 3.877 | 2.441 | 2022-03-24 | 10.416 | 3.995 | 2.535 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.431 | 4.038 | 2.599 | 2021-08-12 | 10.42 | 4.079 | 2.649 | 2022-03-24 | 10.42 | 4.148 | 2.727 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.422 | 3.949 | 2.666 | 2021-08-12 | 10.418 | 3.981 | 2.601 | 2022-03-24 | 10.42 | 3.928 | 2.575 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.422 | 4.479 | 2.934 | 2021-08-12 | 10.418 | 4.539 | 2.847 | 2022-03-24 | 10.42 | 4.604 | 3.136 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.422 | 4.063 | 2.647 | 2021-08-12 | 10.418 | 4.065 | 2.562 | 2022-03-24 | 10.42 | 4.163 | 2.723 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 23 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.422 | 3.858 | 2.402 | 2021-08-12 | 10.418 | 3.991 | 2.387 | 2022-03-24 | 10.42 | 4.026 | 2.492 | 2023-02-21 |  |  | B경로
강원본부 | 원주전력소 | 동원주변전소 | 원주지사 | 24 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망(B) | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 10.422 | 3.877 | 2.362 | 2021-08-12 | 10.418 | 3.868 | 2.368 | 2022-03-24 | 10.42 | 3.835 | 2.551 | 2023-02-21 |  |  | B경로

## 문막
■ 강원본부 OFD 선번장(문막) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 |  | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 |  | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 1 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.995 | 9.578 | 6.04 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 2 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 24.061 | 8.893 | 5.387 | 2023-02-22 |  |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 3 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.999 | 9.571 | 6.351 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 4 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.995 | 8.214 | 5.243 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 5 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) OUT | KEPCO | X | [26 empty] | 콘넥터미사용 코드직결 |  | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 6 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(남원주-문막) IN | KEPCO | X | [28 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 7 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(남원주-문막) | KEPCO | X | [28 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 8 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(문막-서원주) | KEPCO | X | [28 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 9 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 18.759 | 6.653 | 4.021 | 2018-06-04 | 18.767 | 6.616 | 4.383 | 2019-08-27 | [20 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 10 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 문막-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X |  |  |  |  | 18.767 | 6.621 | 4.682 | 2019-08-27 | [20 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 11 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 서원주-문막 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 18.755 | 6.743 | 4.056 | 2018-06-04 | 18.767 | 6.719 | 4.536 | 2019-08-27 | [20 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 12 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 서원주-문막 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 18.743 | 6.583 | 4.087 | 2018-06-04 | 18.767 | 6.585 | 4.717 | 2019-08-27
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 13 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(문막-서원주) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 14 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(문막-서원주) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 15 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 서원주-문막 PTPU WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 16 | TRUE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 서원주-문막 PTPU EAST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 17 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.702 | 4.174 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 18 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 18.743 | 6.539 | 4.201 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 19 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.901 | 9.577 | 6.395 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 20 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.987 | 9.3 | 6.41 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 21 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.987 | 8.813 | 5.514 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 22 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 23.613 | 9.57 | 6.265 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 23 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 18.74 | 6.599 | 4.891 | 2019-08-27 | 18.743 | 6.631 | 4.675 | 2020-02-21 | 18.747 | 6.61 | 4.454 | 2021-06-24 | 18.743 | 6.639 | 4.179 | 2022-03-21 | 18.743 | 6.592 | 4.187 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 서원주변전소 | 24 | FALSE | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 18.73 | 6.466 | 5.506 | 2019-08-27 | 18.677 | 6.453 | 5.049 | 2020-02-21 | 18.821 | 7.024 | 5.209 | 2021-06-24 | 18.739 | 6.485 | 4.664 | 2022-03-22 | 18.673 | 6.441 | 4.523 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 1 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 2 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 3 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 4 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 5 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 6 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 7 | TRUE | 1000000579 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 곤지암-여주 EAST-TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 8 | TRUE | 1000000579 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 곤지암-여주 EAST-RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 9 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 27.5 | 9.55 | 6.448 | 2019-08-27 | 27.527 | 10.321 | 7.517 | 2020-02-21 | 27.25 | 10.073 | 7.09 | 2021-06-24 | 27.543 | 10.792 | 8.896 | 2022-03-21 | 27.527 | 10.759 | 8.517 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 10 | FALSE | 1000000579 | 문막지제T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 27.5 | 9.275 | 6.057 | 2019-08-27 | 27.416 | 9.276 | 6.01 | 2020-02-21 | 27.53 | 9.603 | 5.938 | 2021-06-24 | 27.523 | 9.475 | 6.142 | 2022-03-21 | 27.527 | 9.221 | 5.992 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 11 | TRUE | 1000000579 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 문막-지제 송PTPU#1 WEST |  | X |  |  |  |  | 27.5 | 9.463 | 6.038 | 2019-08-27 | 27.515 | 9.669 | 6.311 | 2020-02-21 | 27.53 | 9.623 | 6.102 | 2021-06-24 | 27.531 | 9.651 | 6.179 | 2022-03-21 | 27.531 | 9.692 | 6.383 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 12 | TRUE | 1000000579 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 문막-지제 송PTPU#1 EAST |  | X |  |  |  |  | 27.4 | 9.813 | 7.273 | 2019-08-27 | 27.433 | 9.545 | 7.066 | 2020-02-21 | 27.51 | 9.878 | 6.681 | 2021-06-24 | 27.527 | 9.689 | 6.635 | 2022-03-21 | 27.519 | 9.586 | 6.65 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 13 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 14 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 15 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 16 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 어뎁터 점검요 | 2019.04.01
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 17 | TRUE | 1000000580 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 경기본부3링(곤지암S/S~여주B/O) | KEPCO | X | 27.523 | 9.55 | 5.96 | 2018-06-04 | 27.535 | 9.458 | 5.725 | 2019-08-27 | 27.523 | 9.536 | 5.817 | 2020-02-21 | 27.515 | 9.555 | 5.845 | 2021-06-24
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 18 | TRUE | 1000000580 | 문막지제T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 경기본부3링(곤지암S/S~여주B/O) | KEPCO | X | 27.441 | 9.388 | 5.849 | 2018-06-04 | 27.597 | 10.012 | 5.807 | 2019-08-27 | 27.519 | 9.456 | 6.066 | 2020-02-21 | 27.519 | 9.483 | 6.043 | 2021-06-24
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 19 | TRUE | 1000000580 | 문막지제T/L | 사용 |  | 송PTPU | 문막-지제 송PTPU#2 WEST |  | X | 27.539 | 9.474 | 6.206 | 2018-06-04 | 27.47 | 9.595 | 6.053 | 2019-08-27 | 27.511 | 9.514 | 6.142 | 2020-02-21 | 27.519 | 9.512 | 6.282 | 2021-06-24 | 27.515 | 9.533 | 6.422 | 2022-03-21 | 27.511 | 9.598 | 6.561 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 20 | TRUE | 1000000580 | 문막지제T/L | 사용 |  | 송PTPU | 문막-지제 송PTPU#2 EAST |  | X | 27.63 | 21.414 | 5.772 | 2018-06-04 | 27.519 | 9.104 | 5.817 | 2019-08-27 | 27.515 | 9.181 | 6.002 | 2020-02-21 | 27.519 | 9.182 | 5.792 | 2021-06-24 | 27.511 | 9.189 | 5.836 | 2022-03-21 | 27.515 | 9.186 | 5.79 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 21 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 27.523 | 10.53 | 7.662 | 2018-06-04 | 27.617 | 10.324 | 6.303 | 2019-08-27 | 27.527 | 10.132 | 6.75 | 2020-02-21 | 27.527 | 10.241 | 6.756 | 2021-06-24 | 27.523 | 10.71 | 8.359 | 2022-03-21 | 27.511 | 10.752 | 8.176 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 22 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 27.523 | 9.263 | 5.792 | 2018-06-04 | 27.502 | 9.211 | 5.758 | 2019-08-27 | 27.502 | 9.257 | 5.705 | 2020-02-21 | 27.531 | 9.296 | 5.9 | 2021-06-24 | 27.424 | 9.233 | 5.924 | 2022-03-21 | 27.502 | 9.192 | 5.864 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 23 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 27.523 | 9.608 | 6.054 | 2018-06-04 | 27.527 | 9.391 | 6.067 | 2019-08-27 | 27.519 | 9.675 | 6.209 | 2020-02-21 | 27.437 | 9.615 | 6.128 | 2021-06-24 | 27.519 | 9.595 | 6.261 | 2022-03-21 | 27.506 | 9.481 | 6.44 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 지제변전소 | 24 | FALSE | 1000000580 | 문막지제T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 43.178 | 15.543 | 11.423 | 2018-06-04 | 27.5 | 9.341 | 6.448 | 2019-08-27 | 27.515 | 9.363 | 6.21 | 2020-02-21 | 27.515 | 9.412 | 6.643 | 2021-06-24 | 27.502 | 9.334 | 7.062 | 2022-03-21 | 27.523 | 9.385 | 7.121 | 2023-02-22
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 1 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.866 | 12.727 | 8.066 | 2018-06-04 | 34.693 | 12.866 | 8.112 | 2019-08-27 | 34.751 | 12.819 | 8.167 | 2020-02-21 | 67.57 | 28.36 | 15.134 | 2021-06-24 | 62.677 | 23.407 | 15.397 | 2022-03-21 | 62.644 | 23.05 | 20.882 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 2 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.837 | 12.784 | 7.759 | 2018-06-04 | 34.751 | 12.169 | 7.748 | 2019-08-27 | 34.755 | 12.405 | 7.783 | 2020-02-21 | 64.032 | 22.683 | 14.416 | 2021-06-24 | 62.245 | 22.881 | 14.435 | 2022-03-21 | 63.268 | 21.275 | 16.095 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 3 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.751 | 11.993 | 7.47 | 2018-06-04 | 34.743 | 12.001 | 7.535 | 2019-08-27 | 34.738 | 12.185 | 7.468 | 2020-02-21 | 64.484 | 23.457 | 14.59 | 2021-06-24 | 60.172 | 21.374 | 14.645 | 2022-03-21 | 61.461 | 21.829 | 14.042 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 4 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.841 | 12.422 | 7.893 | 2018-06-04 | 34.751 | 12.303 | 7.87 | 2019-08-27 | 34.697 | 12.465 | 7.94 | 2020-02-21 | 64.163 | 22.986 | 14.821 | 2021-06-24 | 60.484 | 21.484 | 14.353 | 2022-03-21 | 61.502 | 21.022 | 15.812 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 5 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.755 | 12.318 | 7.766 | 2018-06-04 | 34.693 | 12.549 | 7.769 | 2019-08-27 | 34.751 | 12.437 | 7.781 | 2020-02-21 | 61.206 | 21.812 | 13.774 | 2021-06-24 | 60.952 | 21.853 | 14.384 | 2022-03-21 | 64.443 | 21.45 | 14.801 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 6 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.665 | 12.519 | 7.949 | 2018-06-04 | 34.685 | 12.514 | 7.954 | 2019-08-27 | 34.743 | 12.75 | 7.97 | 2020-02-21 | 63.892 | 23.257 | 15.027 | 2021-06-24 | 63.408 | 22.887 | 15.055 | 2022-03-21 | 60.057 | 21.773 | 14.257 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 7 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.73 | 12.591 | 8.173 | 2018-06-04 | 34.693 | 12.735 | 8.196 | 2019-08-27 | 34.685 | 12.82 | 8.147 | 2020-02-21 | 63.868 | 23.018 | 15.182 | 2021-06-24 | 63.744 | 22.899 | 15.309 | 2022-03-21 | 51.745 | 18.721 | 14.56 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 8 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.747 | 12.499 | 7.986 | 2018-06-04 | 34.734 | 12.448 | 7.96 | 2019-08-27 | 34.73 | 12.662 | 7.943 | 2020-02-21 | 62.792 | 25.162 | 14.392 | 2021-06-24 | 64.525 | 23.353 | 14.399 | 2022-03-21 | 62.619 | 20.668 | 15.028 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 9 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.743 | 12.257 | 7.807 | 2018-06-04 | 34.755 | 12.227 | 7.792 | 2019-08-27 | 34.702 | 12.393 | 7.77 | 2020-02-21 | 65.305 | 25.117 | 15.162 | 2021-06-24 | 65.187 | 24.734 | 14.578 | 2022-03-21 | 61.354 | 21.241 | 15.733 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 10 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.734 | 12.213 | 7.761 | 2018-06-04 | 34.767 | 12.173 | 7.729 | 2019-08-27 | 34.714 | 12.332 | 7.788 | 2020-02-21 | 65.387 | 25.117 | 18.409 | 2021-06-24 | 66.165 | 25.036 | 14.547 | 2022-03-21 | 58.677 | 20.299 | 17.116 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 11 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.738 | 12.537 | 8.42 | 2018-06-04 | 34.738 | 12.526 | 8.604 | 2019-08-27 | 34.743 | 12.663 | 8.074 | 2020-02-21 | 63.851 | 22.783 | 14.508 | 2021-06-24 | 63.868 | 22.853 | 14.875 | 2022-03-21 | 62.094 | 20.3 | 14.268 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 이천변전소 | 12 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 34.685 | 12.285 | 8.78 | 2018-06-04 | 34.775 | 12.188 | 7.727 | 2019-08-27 | 12.395 | 12.395 | 7.765 | 2020-02-21 | 63.983 | 22.956 | 14.428 | 2021-06-24 | 65.231 | 24.995 | 14.416 | 2022-03-21 | 58.2 | 20.289 | 15.946 | 2023-02-22 |  |  | 감곡S/S 향 | 이천S/S
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 13 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 곤지암-용문 주-TX | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 14 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 곤지암-용문 주-RX | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 15 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 여주-문막 PTPU E-OUT | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 16 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 여주-문막 PTPU E-IN | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 17 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 18 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 19 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 20 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 21 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 22 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 23 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 24 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 25 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 26 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 27 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 28 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 |  |  | 미성단 |  | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 29 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 경기본부3링(곤지암S/S~여주B/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 15.92 | 5.932 | 3.182 | 2019-08-27 |  |  |  |  | 15.928 | 5.422 | 3.18 | 2021-06-24 | [10 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 30 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 경기본부3링(곤지암S/S~여주B/O) | KEPCO | X |  |  |  |  | 15.92 | 5.192 | 2.965 | 2019-08-27 |  |  |  |  | 15.928 | 5.25 | 3.11 | 2021-06-24 | [10 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 31 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 여주-문막 송PTPU EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 32 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 여주-문막 송PTPU WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 33 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 34 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 35 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 여주-문막 PTPU W-OUT | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 36 | TRUE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 여주-문막 PTPU W-IN | KEPCO | X | [26 empty] | 여주S/S 향
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 37 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 59.974 | 20.658 | 13.322 | 2018-06-04 | 60.51 | 20.815 | 13.32 | 2019-08-27 | 59.868 | 21.033 | 15.092 | 2020-02-21 | 46.151 | 16.249 | 10.583 | 2021-06-24 | 46.11 | 16.423 | 10.484 | 2022-03-21 | 46.053 | 16.396 | 10.487 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 38 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.615 | 21.135 | 13.636 | 2018-06-04 | 60.61 | 21.106 | 13.65 | 2019-08-27 | 60.607 | 21.4 | 13.686 | 2020-02-21 | 46.126 | 16.289 | 10.636 | 2021-06-24 | 46.11 | 16.336 | 10.448 | 2022-03-21 | 46.126 | 15.962 | 10.578 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 39 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 59.966 | 20.418 | 13.146 | 2018-06-04 | 60.122 | 20.359 | 12.997 | 2019-08-27 | 59.712 | 20.567 | 12.923 | 2020-02-21 | 46.126 | 15.743 | 10.299 | 2021-06-24 | 46.11 | 15.788 | 10.068 | 2022-03-21 | 46.168 | 15.504 | 10.037 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 40 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.623 | 20.58 | 13.41 | 2018-06-04 | 60.615 | 20.477 | 13.108 | 2019-08-27 | 60.615 | 20.892 | 12.724 | 2020-02-21 | 45.543 | 15.635 | 9.982 | 2021-06-24 | 46.168 | 15.873 | 10.199 | 2022-03-21 | 46.931 | 16.634 | 10.078 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 41 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 59.827 | 21.247 | 13.595 | 2018-06-04 | 59.884 | 21.215 | 13.68 | 2019-08-27 | 59.843 | 21.649 | 13.794 | 2020-02-21 | 46.184 | 16.607 | 10.719 | 2021-06-24 | 46.151 | 16.709 | 10.685 | 2022-03-21 | 48.508 | 21.448 | 10.678 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 42 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 59.72 | 20.307 | 12.896 | 2018-06-04 | 60.015 | 20.539 | 12.99 | 2019-08-27 | 60.098 | 20.679 | 13.051 | 2020-02-21 | 46.126 | 15.728 | 10.339 | 2021-06-24 | 46.11 | 15.82 | 10.38 | 2022-03-21 | 46.11 | 15.75 | 9.948 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 43 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.04 | 20.369 | 12.788 | 2018-06-04 | 60.057 | 20.328 | 29.684 | 2019-08-27 | 60.558 | 20.75 | 13.062 | 2020-02-21 | 46.126 | 15.876 | 10.242 | 2021-06-24 | 46.118 | 15.955 | 10.256 | 2022-03-21 | 47.153 | 16.994 | 10.137 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 44 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.27 | 20.555 | 13.723 | 2018-06-04 | 60.237 | 20.639 | 13.587 | 2019-08-27 | 60.648 | 20.903 | 13.605 | 2020-02-21 | 31.605 | 11.249 | 7.097 | 2021-06-24 | 31.597 | 11.12 | 7.073 | 2022-03-21 | 31.601 | 10.878 | 7.028 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 45 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 59.859 | 20.426 | 13.125 | 2018-06-04 | 20.527 | 6.77 | 4.39 | 2019-08-27 | 59.95 | 20.72 | 13.165 | 2020-02-21 | 45.502 | 15.844 | 10.163 | 2021-06-24 | 46.209 | 16.027 | 10.079 | 2022-03-21 | 44.804 | 15.611 | 15.052 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 46 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 20.527 | 7.407 | 4.342 | 2018-06-04 | 20.52 | E | 4.166 | 2019-08-27 | 20.507 |  |  | 2020-02-21 | E | E | E | 2021-06-24 | 46.11 | 15.964 | 10.345 | 2022-03-21 | 20.525 | 7.718 | 6.291 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 47 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.172 | 20.721 | 13.512 | 2018-06-04 | 20.52 | E | 4.129 | 2019-08-27 | 20.531 |  |  | 2020-02-21 | 46.126 | 15.889 | 10.256 | 2021-06-24 | 46.11 | 15.88 | 10.171 | 2022-03-21 | 46.094 | 15.698 | 9.91 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
강원본부 | 원주전력소 | 문막변전소 | 여주변전소 | 48 | FALSE | 1000000563 | 여주문막#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 60.566 | 20.851 | 12.939 | 2018-06-04 | 59.93 | 20.601 | 12.97 | 2019-08-27 | 59.999 | 20.759 | 13.045 | 2020-02-21 | 46.126 | 16.13 | 10.197 | 2021-06-24 | 46.11 | 16.012 | 10.184 | 2022-03-21 | 46.094 | 16.149 | 10.048 | 2023-02-22 |  |  | 음성S/S 연장
Note on AP52: PC: 2020.11 츙북본부 문막-여주(1~12) 이천S/S향

## 횡성
■ 강원본부 OFD 선번장(횡성) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 1 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.765 | 13.676 | 8.924 | 2023-02-23 |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 2 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.704 | 14.497 | 9.633 | 2023-02-23 |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 3 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.745 | 13.254 | 8.697 | 2023-02-23 |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 4 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 39.736 | 12.892 | 9.187 | 2023-02-23 |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 5 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(횡성-북원주) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 6 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(횡성-북원주) IN | KEPCO | X | [27 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 7 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-횡성) | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 8 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-홍천)_예정 |  | X | 39.724 | 13.373 | 8.433 | 2018-06-08 | 39.724 | 13.6 | 8.442 | 2019-09-09 | 39.823 | 13.865 | 8.325 | 2020-02-19 | 39.76 | 13.056 | 8.452 | 2021-06-14 | 39.769 | 13.526 | 8.48 | 2022-03-22 | 39.667 | 13.37 | 8.891 | 2023-02-23 |  |  |  | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 9 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 39.765 | 12.949 | 7.735 | 2018-06-08 | [23 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 10 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 39.691 | 13.435 | 8.397 | 2018-06-08 | [23 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 11 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.745 | 13.518 | 8.508 | 2018-06-08 | 39.601 | 13.633 | 9.479 | 2019-09-09 | 39.745 | 13.981 | 9.28 | 2020-02-19 | 39.72 | 13.73 | 8.672 | 2021-06-14 | 38.849 | 13.266 | 8.689 | 2022-03-22 | 39.728 | 13.785 | 8.936 | 2023-02-23 |  |  |  | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 12 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.732 | 13.044 | 8.188 | 2018-06-08 | 39.757 | 13.474 | 9.057 | 2019-09-09 | 39.679 | 13.599 | 8.997 | 2020-02-19 | 39.76 | 13.454 | 8.368 | 2021-06-14 | 38.923 | 13.095 | 8.178 | 2022-03-22 | 39.72 | 13.397 | 8.623 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 13 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.732 | 13.317 | 8.459 | 2018-06-08 | 39.827 | 12.909 | 8.483 | 2019-09-09 | 39.745 | 13.527 | 8.515 | 2020-02-19 | 39.69 | 13.311 | 8.511 | 2021-06-14 | 38.899 | 13.033 | 8.344 | 2022-03-22 | 39.728 | 13.17 | 9.139 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 14 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.683 | 13.351 | 8.507 | 2018-06-08 | 38.915 | 13.048 | 8.53 | 2019-09-09 | 39.72 | 13.871 | 8.606 | 2020-02-19 | 39.74 | 13.496 | 8.669 | 2021-06-14 | 39.769 | 13.491 | 8.915 | 2022-03-22 | 39.72 | 13.745 | 9.104 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 15 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 16 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 17 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 18 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 북원주-횡성 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 19 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.712 | 12.905 | 8.014 | 2018-06-08 | 39.831 | 13.116 | 8.226 | 2019-09-09 | 39.823 | 13.814 | 8.251 | 2020-02-19 | 39.72 | 12.968 | 8.221 | 2021-06-14 | 38.915 | 12.688 | 7.9 | 2022-03-22 | 39.58 | 13.142 | 9.361 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 20 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.683 | 13.496 | 8.481 | 2018-06-08 | 39.712 | 13.498 | 8.458 | 2019-09-09 | 39.683 | 13.768 | 8.47 | 2020-02-19 | 39.7 | 13.342 | 8.564 | 2021-06-14 | 40.114 | 14.238 | 8.493 | 2022-03-22 | 39.732 | 13.703 | 9.254 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 21 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.745 | 13.238 | 8.267 | 2018-06-08 | 39.88 | 13.37 | 8.271 | 2019-09-09 | 39.749 | 13.516 | 8.303 | 2020-02-19 | 39.76 | 13.461 | 8.385 | 2021-06-14 | 38.866 | 12.954 | 8.418 | 2022-03-22 | 39.679 | 13.693 | 11.172 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 22 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.662 | 13.066 | 8.203 | 2018-06-08 | 39.753 | 13.164 | 8.216 | 2019-09-09 | 39.74 | 13.274 | 8.213 | 2020-02-19 | 39.64 | 13.278 | 8.192 | 2021-06-14 | 39.786 | 13.081 | 8.139 | 2022-03-22 | 39.724 | 13.251 | 9.041 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 23 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.728 | 13.551 | 8.494 | 2018-06-08 | 39.749 | 13.46 | 8.569 | 2019-09-09 | 39.704 | 13.529 | 8.548 | 2020-02-19 | 39.75 | 13.483 | 8.629 | 2021-06-14 | 38.767 | 13.076 | 8.443 | 2022-03-22 | 39.761 | 13.358 | 9.129 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 북원주변전소 | 24 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.74 | 13.002 | 8.139 | 2018-06-08 | 39.732 | 13.021 | 9.279 | 2019-09-09 | 39.749 | 13.26 | 5.226 | 2020-02-19 | 39.73 | 13.027 | 8.279 | 2021-06-14 | 38.94 | 12.598 | 7.913 | 2022-03-22 | 39.749 | 13.098 | 9.04 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 1 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.706 | 13.353 | 8.662 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 2 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.714 | 13.086 | 8.543 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 3 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.767 | 13.271 | 8.448 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 4 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.755 | 13.106 | 8.365 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 5 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 6 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(상남-횡성) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 7 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 8 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 9 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 38.669 | 13.544 | 8.54 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 10 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 38.582 | 13.272 | 18.494 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 11 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 횡성-홍천 송PTPU WEST | KEPCO | X | 38.558 | 13.179 | 18.733 | 2018-06-08 | 38.747 | 13.317 | 8.425 | 2019-09-09 | 38.73 | 13.114 | 8.503 | 2020-02-19 | 38.7 | 13.739 | 8.52 | 2021-06-14 | 37.929 | 13.078 | 8.413 | 2022-03-22
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 12 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 횡성-홍천 송PTPU EAST | KEPCO | X | 38.665 | 13.362 | 8.615 | 2018-06-08 | 38.78 | 13.502 | 8.692 | 2019-09-09 | 38.672 | 13.429 | 8.56 | 2020-02-19 | 38.78 | 13.531 | 8.721 | 2021-06-14 | 38.8 | 13.27 | 8.369 | 2022-03-22
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 13 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.689 | 13.53 | 8.475 | 2018-06-08 | 38.87 | 14.562 | 9.322 | 2019-09-09 | 38.677 | 13.148 | 8.597 | 2020-02-19 | 38 | 13.216 | 8.394 | 2021-06-14 | 37.979 | 12.797 | 8.326 | 2022-03-22 | 38.689 | 13.058 | 8.346 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 14 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.628 | 14.32 | 9.472 | 2018-06-08 | 37.658 | 14.194 | 9.677 | 2019-09-09 | 38.743 | 14.351 | 9.443 | 2020-02-19 | 38.75 | 14.307 | 9.494 | 2021-06-14 | 38.8 | 14.209 | 9.148 | 2022-03-22 | 38.747 | 13.902 | 9.259 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 15 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.673 | 13.192 | 8.549 | 2018-06-08 | 38.78 | 13.334 | 8.48 | 2019-09-09 | 38.763 | 13.4 | 8.393 | 2020-02-19 | 38.8 | 13.526 | 8.583 | 2021-06-14 | 37.979 | 12.752 | 8.389 | 2022-03-22 | 38.759 | 13.089 | 8.498 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 16 | FALSE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.677 | 13.499 | 8.622 | 2018-06-08 | 38.784 | 13.501 | 8.553 | 2019-09-09 | 38.767 | 13.382 | 8.485 | 2020-02-19 | 38.78 | 13.464 | 8.645 | 2021-06-14 | 38.841 | 13.26 | 8.324 | 2022-03-22 | 38.767 | 13.466 | 8.495 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 17 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X | 38.669 | 14.026 | 9.214 | 2018-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 18 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X | 38.636 | 13.276 | 8.575 | 2018-06-08
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 19 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-홍천)_예정 |  | X | 38.619 | 14.351 | 9.661 | 2018-06-08 | 38.874 | 14.45 | 9.484 | 2019-09-09 | 38.78 | 14.518 | 9.417 | 2020-02-19 | 38.75 | 14.487 | 9.541 | 2021-06-14 | 38.012 | 14.018 | 9.273 | 2022-03-22 | 38.845 | 14.263 | 9.457 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 20 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 21 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 22 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 23 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 홍천변전소 | 24 | TRUE | 1000005971 | 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 25 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 26 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 27 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 28 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 29 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 50.217 | 17.878 | 11.661 | 2018-06-08 | 19.667 | 6.622 | 4.144 | 2019-09-09 | 19.667 | 6.596 | 4.136 | 2020-02-19 | 19.67 | 6.59 | 4.181 | 2021-06-14 | 19.663 | 6.661 | 4.178 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.574 | 4.163 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 30 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 50.225 | 16.723 | 10.311 | 2018-06-08 | 19.671 | 6.595 | 4.074 | 2019-09-09 | 19.687 | 6.562 | 4.059 | 2020-02-19 | 19.782 | 6.858 | 4.086 | 2021-06-14 | 19.663 | 6.61 | 4.093 | 2022-03-22 | 19.683 | 6.551 | 4.08 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 31 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 32 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 33 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 34 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 35 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(횡성-둔내) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 36 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 37 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 둔내-횡성 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 19.663 | 6.542 | 4.046 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 38 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 둔내-횡성 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 19.613 | 6.494 | 4.061 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 39 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 19.601 | 6.567 | 4.15 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 40 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 19.667 | 6.648 | 4.236 | 2018-06-08 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 41 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.667 | 6.613 | 4.108 | 2018-06-08 | 19.667 | 6.654 | 4.125 | 2019-09-09 | 19.667 | 6.633 | 4.119 | 2020-02-19 | 19.671 | 6.665 | 4.151 | 2021-06-14 | 19.663 | 6.69 | 4.418 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.509 | 4.128 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 42 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.667 | 6.568 | 4.051 | 2018-06-08 | 19.667 | 6.625 | 4.068 | 2019-09-09 | 19.667 | 6.587 | 4.065 | 2020-02-19 | 19.671 | 6.614 | 4.105 | 2021-06-14 | 19.663 | 6.681 | 4.094 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.5 | 4.072 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 43 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 19.667 | 6.568 | 4.101 | 2018-06-08 | 19.695 | 6.635 | 4.117 | 2019-09-09 | 19.601 | 6.553 | 4.109 | 2020-02-19 | 19.683 | 6.614 | 4.15 | 2021-06-14
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 44 | TRUE |  | 둔내횡성#2T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 19.663 | 7.048 | 8.288 | 2018-06-08 | 19.667 | 6.963 | 7.456 | 2019-09-09 | 19.663 | 6.883 | 6.707 | 2020-02-19 | 19.667 | 6.935 | 7.257 | 2021-06-14
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 45 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.597 | 6.376 | 3.976 | 2018-06-08 | 19.609 | 6.433 | 4.017 | 2019-09-09 | 19.646 | 6.415 | 3.999 | 2020-02-19 | 19.576 | 9.414 | 4.057 | 2021-06-14 | 19.671 | 6.47 | 4.03 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.408 | 4.031 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 46 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.679 | 6.681 | 4.126 | 2018-06-08 | 19.597 | 6.668 | 4.164 | 2019-09-09 | 19.667 | 6.7 | 4.139 | 2020-02-19 | 19.605 | 6.696 | 4.171 | 2021-06-14 | 19.667 | 6.751 | 4.167 | 2022-03-22 | 19.671 | 6.654 | 4.169 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 47 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.663 | 6.532 | 4.299 | 2018-06-08 | 19.667 | 6.575 | 4.318 | 2019-09-09 | 19.663 | 6.539 | 4.308 | 2020-02-19 | 50.6 | 17.582 | 11.655 | 2021-06-14 | 19.597 | 6.579 | 4.337 | 2022-03-22 | 19.613 | 6.513 | 4.325 | 2023-02-23 |  |  | 횡성-주진
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 둔내변전소 | 48 | FALSE |  | 둔내횡성#2T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.667 | 6.562 | 4.251 | 2018-06-08 | 19.675 | 6.612 | 4.222 | 2019-09-09 | 19.658 | 6.559 | 4.189 | 2020-02-19 | 50.11 | 17.211 | 10.937 | 2021-06-14 | 19.601 | 6.592 | 4.158 | 2022-03-22 | 19.663 | 6.481 | 4.28 | 2023-02-23 |  |  | 횡성-주진
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [26 empty] | A경로
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.086 | 2.142 | 1.503 | 2019-05-08 | 5.085 | 1.854 | 1.122 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.869 | 1.122 | 2021-07-01 | 5.083 | 1.867 | 1.118 | 2022-03-22 | 5.085 | 1.918 | 1.684 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.087 | 1.828 | 1.157 | 2019-05-08 | 5.084 | 1.825 | 1.083 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.85 | 1.079 | 2021-07-01 | 5.082 | 1.845 | 1.084 | 2022-03-22 | 5.084 | 1.907 | 1.77 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 5 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.085 | 1.783 | 1.11 | 2019-05-08 | 5.086 | 1.783 | 1.056 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.782 | 1.061 | 2021-07-01
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 6 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 5.089 | 2.214 | 1.519 | 2019-05-08 | 5.084 | 1.777 | 1.066 | 2020-02-19 | 5.085 | 1.713 | 1.072 | 2021-07-01
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 2.158 | 1.516 | 2019-05-08 | 5.083 | 1.89 | 1.137 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.91 | 1.145 | 2021-07-01 | 5.081 | 1.898 | 1.146 | 2022-03-22 | 5.082 | 2.409 | 1.219 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 2.163 | 1.514 | 2019-05-08 | 5.089 | 1.887 | 1.16 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.904 | 1.098 | 2021-07-01 | 5.081 | 1.895 | 1.153 | 2022-03-22 | 5.083 | 1.961 | 1.256 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 0.512 | 0.103 | 0.016 | 2019-05-08 | 4.547 | 1.953 | 1.229 | 2020-02-19 | 4.57 | 1.964 | 1.226 | 2021-07-01 | 4.573 | 1.943 | 1.238 | 2022-03-22 | 4.575 | 2.42 | 1.756 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.087 | 1.809 | 1.157 | 2019-05-08 | 5.083 | 1.994 | 1.133 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.984 | 1.132 | 2021-07-01 | 5.081 | 1.986 | 1.134 | 2022-03-22 | 5.083 | 1.915 | 1.31 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.088 | 1.75 | 1.058 | 2019-05-08 | 5.084 | 1.965 | 1.078 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.87 | 1.073 | 2021-07-01 | 5.082 | 1.955 | 1.072 | 2022-03-22 | 5.084 | 1.938 | 1.164 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.084 | 1.867 | 1.184 | 2019-05-08 | 5.085 | 1.844 | 1.103 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.863 | 1.105 | 2021-07-01 | 5.082 | 1.848 | 1.105 | 2022-03-22 | 5.083 | 2.294 | 1.64 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 2.075 | 1.42 | 2019-05-08 | 36.537 | 13.114 | 8.653 | 2020-02-19 | 36.55 | 13.735 | 8.619 | 2021-07-01 | 36.426 | 13.632 | 8.893 | 2022-03-22 | 5.089 | 2.455 | 1.068 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 1.916 | 1.103 | 2019-05-08 | 36.517 | 13.239 | 8.968 | 2020-02-19 | 36.54 | 13.521 | 8.339 | 2021-07-01 | 36.537 | 13.551 | 8.583 | 2022-03-22 | 5.081 | 2.056 | 1.31 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 2.004 | 1.275 | 2019-05-08 | 36.508 | 13.384 | 8.71 | 2020-02-19 | 36.52 | 13.884 | 8.759 | 2021-07-01 | 36.521 | 13.871 | 8.893 | 2022-03-22 | 5.086 | 2.101 | 1.358 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 1.769 | 1.087 | 2019-05-08 | 36.513 | 14.313 | 9.293 | 2020-02-19 | 36.52 | 14.51 | 9.779 | 2021-07-01 | 36.508 | 14.429 | 9.469 | 2022-03-22 | 5.082 | 1.881 | 1.198 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.083 | 1.696 | 1.034 | 2019-05-08 | 5.082 | 1.727 | 1.02 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.732 | 1.005 | 2021-07-01 | 5.08 | 1.721 | 1.013 | 2022-03-22 | 5.082 | 2.255 | 1.579 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.084 | 1.947 | 1.329 | 2019-05-08 | 5.087 | 1.882 | 1.083 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.876 | 1.09 | 2021-07-01 | 5.08 | 1.832 | 1.088 | 2022-03-22 | 5.082 | 1.941 | 1.175 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.085 | 1.84 | 1.151 | 2019-05-08 | 5.083 | 2.006 | 1.226 | 2020-02-19 | 5.08 | 2.005 | 1.192 | 2021-07-01 | 5.079 | 2.022 | 1.235 | 2022-03-22 | 5.083 | 2.124 | 1.382 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.13 | 2.831 | 1.539 | 2019-05-08 | 5.081 | 1.878 | 1.014 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.865 | 1.12 | 2021-07-01 | 5.086 | 1.837 | 1.122 | 2022-03-22 | 5.084 | 2.225 | 1.078 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.085 | 2.129 | 1.413 | 2019-05-08 | 5.082 | 1.763 | 1.024 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.784 | 0.965 | 2021-07-01 | 5.08 | 1.779 | 1.023 | 2022-03-22 | 5.082 | 2.34 | 1.13 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 5.085 | 2.029 | 1.36 | 2019-05-08 | 5.082 | 1.591 | 0.898 | 2020-02-19 | 5.08 | 1.601 | 0.879 | 2021-07-01 | 5.08 | 1.601 | 0.905 | 2022-03-22 | 5.081 | 2.12 | 1.004 | 2023-02-23
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 배전자가망 횡성 #44링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 횡성변전소 | 횡성지사 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | 배전자가망 홍천 #40링 | KEPCO | X

## 둔내
■ 강원본부 OFD 선번장(둔내) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 1 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 강릉전력소 GR3링(주진-둔내) TX | KEPCO | X | [27 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 2 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 강릉전력소 GR3링(주진-둔내) RX | KEPCO | X | [27 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 3 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 강릉전력소 GR3링(둔내-평창) TX | KEPCO | X | [27 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 4 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 강릉전력소 GR3링(둔내-평창) RX | KEPCO | X | [27 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 5 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 |  |  | 디지탈스카다(둔내-주천)_예정 |  | X |  |  |  |  | 30.525 | 10.36 | 6.418 | 2019-09-09 | 30.521 | 10.361 | 6.368 | 2020-02-24 | 30.52 | 10.347 | 6.488 | 2021-06-16 | 30.537 | 10.34 | 6.695 | 2022-03-22 | 30.517 | 10.48 | 6.745 | 2023-02-21 |  |  |  | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 6 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 30.517 | 10.255 | 6.338 | 2019-09-09 | 30.513 | 10.18 | 6.266 | 2020-02-24 | 30.51 | 10.262 | 6.345 | 2021-06-16 | 30.513 | 10.271 | 6.747 | 2022-03-22 | 30.513 | 10.363 | 6.816 | 2023-02-21 |  |  |  | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 7 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [I-MUX]둔내변전소-주진변전소 주-RX | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 8 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [I-MUX]둔내변전소-주진변전소 주-TX | KEPCO | X | [27 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 9 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [I-MUX]둔내변전소-주진변전소 예-RX | KEPCO | X | [27 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 10 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [I-MUX]둔내변전소-주진변전소 예-TX | KEPCO | X | [27 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 11 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.513 | 10.15 | 5.995 | 2018-05-30 | 30.509 | 10.33 | 6.491 | 2019-09-09 | 30.521 | 10.248 | 6.491 | 2020-02-24 | 30.51 | 10.332 | 6.883 | 2021-06-16 | 30.509 | 10.331 | 7.094 | 2022-03-22 | 30.509 | 10.435 | 7.602 | 2023-02-21 |  |  |  | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 12 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.513 | 10.205 | 6.144 | 2018-05-30 | 30.517 | 10.369 | 6.463 | 2019-09-09 | 30.513 | 10.288 | 6.42 | 2020-02-24 | 30.51 | 10.371 | 6.616 | 2021-06-16 | 30.521 | 10.388 | 7.016 | 2022-03-22 | 30.513 | 10.48 | 7.135 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 13 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 둔내-주진 PTPU EAST OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 14 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 둔내-주진 PTPU EAST IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 15 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 둔내-주진 PTPU WEST OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 16 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 둔내-주진 PTPU WEST IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 17 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.541 | 10.265 | 6.054 | 2018-05-30 | 30.541 | 10.457 | 6.578 | 2019-09-09 | 30.541 | 10.406 | 6.349 | 2020-02-24 | 30.54 | 10.458 | 6.595 | 2021-06-16 | 30.537 | 10.5 | 6.804 | 2022-03-22 | 30.537 | 10.492 | 6.435 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 18 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.541 | 10.537 | 6.348 | 2018-05-30 | 30.545 | 10.813 | 6.825 | 2019-09-09 | 30.541 | 10.64 | 6.812 | 2020-02-24 | 30.54 | 10.794 | 6.908 | 2021-06-16 | 30.537 | 10.8 | 6.956 | 2022-03-22 | 30.541 | 10.866 | 6.953 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 19 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 30.554 | 10.45 | 6.465 | 2018-05-30 | 30.562 | 10.892 | 6.923 | 2019-09-09 | 30.443 | 10.822 | 6.527 | 2020-02-24 | 38.7 | 15.11 | 10.204 | 2021-06-16
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 20 | TRUE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 30.459 | 10.43 | 6.41 | 2018-05-30 | 30.467 | 10.687 | 6.897 | 2019-09-09 | 30.451 | 10.566 | 6.606 | 2020-02-24 | 38.7 | 14.262 | 9.563 | 2021-06-16
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 21 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.545 | 10.645 | 6.382 | 2018-05-30 | 30.533 | 10.756 | 6.758 | 2019-09-09 | 30.545 | 10.738 | 6.561 | 2020-02-24 | 30.55 | 10.812 | 6.873 | 2021-06-16 | 30.545 | 10.896 | 7.035 | 2022-03-22 | 30.55 | 10.905 | 6.965 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 22 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.529 | 10.712 | 6.937 | 2018-05-30 | 30.529 | 11.019 | 7.19 | 2019-09-09 | 30.492 | 10.681 | 6.873 | 2020-02-24 | 30.52 | 10.96 | 7.42 | 2021-06-16 | 30.521 | 10.822 | 7.471 | 2022-03-22 | 30.463 | 10.765 | 7.097 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 23 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.529 | 10.231 | 6.197 | 2018-05-30 | 30.533 | 10.384 | 6.624 | 2019-09-09 | 30.529 | 10.272 | 6.412 | 2020-02-24 | 30.52 | 10.37 | 6.764 | 2021-06-16 | 30.525 | 10.45 | 6.852 | 2022-03-22 | 30.525 | 10.474 | 6.609 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 주진변전소 | 24 | FALSE | 1000005971 | 주진둔내#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 30.5 | 10.343 | 6.323 | 2018-05-30 | 30.529 | 10.594 | 6.965 | 2019-09-09 | 30.533 | 10.513 | 6.805 | 2020-02-24 | 30.52 | 10.589 | 6.694 | 2021-06-16 | 30.529 | 10.596 | 7.167 | 2022-03-22 | 30.529 | 10.63 | 7.033 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 1 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 2 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 3 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 4 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#1 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 5 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 19.679 | 6.607 | 4.134 | 2019-09-09 | 19.753 | 6.656 | 4.14 | 2020-02-24 | 19.66 | 6.613 | 4.155 | 2021-06-16 | 19.63 | 6.621 | 4.148 | 2022-03-22 | 19.576 | 6.6 | 4.161 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 6 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 19.757 | 6.926 | 4.067 | 2019-09-09 | 19.671 | 6.628 | 4.067 | 2020-02-24 | 19.6 | 6.598 | 4.077 | 2021-06-16 | 19.667 | 6.644 | 4.107 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.631 | 4.088 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 7 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 8 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 9 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 10 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-둔내 PTPU#2 E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 11 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(횡성-둔내) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 12 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 13 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 둔내-횡성 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 19.663 | 6.541 | 40.37 | 2018-05-30
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 14 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 둔내-횡성 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 19.663 | 6.521 | 4.057 | 2018-05-30
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 15 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 19.658 | 6.6 | 4.145 | 2018-05-30
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 16 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 북원주-둔내 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 19.778 | 7.072 | 4.247 | 2018-05-30
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 17 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.671 | 6.623 | 4.112 | 2018-05-30 | 18.767 | 6.345 | 4.135 | 2019-09-09 | 19.622 | 6.701 | 4.139 | 2020-02-24 | 19.68 | 6.678 | 4.141 | 2021-06-16 | 19.667 | 6.719 | 4.133 | 2022-03-22 | 19.679 | 6.698 | 4.151 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 18 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.671 | 6.57 | 4.059 | 2018-05-30 | 19.642 | 6.602 | 6.172 | 2019-09-09 | 19.646 | 6.641 | 4.059 | 2020-02-24 | 19.67 | 6.617 | 4.099 | 2021-06-16 | 19.613 | 6.626 | 4.128 | 2022-03-22 | 19.638 | 6.639 | 4.084 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 19 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 19.667 | 6.584 | 4.101 | 2018-05-30 | 19.671 | 6.611 | 4.126 | 2019-09-09 | 19.531 | 6.615 | 4.124 | 2020-02-24 | 24.73 | 9.801 | 6.352 | 2021-06-16
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 20 | TRUE |  | 둔내횡성#1T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(평창지사-횡성지사) | KEPCO | X | 19.663 | 7.086 | 4.274 | 2018-05-30 | 19.642 | 6.959 | 4.287 | 2019-09-09 | 19.634 | 6.968 | 4.259 | 2020-02-24 | 24.73 | 9.709 | 8.789 | 2021-06-16
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 21 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.663 | 6.398 | 3.975 | 2018-05-30 | 19.667 | 6.436 | 4.018 | 2019-09-09 | 19.667 | 6.474 | 4.014 | 2020-02-24 | 19.667 | 6.452 | 4.032 | 2021-06-16 | 19.663 | 6.489 | 4.041 | 2022-03-22 | 19.667 | 6.475 | 4.035 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 22 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.769 | 6.105 | 4.113 | 2018-05-30 | 19.753 | 7.194 | 4.154 | 2019-09-09 | 19.622 | 6.705 | 4.153 | 2020-02-24 | 19.634 | 6.646 | 4.164 | 2021-06-16 | 19.695 | 6.762 | 4.172 | 2022-03-22 | 19.622 | 6.688 | 4.148 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 23 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.667 | 6.531 | 4.293 | 2018-05-30 | 19.671 | 6.559 | 4.317 | 2019-09-09 | 19.658 | 6.593 | 4.313 | 2020-02-24 | 19.658 | 6.566 | 4.328 | 2021-06-16 | 19.667 | 6.617 | 4.336 | 2022-03-22 | 19.658 | 6.584 | 4.331 | 2023-02-21
강원본부 | 원주전력소 | 둔내변전소 | 횡성변전소 | 24 | FALSE |  | 둔내횡성#1T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 19.667 | 6.532 | 4.235 | 2018-05-30 | 19.667 | 6.542 | 4.196 | 2019-09-09 | 19.654 | 6.584 | 4.191 | 2020-02-24 | 19.667 | 6.567 | 4.22 | 2021-06-16 | 19.654 | 6.607 | 4.174 | 2022-03-22 | 19.654 | 6.612 | 4.149 | 2023-02-21

## 홍천
■ 강원본부 OFD 선번장(홍천) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 |  | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 |  | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 1 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 42.759 | 14.964 | 11.56 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 2 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 42.734 | 14.892 | 11.171 | 2023-02-20 |  |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 3 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 44.558 | 15.969 | 11.143 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 4 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 43.605 | 15.063 | 10.663 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 5 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(원주-홍천) OUT | KEPCO | X | [28 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 6 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(원주-홍천) IN | KEPCO | X | [28 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 7 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [28 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 8 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [28 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 9 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(홍천-동원주) | KEPCO | X | [28 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 10 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 43.211 | 14.828 | 9.664 | 2018-05-29 | 43.359 | 14.967 | 10.405 | 2019-09-16 | 42.858 | 14.799 | 10.897 | 2020-02-19 | 43.605 | 14.869 | 10.922 | 2021-08-13 | 42.841 | 14.798 | 10.86 | 2022-03-29 | 42.784 | 14.178 | 10.739 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 11 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [28 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 12 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 13 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 홍천-원주 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 42.373 | 14.856 | 9.486 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 14 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 홍천-원주 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 43.268 | 15.209 | 9.995 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 15 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 42.398 | 14.71 | 9.896 | 2018-05-29 | 42.578 | 14.772 | 10.528 | 2019-09-16 | 42.808 | 14.904 | 10.968 | 2020-02-19 | 43.589 | 15.224 | 11.24 | 2021-08-13 | 42.792 | 14.974 | 11.121 | 2022-03-29 | 43.777 | 15.46 | 11.288 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 16 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 43.572 | 15.721 | 10.299 | 2018-05-29 | 43.539 | 15.336 | 10.819 | 2019-09-16 | 42.899 | 15.221 | 11.025 | 2020-02-19 | 43.58 | 15.431 | 11.278 | 2021-08-13 | 42.882 | 15.393 | 11.441 | 2022-03-29 | 43.794 | 15.851 | 12.001 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 17 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주P/O) | KEPCO | X | 43.235 | 15.64 | 10.41 | 2018-05-29 | 42.48 | 15.428 | 11.316 | 2019-09-16 | 42.8 | 15.534 | 12.238 | 2020-02-19 | 42.8 | 15.483 | 11.635 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 18 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주P/O) | KEPCO | X | 42.192 | 14.363 | 9.926 | 2018-05-29 | 42.537 | 14.617 | 10.584 | 2019-09-16 | 42.849 | 14.736 | 10.713 | 2020-02-19 | 42.841 | 14.702 | 10.85 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 19 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 43.244 | 14.832 | 9.723 | 2018-05-29 | 42.57 | 14.59 | 10.441 | 2019-09-16 | 42.858 | 14.573 | 10.692 | 2020-02-19 | 42.833 | 14.638 | 10.755 | 2021-08-13 | 43.901 | 15.191 | 11.031 | 2022-03-29 | 42.701 | 14.446 | 11.392 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 20 | FALSE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 44.244 | 15.124 | 9.652 | 2018-05-29 | 42.611 | 14.806 | 11.131 | 2019-09-16 | 43.547 | 15.259 | 11.83 | 2020-02-19 | 43.556 | 15.496 | 13.361 | 2021-08-13 | 43.547 | 15.348 | 12.03 | 2022-03-29 | 43.539 | 15.274 | 12.297 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 21 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 22 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 23 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 원주변전소 | 24 | TRUE | 1000000791, 1000005971 | 횡성홍천#2 T/L, 북원주횡성#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 원주-홍천 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 25 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.777 | 13.615 | 8.787 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 26 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.743 | 13.47 | 8.595 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 27 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.775 | 13.451 | 8.461 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 28 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 38.743 | 13.12 | 8.364 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 29 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 30 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR3링(상남-횡성) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 31 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 32 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 33 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 38.669 | 13.474 | 8.561 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 34 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 38.669 | 13.327 | 8.448 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 35 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 횡성-홍천 EAST | KEPCO | X | 38.677 | 13.071 | 8.562 | 2018-05-29 | 38.771 | 13.388 | 8.542 | 2019-09-16 | 38.775 | 13.114 | 8.458 | 2020-02-19 | 38.767 | 13.268 | 8.392 | 2021-08-13 | 38.775 | 13.275 | 8.549 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 36 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 횡성-홍천 WEST | KEPCO | X | 38.66 | 13.403 | 8.699 | 2018-05-29 | 38.771 | 13.39 | 8.688 | 2019-09-16 | 38.755 | 13.318 | 8.564 | 2020-02-19 | 38.755 | 13.548 | 8.63 | 2021-08-13 | 38.759 | 13.459 | 8.692 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 37 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.775 | 13.863 | 8.536 | 2018-05-29 | 38.755 | 13.4 | 9.251 | 2019-09-16 | 38.78 | 13.34 | 8.815 | 2020-02-19 | 38.697 | 13.231 | 8.169 | 2021-08-13 | 38.747 | 13.299 | 8.511 | 2022-03-29 | 38.722 | 13.146 | 8.369 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 38 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.669 | 14.303 | 9.463 | 2018-05-29 | 38.751 | 14.448 | 9.721 | 2019-09-16 | 38.759 | 14.129 | 9.579 | 2020-02-19 | 38.763 | 14.343 | 9.53 | 2021-08-13 | 38.755 | 13.862 | 9.514 | 2022-03-29 | 38.751 | 14.605 | 9.411 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 39 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.64 | 13.047 | 8.477 | 2018-05-29 | 38.788 | 13.003 | 8.451 | 2019-09-16 | 38.751 | 13.068 | 8.395 | 2020-02-19 | 38.743 | 13.013 | 8.436 | 2021-08-13 | 38.759 | 13.063 | 8.439 | 2022-03-29 | 38.767 | 13.025 | 8.348 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 40 | FALSE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 38.673 | 13.348 | 8.73 | 2018-05-29 | 38.78 | 13.67 | 8.591 | 2019-09-16 | 38.759 | 13.412 | 8.486 | 2020-02-19 | 38.775 | 13.244 | 8.522 | 2021-08-13 | 38.812 | 13.17 | 8.723 | 2022-03-29 | 38.771 | 13.302 | 8.221 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 41 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X | 38.644 | 13.668 | 9.242 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 42 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X | 38.69 | 13.303 | 8.664 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 43 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(북원주-홍천)_예정 |  | X | 38.763 | 15.176 | 9.536 | 2018-05-29 | 38.948 | 14.348 | 9.343 | 2019-09-16 | 38.767 | 14.337 | 9.441 | 2020-02-19 | 38.722 | 14.478 | 9.541 | 2021-08-13 | 38.747 | 14.474 | 9.394 | 2022-03-29 | 38.771 | 14.462 | 9.298 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 44 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) 중계 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 45 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 46 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 47 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성변전소 | 48 | TRUE | 1000000791 | 횡성홍천#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 횡성-홍천 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 1 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 47.087 | 17.426 | 11.846 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 2 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 45.568 | 16.333 | 12.205 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 3 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 47.301 | 19.384 | 12.13 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 4 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 43.153 | 15.188 | 11.848 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 5 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 70.25 | 24.437 | 2.273 | 2019-09-16 | 71.104 | 24.412 | 21.229 | 2020-02-19 | 70.422 | 24.625 | 23.879 | 2021-08-13 | 73.937 | 25.679 | 22.022 | 2022-03-29 | 55.909 | 19.376 | 18.813 | 2023-02-20 |  |  | 인제S/S
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 6 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O |  |  |  |  | 85.765 | 28.983 | 22.512 | 2019-09-16 | 84.607 | 29.368 | 21.967 | 2020-02-19 | 87.826 | 30.231 | 22.725 | 2021-08-13 | 88.623 | 30.453 | 22.0579 | 2022-03-29 | 62.167 | 21.105 | 19.883 | 2023-02-20 |  |  | 인제S/S
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 7 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 8 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 9 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2스위치 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 10 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.299 | 16.72 | 12.885 | 2018-05-29 | 46.414 | 16.317 | 12.835 | 2019-09-16 | 46.37 | 16.587 | 12.796 | 2020-02-19 | 46.291 | 16.816 | 13.337 | 2021-08-13 | 46.291 | 16.73 | 12.923 | 2022-03-29 | 47.145 | 17.543 | 12.576 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 11 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(홍천-상남) IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 12 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(홍천-상남) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 13 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다(상남-횡성) 예정 | LG U+ | X | [8 empty] | 46.233 | 16.635 | 13.562 | 2020-02-19 | 46.233 | 16.77 | 13.29 | 2021-08-13 | 46.225 | 16.673 | 13.613 | 2022-03-29 | 46.168 | 16.73 | 13.084 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 14 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다(홍천-상남)_예정 | LG U+ | X | [8 empty] | 46.233 | 16.677 | 12.02 | 2020-02-19 | 44.369 | 16.348 | 12.412 | 2021-08-13 | 46.258 | 16.895 | 12.045 | 2022-03-29 | 44.41 | 16.223 | 11.774 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 15 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 16 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(상남-홍천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 17 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  |  | 디지탈스카다 본부1링(홍천-인제) | LG U+ | X | [8 empty] | 46.217 | 16.216 | 12.121 | 2020-02-19 | 45.363 | 16.182 | 12.413 | 2021-08-13 | 46.274 | 16.355 | 12.121 | 2022-03-29 | 46.915 | 17.42 | 11.848 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 18 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  | LG U+ | O | [8 empty] | 46.233 | 17.217 | 12.892 | 2020-02-19 | 44.402 | 16.559 | 12.494 | 2021-08-13 | 46.241 | 17.394 | 12.605 | 2022-03-29 | 46.742 | 18.122 | 12.851 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 19 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천상남 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 20 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천상남 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 21 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천상남 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 22 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천상남 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 23 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 홍천지사OFD
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 24 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | A경로 1,2
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 25 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 89.444 | 30.185 | 25.776 | 2018-05-29 | 85.239 | 29.387 | 25.477 | 2019-09-16 | 88.861 | 29.361 | 23.496 | 2020-02-19 | 46.143 | 16.615 | 12.075 | 2021-08-13 | 46.258 | 16.874 | 12.21 | 2022-03-29 | 46.972 | 18.319 | 12.064 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 26 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 93.239 | 30.905 | 26.09 | 2018-05-29 | 81.215 | 28.383 | 26.452 | 2019-09-16 | 85.453 | 29.115 | 25.437 | 2020-02-19 | 46.233 | 16.586 | 12.274 | 2021-08-13 | 46.225 | 16.786 | 12.203 | 2022-03-29 | 46.176 | 16.457 | 11.764 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 27 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.241 | 18.095 | 14.096 | 2018-05-29 | 44.254 | 17.423 | 13.679 | 2019-09-16 | 45.445 | 17.743 | 13.577 | 2020-02-19 | 46.89 | 19.524 | 13.367 | 2021-08-13 | 45.601 | 18.027 | 13.859 | 2022-03-29 | 45.363 | 17.634 | 13.251 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 28 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.233 | 16.441 | 12.031 | 2018-05-29 | 46.233 | 16.314 | 12.158 | 2019-09-16 | 46.225 | 16.389 | 12.09 | 2020-02-19 | 46.233 | 16.532 | 12.816 | 2021-08-13 | 46.225 | 16.505 | 12.204 | 2022-03-29 | 46.537 | 16.344 | 12.138 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 29 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 46.266 | 16.328 | 12.127 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 30 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 46.233 | 16.287 | 11.955 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 31 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 상남-홍천 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 46.283 | 16.397 | 11.906 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 32 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 상남-홍천 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 45.289 | 16.529 | 29.635 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 33 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광(인제-춘천) | KEPCO | X | 46.25 | 16.464 | 12.475 | 2018-05-29 | 46.291 | 16.365 | 12.4 | 2019-09-16
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 34 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광(인제-춘천) | KEPCO | X | 46.562 | 16.917 | 12.27 | 2018-05-29 | 46.274 | 16.647 | 12.217 | 2019-09-16
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 35 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.584 | 16.163 | 12.256 | 2018-05-29 | 45.56 | 16.059 | 12.143 | 2019-09-16 |  |  |  |  | e | e | e | 2021-08-13 | 45.601 | 16.087 | 12.514 | 2022-03-29 | 46.981 | 16.842 | 11.943 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 36 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.274 | 16.327 | 12.015 | 2018-05-29 | 53.896 | 15.975 | 11.597 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 46.299 | 16.084 | 11.969 | 2021-08-13 | 46.258 | 16.327 | 11.983 | 2022-03-29 | 46.956 | 18.252 | 11.468 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 37 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 홍천-상남 EAST | KEPCO | X | 46.241 | 16.352 | 12.47 | 2018-05-29 | 46.241 | 16.398 | 12.286 | 2019-09-16 | 46.225 | 16.373 | 12.081 | 2020-02-19 | 46.241 | 16.605 | 12.413 | 2021-08-13 | 46.233 | 16.488 | 12.218 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 38 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 홍천-상남 WEST | KEPCO | X | 46.241 | 16.32 | 12.14 | 2018-05-29 | 45.642 | 15.946 | 12.064 | 2019-09-16 | 45.584 | 16.019 | 12.445 | 2020-02-19 | 46.258 | 16.255 | 12.212 | 2021-08-13 | 45.699 | 16.175 | 12.331 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 39 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.283 | 16.873 | 12.346 | 2018-05-29 | 46.299 | 16.763 | 12.583 | 2019-09-16 | 46.291 | 16.719 | 12.228 | 2020-02-19 | 46.291 | 16.697 | 12.899 | 2021-08-13 | 46.283 | 16.661 | 12.973 | 2022-03-29 | 46.989 | 18.204 | 12.245 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 40 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.283 | 16.312 | 11.979 | 2018-05-29 | 46.299 | 16.06 | 11.895 | 2019-09-16 | 46.274 | 16.213 | 11.324 | 2020-02-19 | 46.299 | 16.14 | 11.942 | 2021-08-13 | 46.274 | 16.238 | 11.783 | 2022-03-29 | 43.843 | 15.259 | 11.752 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 41 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.699 | 16.357 | 12.319 | 2018-05-29 | 45.625 | 16.505 | 12.381 | 2019-09-16 | 45.576 | 16.092 | 11.979 | 2020-02-19 | 45.617 | 16.362 | 12.303 | 2021-08-13 | 46.586 | 16.749 | 12.108 | 2022-03-29 | 46.972 | 17.097 | 11.775 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 42 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.51 | 16.844 | 12.059 | 2018-05-29 | 46.307 | 17.216 | 12.2196 | 2019-09-16 | 46.356 | 17.071 | 11.757 | 2020-02-19 | 45.634 | 16.926 | 12.189 | 2021-08-13 | 45.634 | 16.907 | 12.31 | 2022-03-29 | 45.149 | 16.752 | 12.356 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 43 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 45.535 | 16.182 | 12.306 | 2018-05-29 | 45.461 | 16.097 | 12.353 | 2019-09-16 | 46.233 | 16.431 | 12.047 | 2020-02-19 | 45.494 | 16.175 | 12.553 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 44 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 45.338 | 16.325 | 12.049 | 2018-05-29 | 45.527 | 16.337 | 26.289 | 2019-09-16 | 45.658 | 16.339 | 11.612 | 2020-02-19 | 45.65 | 16.408 | 12.017 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 45 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.25 | 16.384 | 11.584 | 2018-05-29 | 52.04 | 29.175 | 11.557 | 2019-09-16 | 44.64 | 15.75 | 11.531 | 2020-02-19 | 46.283 | 16.264 | 12.141 | 2021-08-13 | 44.648 | 15.868 | 11.743 | 2022-03-29 | 44.533 | 15.602 | 11.943 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 46 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.258 | 16.278 | 11.423 | 2018-05-29 | 46.258 | 16.119 | 22.814 | 2019-09-16 | 44.262 | 15.428 | 11.609 | 2020-02-19 | 46.258 | 16.377 | 11.987 | 2021-08-13 | 46.595 | 16.587 | 11.62 | 2022-03-29 | 44.508 | 15.476 | 11.493 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 47 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.535 | 16.414 | 12.217 | 2018-05-29 | 45.453 | 16.347 | 11.822 | 2019-09-16 | 46.241 | 16.453 | 12.049 | 2020-02-19 | 46.258 | 16.548 | 12.552 | 2021-08-13 | 45.379 | 16.365 | 11.843 | 2022-03-29 | 46.775 | 16.952 | 13.258 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 상남변전소 | 48 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.02 | 16.478 | 12.021 | 2018-05-29 | 46.241 | 16.474 | 12.237 | 2019-09-16 | 45.223 | 16.109 | 12.006 | 2020-02-19 | 45.346 | 16.22 | 12.182 | 2021-08-13 | 46.258 | 16.578 | 12.661 | 2022-03-29 | 47.005 | 17.775 | 11.712 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 1 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 34.968 | 12.298 | 8.772 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 2 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 34.973 | 12.282 | 7.655 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 3 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 35.219 | 12.57 | 8.164 | 2018-05-29 | 35.223 | 12.553 | 8.153 | 2019-09-16 | 35.211 | 12.524 | 8.208 | 2020-02-19 | 34.83 | 11.887 | 7.682 | 2021-06-14 | 34.837 | 11.741 | 7.747 | 2022-03-29 | 34.981 | 12.005 | 8.017 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 4 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 35.215 | 13.001 | 8.58 | 2018-05-29 | 35.239 | 13.002 | 8.665 | 2019-09-16 | 35.231 | 12.91 | 8.612 | 2020-02-19 | 34.83 | 11.949 | 8.123 | 2021-06-14 | 34.825 | 11.73 | 7.863 | 2022-03-29 | 34.977 | 11.926 | 8.13 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 5 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 춘천변전소 GR2링 (춘천-남춘천) RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 6 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 춘천변전소 GR2링 (춘천-남춘천) TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 7 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-춘천 EAST |  | X | 35.207 | 12.406 | 8.059 | 2018-05-29 | 35.223 | 12.434 | 8.122 | 2019-09-16 | 35.227 | 12.407 | 8.037 | 2020-02-19 | 34.84 | 11.996 | 7.841 | 2021-06-14 | 34.833 | 11.845 | 7.741 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 8 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O | 35.207 | 12.157 | 7.98 | 2018-05-29 | 35.227 | 12.098 | 7.851 | 2019-09-16 | 35.227 | 12.119 | 7.879 | 2020-02-19 | 34.83 | 11.931 | 7.738 | 2021-06-14 | 34.833 | 11.794 | 7.915 | 2022-03-29 | 34.964 | 11.818 | 7.978 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 소양HP | 9 | TRUE | 1000001569 | 춘천소양강HP T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [185]홍천변전소-소양HP-주 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 소양HP | 10 | TRUE | 1000001569 | 춘천소양강HP T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [185]홍천변전소-소양HP-주 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 소양HP | 11 | TRUE | 1000001569 | 춘천소양강HP T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [185]홍천변전소-소양HP-예 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 소양HP | 12 | TRUE | 1000001569 | 춘천소양강HP T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [185]홍천변전소-소양HP-예 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 13 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 35.227 | 14.172 | 12.3 | 2018-05-29 | 35.227 | 13.601 | 9.834 | 2019-09-16 | 35.219 | 13.536 | 9.746 | 2020-02-19 | 34.85 | 12.199 | 7.942 | 2021-06-14 | 34.849 | 12.066 | 7.882 | 2022-03-29 | 34.993 | 12.302 | 7.891 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 14 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 직할SCADA RTU L2(홍천-춘천) |  | X | 35.223 | 12.592 | 9.314 | 2018-05-29 | 35.235 | 12.743 | 8.382 | 2019-09-16 | 35.239 | 12.683 | 8.291 | 2020-02-19 | 34.85 | 11.944 | 7.965 | 2021-06-14 | 34.837 | 11.872 | 7.749 | 2022-03-29 | 34.964 | 11.817 | 7.549 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 15 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 16 | FALSE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 17 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주) | KEPCO | X | 35.305 | 12.31 | 8.508 | 2018-05-29 | 34.845 | 11.613 | 7.491 | 2019-09-16 | 34.841 | 11.623 | 7.545 | 2020-02-19 | 34.84 | 11 | 7.692 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 18 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(강원지사-원주) | KEPCO | X | 35.305 | 12.019 | 7.962 | 2018-05-29 | 34.853 | 11.449 | 7.12 | 2019-09-16 | 34.849 | 11.459 | 7.221 | 2020-02-19 | 34.84 | 11.44 | 7.162 | 2021-05-31
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 19 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(인제-춘천) | KEPCO | X | 34.845 | 11.684 | 8.559 | 2018-05-29 | 34.849 | 11.659 | 7.568 | 2019-09-16
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 20 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(인제-춘천) | KEPCO | X | 34.849 | 11.754 | 8.61 | 2018-05-29 | 34.849 | 11.728 | 7.532 | 2019-09-16
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 21 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(직할2링 춘천-홍천) |  | X | 35.301 | 13.387 | 9.08 | 2018-05-29 | 34.849 | 11.528 | 7.204 | 2019-09-16 | [8 empty] | 34.997 | 11.795 | 7.161 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 22 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(직할2링 춘천-홍천) |  | X | 35.305 | 13.385 | 10.225 | 2018-05-29 | 34.853 | 11.768 | 8.407 | 2019-09-16 | [8 empty] | E | E | E
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 23 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 직할 51링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 춘천변전소 | 24 | TRUE | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 직할 50링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 25 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(직할2링 홍천-남춘천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 26 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(직할2링 홍천-남춘천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 27 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | RTU 광스위치L2(홍천-남춘천) | KEPCO | X | [20 empty] | 29.687 | 10.149 | 6.284 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 28 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 29.724 | 10.247 | 10.202 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 29 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 춘천변전소 GR2링 (춘천-남춘천) TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 30 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 춘천변전소 GR2링 (춘천-남춘천) RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 31 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(강원지사-홍천지사) | KEPCO | X | [8 empty] | 20.527 | 6.957 | 4.891 | 2020-02-19 | 29.736 | 10.083 | 12.52 | 2021-06-14
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 32 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(강원지사-홍천지사) | KEPCO | X | [8 empty] | 29.724 | 10.356 | 9.712 | 2020-02-19 | 29.732 | 10.468 | 11.068 | 2021-06-14
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 33 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-남춘천 EAST | LG U+ | X | [8 empty] | 29.712 | 9.97 | 8.735 | 2020-02-19 | 29.72 | 10.069 | 9.493 | 2021-06-14 | 29.712 | 10.015 | 10.062 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 34 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-남춘천 WEST | LG U+ | X | [8 empty] | 29.72 | 10.675 | 9.336 | 2020-02-19 | 29.72 | 10.138 | 10.335 | 2021-06-14 | 29.712 | 10.076 | 10.341 | 2022-03-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 35 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-남춘천 WEST | KEPCO | X | [26 empty] | 광모듈변경(1코아용)
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 36 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 37 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 38 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 39 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2스위치 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 40 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 39링 | KEPCO | X | 29.638 | 10.159 | 7.42 | 2018-05-29
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 41 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 북원주OFD 11
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 42 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 북원주OFD 12
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 43 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 홍천지사OFD
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 44 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | B경로 1,2
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 45 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-춘천 WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 46 | TRUE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 직할SCADA RTU L2(홍천-남춘천) | KEPCO | X | [20 empty] | 37.174 | 17.346 | 13.395 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 47 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.64 | 14.725 | 12.869 | 2019-09-16 | 36.64 | 14.933 | 11.766 | 2020-02-19 | 29.663 | 10.182 | 10.68 | 2021-06-14 | 29.667 | 10.127 | 9.768 | 2022-03-29 | 29.773 | 10.33 | 11.443 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 남춘천변전소 | 48 | FALSE | 1000005981 | 홍천남춘천 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.66 | 13.325 | 10.443 | 2019-09-16 | 36.669 | 13.494 | 10.6 | 2020-02-19 | 29.65 | 10.325 | 10.107 | 2021-06-14 | 29.819 | 11.333 | 9.434 | 2022-03-29 | 29.728 | 10.305 | 4.453 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 상남OFD23,24
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 상남OFD23,24
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 3 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 2.74 | 1.362 | 0.828 | 2019-09-16 | 2.744 | 1.399 | 0.829 | 2020-02-19 | 2.743 | 1.183 | 0.794 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 4 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 2.74 | 1.342 | 0.903 | 2019-09-16 | 2.744 | 1.421 | 0.959 | 2020-02-19 | 2.745 | 1.42 | 0.963 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.74 | 1.054 | 0.613 | 2019-09-16 | 2.744 | 1.019 | 0.669 | 2020-02-19 | 2.745 | 0.963 | 0.687 | 2021-08-13 | 2.743 | 1.01 | 0.76 | 2022-03-29 | 2.744 | 0.984 | 0.607 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.74 | 1.214 | 0.816 | 2019-09-16 | 2.75 | 1.245 | 0.851 | 2020-02-19 | 2.595 | 1.04 | 0.815 | 2021-08-13 | 2.744 | 1.353 | 1.207 | 2022-03-29 | 2.744 | 1.204 | 0.823 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.75 | 1.377 | 0.961 | 2019-09-16 | 2.745 | 1.235 | 1.08 | 2020-02-19 | 2.226 | 0.996 | 1.021 | 2021-08-13 | 2.738 | 1.236 | 1.281 | 2022-03-29 | 2.797 | 18.507 | 0.985 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.74 | 1.246 | 0.832 | 2019-09-16 | 2.744 | 1.348 | 0.953 | 2020-02-19 | 2.744 | 1.296 | 0.839 | 2021-08-13 | 2.742 | 1.375 | 0.918 | 2022-03-29 | 2.744 | 1.336 | 0.831 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.75 | 3.354 | 2.336 | 2019-09-16 | 2.746 | 3.249 | 2.396 | 2020-02-19 | 2.745 | 3.242 | 2.452 | 2021-08-13 | 2.743 | 3.355 | 2.644 | 2022-03-29 | 2.744 | 3.235 | 2.43 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.75 | 1.211 | 0.797 | 2019-09-16 | 2.751 | 1.221 | 0.905 | 2020-02-19 | 2.745 | 1.21 | 0.799 | 2021-08-13 | 2.744 | 1.183 | 1.171 | 2022-03-29 | 2.745 | 1.215 | 0.909 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.75 | 1.449 | 1.03 | 2019-09-16 | 2.75 | 1.443 | 1.052 | 2020-02-19 | 2.75 | 1.464 | 0.996 | 2021-08-13 | 2.748 | 1.436 | 1.164 | 2022-03-29 | 2.749 | 1.506 | 1.06 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.74 | 1.329 | 0.947 | 2019-09-16 | 2.748 | 1.451 | 0.946 | 2020-02-19 | 2.75 | 1.309 | 0.985 | 2021-08-13 | 2.748 | 1.345 | 1.141 | 2022-03-29 | 2.744 | 1.35 | 0.982 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 2.743 | 2.289 | 1.583 | 2020-02-19 | 2.744 | 2.325 | 1.578 | 2021-08-13 | 2.741 | 2.404 | 1.959 | 2022-03-29 | 2.743 | 2.193 | 1.538 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 1.798 | 0.625 | 0.254 | 2020-02-19 | 1.798 | 0.52 | 0.284 | 2021-08-13 | 1.796 | 0.629 | 0.408 | 2022-03-29 | 1.798 | 0.586 | 0.237 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 15 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [184]홍천변전소-남춘천변전소-주 RX | KEPCO | X | 남춘천 13,14 - 열병합 - 13,14 - 홍천지사 13,14(A경로) -홍천 13,14(A경로) | [6 empty] | 2019-09-16 | [12 empty] | 40.237 | 16.396 | 11.115 | 2023-02-20 |  |  | 홍천-홍천지사-남춘천
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 16 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [184]홍천변전소-남춘천변전소-주 TX | KEPCO | X | [7 empty] | 2019-09-16 | [12 empty] | 40.254 | 15.57 | 10.446 | 2023-02-20 |  |  | 홍천-홍천지사-남춘천
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.74 | 1.025 | 0.658 | 2019-09-16 | 2.747 | 1.05 | 0.658 | 2020-02-19 | 2.745 | 1.065 | 0.649 | 2021-08-13 | 2.742 | 1.097 | 2.135 | 2022-03-29 | 2.744 | 1.035 | 0.66 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 18 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 |  |  | 배전자가망 홍천 #40링/EAST | KEPCO | X | [8 empty] | 2.749 | 1.205 | 0.78 | 2020-02-19 | 2.744 | 1.231 | 0.822 | 2021-08-13 | 2.742 | 1.274 | 0.924 | 2022-03-29 | 2.749 | 1.215 | 0.802 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.514 | 1.029 | 0.848 | 2019-09-16 | 2.745 | 1.233 | 0.781 | 2020-02-19 | 2.744 | 1.277 | 0.756 | 2021-08-13 | 2.742 | 1.227 | 0.841 | 2022-03-29 | 2.746 | 1.294 | 0.844 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 2.743 | 2.102 | 1.528 | 2020-02-19 | 2.743 | 2.064 | 1.503 | 2021-08-13 | 2.741 | 2.213 | 1.874 | 2022-03-29 | 2.743 | 2.128 | 1.5 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 직할 50링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 22 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 직할 51링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사A경로 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 39링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 2.31 | 1.698 | 1.322 | 2022-03-29 | 2.364 | 1.978 | 1.412 | 2023-02-20 |  |  | 남춘천OFD43,44
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [16 empty] | 2.31 | 1.305 | 2.631 | 2022-03-29 | 2.363 | 1.359 | 1.033 | 2023-02-20 |  |  | 남춘천OFD43,44
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 3 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(강원지사-홍천지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 2.31 | 1.093 | 0.64 | 2019-09-16 | 2.31 | 1.02 | 0.627 | 2020-02-19 | 2.311 | 1.099 | 0.698 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 4 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(강원지사-홍천지사) | KEPCO | X |  |  |  |  | 2.354 | 2.783 | 0.734 | 2019-09-16 | 2.31 | 1.021 | 0.75 | 2020-02-19 | 2.315 | 1.016 | 0.83 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.37 | 4.415 | 0.816 | 2019-09-16 | 2.149 | 0.949 | 0.745 | 2020-02-19 | 2.148 | 0.873 | 0.829 | 2021-08-13 | 2.005 | 0.994 | 0.636 | 2022-03-29 | 2.058 | 1.428 | 0.889 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.009 | 0.684 | 2019-09-16 | 2.311 | 1.126 | 0.69 | 2020-02-19 | 2.313 | 1.095 | 0.714 | 2021-08-13 | 2.314 | 1.105 | 0.954 | 2022-03-29 | 2.368 | 1.287 | 1.039 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.186 | 0.919 | 2019-09-16 | 2.317 | 1.147 | 0.94 | 2020-02-19 | 2.312 | 1.259 | 0.922 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.073 | 0.784 | 2019-09-16 | 2.36 | 2.842 | 0.782 | 2020-02-19 | 2.309 | 1.068 | 0.779 | 2021-08-13
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.341 | 0.844 | 2019-09-16 | 2.313 | 1.27 | 0.834 | 2020-02-19 | 2.318 | 1.365 | 0.874 | 2021-08-13 | 2.009 | 1.13 | 0.54 | 2022-03-29 | 1.755 | 0.92 | 0.808 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.167 | 0.871 | 2019-09-16 | 2.312 | 1.152 | 0.866 | 2020-02-19 | 2.312 | 1.161 | 0.812 | 2021-08-13 | 2.313 | 1.368 | 1.023 | 2022-03-29 | 2.365 | 1.531 | 1.083 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 0.862 | 0.524 | 2019-09-16 | 2.315 | 0.856 | 0.531 | 2020-02-19 | 2.315 | 0.859 | 0.569 | 2021-08-13 | 2.005 | 0.776 | 0.539 | 2022-03-29 | 2.063 | 0.836 | 0.527 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 0.874 | 0.607 | 2019-09-16 | 2.312 | 0.872 | 0.6 | 2020-02-19 | 2.312 | 0.899 | 0.61 | 2021-08-13 | 2.054 | 0.99 | 0.818 | 2022-03-29 | 2.206 | 1.142 | 0.87 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 0.905 | 0.506 | 2019-09-16 | 2.362 | 2.002 | 0.508 | 2020-02-19 | 2.317 | 0.94 | 0.519 | 2021-08-13 | 2.314 | 1.06 | 0.812 | 2022-03-29 | 2.366 | 1.264 | 0.816 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.259 | 0.836 | 2019-09-16 | 2.313 | 1.251 | 0.863 | 2020-02-19 | 2.313 | 1.258 | 0.879 | 2021-08-13 | 2.315 | 1.31 | 0.75 | 2022-03-29 | 2.213 | 1.449 | 1.16 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.243 | 0.872 | 2019-09-16 | 2.313 | 1.338 | 0.923 | 2020-02-19 | 2.104 | 1.241 | 0.877 | 2021-08-13 | 2.106 | 1.485 | 1.296 | 2022-03-29 | 2.366 | 1.632 | 1.307 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.031 | 0.631 | 2019-09-16 | 2.314 | 1.081 | 0.761 | 2020-02-19 | 2.15 | 1.007 | 0.741 | 2021-08-13 | 2.312 | 1.113 | 0.828 | 2022-03-29 | 2.365 | 1.346 | 0.871 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 17 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-남춘천 PTPU EAST | KEPCO | X | [26 empty] | 광모듈변경(1코아용)
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | 남춘천 17,18 - 열병합 - 17,18 - 홍천지사 17,18(B경로) -홍천 17,18(B경로)
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.064 | 0.658 | 2019-09-16 | 2.312 | 1.151 | 0.668 | 2020-02-19 | 2.311 | 1.115 | 0.67 | 2021-08-13 | 2.317 | 1.339 | 0.945 | 2022-03-29 | 2.37 | 1.472 | 0.995 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 0.929 | 0.591 | 2019-09-16 | 2.311 | 0.921 | 0.596 | 2020-02-19 | 2.311 | 0.907 | 0.594 | 2021-08-13 | 2.311 | 0.918 | 0.627 | 2022-03-29 | 2.364 | 1.061 | 0.716 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 21 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 2.31 | 1.284 | 0.939 | 2019-09-16 | 2.311 | 1.299 | 0.899 | 2020-02-19 | 2.147 | 1.421 | 0.92 | 2021-08-13 | 2.006 | 1.271 | 1.034 | 2022-03-29 | 2.363 | 1.455 | 1.139 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 2.31 | 0.972 | 0.694 | 2020-02-19 | 2.31 | 0.851 | 0.668 | 2021-08-13 | 2.31 | 1.307 | 0.804 | 2022-03-29 | 2.363 | 1.53 | 1.047 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 23 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천40링 | KEPCO | X | [20 empty] | 2.052 | 3.903 | 2.025 | 2023-02-20
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 홍천지사B경로 | 24 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 | 패치 |  |  |  | O | [16 empty] | 2.322 | 5.708 | 0.811 | 2022-03-29 | e | e |  | 2023-02-20 |  |  |  | `
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 1 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.44 | 11.083 | 6.829 | 2019-09-16 | 31.445 | 11.048 | 6.872 | 2020-02-19 | 31.453 | 11.079 | 6.96 | 2021-08-13 | 31.461 | 11.056 | 7.092 | 2022-03-29 | 31.482 | 11.064 | 7.147 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 2 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.45 | 11.197 | 6.926 | 2019-09-16 | 31.445 | 11.1 | 6.95 | 2020-02-19 | 31.437 | 11.128 | 6.941 | 2021-08-13 | 31.437 | 11.237 | 6.971 | 2022-03-29 | 31.482 | 11.222 | 7.1 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 3 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 59.96 | 22.366 | 15.451 | 2019-09-16 | 57.404 | 23.015 | 15.382 | 2020-02-19 | 47.26 | 17.043 | 11.21 | 2021-08-13 | 31.461 | 10.955 | 6.897 | 2022-03-29 | 31.474 | 10.956 | 7.04 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 4 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60.02 | 20.932 | 13.809 | 2019-09-16 | 57.827 | 21.579 | 14.232 | 2020-02-19 | 46.726 | 16.009 | 10.154 | 2021-08-13 | 31.445 | 10.939 | 6.76 | 2022-03-29 | 31.469 | 11.076 | 7.224 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 5 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60.04 | 22.757 | 14.642 | 2019-09-16 | 57.453 | 22.904 | 15.102 | 2020-02-19 | 48.517 | 19.856 | 10.9 | 2021-08-13 | 31.453 | 11.693 | 7.326 | 2022-03-29 | 31.478 | 11.883 | 7.515 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 6 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 59.9 | 22.882 | 14.978 | 2019-09-16 | 57.42 | 23.871 | 16.263 | 2020-02-19 | 46.923 | 16.947 | 11.001 | 2021-08-13 | 31.449 | 10.706 | 6.73 | 2022-03-29 | 31.453 | 11.299 | 7.451 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 7 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.47 | 11.508 | 7.044 | 2019-09-16 | 31.457 | 11.422 | 7.167 | 2020-02-19 | 31.482 | 11.432 | 7.349 | 2021-08-13 | 31.478 | 11.314 | 7.661 | 2022-03-29 | 31.494 | 11.707 | 7.834 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 8 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.47 | 11.234 | 7.03 | 2019-09-16 | 31.474 | 11.248 | 7.186 | 2020-02-19 | 31.482 | 11.304 | 7.426 | 2021-08-13 | 31.469 | 11.208 | 7.609 | 2022-03-29 | 31.494 | 11.162 | 7.651 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 9 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60 | 22.877 | 15.558 | 2019-09-16 | 57.445 | 22.753 | 15.668 | 2020-02-19 | 47.868 | 18.246 | 12.286 | 2021-08-13 | 31.469 | 11 | 7.455 | 2022-03-29 | 31.498 | 11.217 | 7.379 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 10 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 59.99 | 21.389 | 14.353 | 2019-09-16 | 57.445 | 22.91 | 15.247 | 2020-02-19 | 46.43 | 16.588 | 10.607 | 2021-08-13 | 31.478 | 10.944 | 7.043 | 2022-03-29 | 31.494 | 11.058 | 6.856 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 11 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60.04 | 22.626 | 15.388 | 2019-09-16 | 57.461 | 22.008 | 14.52 | 2020-02-19 | 56.96 | 22.902 | 14.324 | 2021-08-13 | 31.478 | 11.331 | 7.637 | 2022-03-29 | 31.49 | 11.392 | 7.4 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 12 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 60 | 24.353 | 16.395 | 2019-09-16 | 57.469 | 25.342 | 18.178 | 2020-02-19 | 57.584 | 24.789 | 16.574 | 2021-08-13 | 31.474 | 11.743 | 7.717 | 2022-03-29 | 31.478 | 11.707 | 8.209 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 13 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.51 | 13.499 | 8.442 | 2019-09-16 | 36.513 | 13.247 | 8.427 | 2020-02-19 | 36.521 | 13.554 | 8.542 | 2021-08-13 | 36.517 | 13.548 | 8.584 | 2022-03-29 | 31.457 | 11.436 | 7.464 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 14 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.52 | 13.332 | 8.98 | 2019-09-16 | 36.508 | 13.329 | 9.044 | 2020-02-19 | 36.529 | 13.336 | 8.404 | 2021-08-13 | 36.513 | 13.096 | 8.547 | 2022-03-29 | 31.474 | 11.074 | 7.387 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 15 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.52 | 13.267 | 8.64 | 2019-09-16 | 36.517 | 13.241 | 8.54 | 2020-02-19 | 36.541 | 13.357 | 8.604 | 2021-08-13 | 36.496 | 13.33 | 8.74 | 2022-03-29 | 31.465 | 11.304 | 7.444 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 16 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 36.51 | 14.742 | 9.825 | 2019-09-16 | 36.513 | 14.468 | 9.625 | 2020-02-19 | 35.975 | 14.481 | 9.673 | 2021-08-13 | 36.5 | 14.523 | 9.745 | 2022-03-29 | 31.453 | 11.515 | 7.564 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 17 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.42 | 10.963 | 6.741 | 2019-09-16 | 31.424 | 11.078 | 7.092 | 2020-02-19 | 31.441 | 11.171 | 7.007 | 2021-08-13 | 31.433 | 10.944 | 7.064 | 2022-03-29 | 31.449 | 11.052 | 7.03 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 18 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.44 | 11.034 | 7.262 | 2019-09-16 | 31.437 | 11.039 | 7.168 | 2020-02-19 | 31.433 | 11.063 | 7.174 | 2021-08-13 | 31.453 | 11.128 | 7.038 | 2022-03-29 | 31.198 | 10.909 | 7.228 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 19 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.45 | 10.989 | 6.926 | 2019-09-16 | 30.89 | 10.813 | 6.826 | 2020-02-19 | 31.469 | 11.138 | 7.009 | 2021-08-13 | 31.465 | 11.258 | 7.262 | 2022-03-29 | 31.494 | 11.378 | 7.089 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 20 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.44 | 10.981 | 6.94 | 2019-09-16 | 31.437 | 11.111 | 6.969 | 2020-02-19 | 31.56 | 11.726 | 7.038 | 2021-08-13 | 31.453 | 11.091 | 7.249 | 2022-03-29 | 31.482 | 11.087 | 7.058 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 21 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 횡성 40링 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 22 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 18.69 | 8.599 | 5.718 | 2019-09-16 | 18.693 | 8.421 | 5.648 | 2020-02-19 | 18.698 | 8.321 | 5.519 | 2021-08-13 | 18.693 | 8.266 | 5.678 | 2022-03-29 | 18.714 | 8.386 | 5.807 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 23 | FALSE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 31.42 | 15.337 | 10.953 | 2019-09-16 | 31.564 | 16.125 | 10.897 | 2020-02-19 | 31.65 | 15.718 | 11.159 | 2021-08-13 | 31.112 | 15.256 | 11.51 | 2022-03-29 | 31.527 | 15.554 | 10.897 | 2023-03-03
강원본부 | 원주전력소 | 홍천변전소 | 횡성지사 | 24 | TRUE | 배전지능화 | 비금속자가망 | 사용 | 패치 | DAS | DAS 홍천 40링 | KEPCO | X
소형광단국
통합단말
KepCIT
광스위치
송변전광
PTPU
배전지능화
임대
미사용
기타

## 상남
■ 강원본부 OFD 선번장(상남) | [10 empty] | ※ 코아명칭 부여 PTP : COT측 장비 광출력 기준 링 : 링방향 West 광출력 기준
[40 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 측정일자 | 접속개소 | 상태 판단 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 1 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 46.09 | 16.867 | 12.272 | 2023-02-13 |  |  |  | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 2 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 44.747 | 15.811 | 11.835 | 2023-02-13 |  |  |  | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 3 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 47.046 | 17.449 | 12.4 | 2023-02-13 |  |  |  | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 4 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | O | [20 empty] | 46.989 | 17.081 | 12.582 | 2023-02-13 |  |  |  | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 5 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 융착 |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 인제계1번과 융착 | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 6 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 융착 |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 인제계2번과 융착 | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 7 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) IN | KEPCO | X | [27 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 8 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(상남-횡성) OUT | KEPCO | X | [27 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 9 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2스위치 | KEPCO | X | [27 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 10 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.25 | 16.746 | 12.669 | 2018-05-30 | 45.404 | 16.153 | 12.219 | 2019-09-04 | 46.233 | 16.751 | 12.717 | 2020-02-24 | 46.24 | 16.921 | 12.932 | 2021-06-21 | 46.217 | 16.931 | 12.646 | 2022-03-29 | 46.94 | 17.222 | 12.455 | 2023-02-13 |  |  |  | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 11 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(홍천-상남) IN | KEPCO | X | [27 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 12 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 통합단말 | 원주전력소 GR2링(홍천-상남) OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 13 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다(상남-횡성)_예정 |  | X | [8 empty] | 45.338 | 16.71 | 13.61 | 2020-02-24 | 45.67 | 16.85 | 13.64 | 2021-06-21 | 46.233 | 16.977 | 13.52 | 2022-03-29 | 46.907 | 17.372 | 12.894 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 14 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  | 광스위치 | 디지탈스카다(홍천-상남)_예정 |  | X | [8 empty] | 45.28 | 16.718 | 12.143 | 2020-02-24 | 46.25 | 17.178 | 12.528 | 2021-06-21 | 46.266 | 17.268 | 12.528 | 2022-03-29 | 46.94 | 17.791 | 11.949 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 15 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(둔내-상남) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 16 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 광스위치 | 디지탈스카다㈜(상남-홍천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 17 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | SCADA | 디지탈스카다 본부1링(홍천-상남) |  | X | [8 empty] | 46.225 | 16.074 | 11.813 | 2020-02-24 | 46.23 | 16.128 | 12.136 | 2021-06-21 | 46.291 | 16.179 | 12.125 | 2022-03-29 | 46.956 | 17.934 | 11.858 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 18 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [8 empty] | 45.001 | 16.881 | 12.808 | 2020-02-24 | 45.52 | 16.812 | 12.798 | 2021-06-21 | 46.241 | 17.404 | 12.763 | 2022-03-29 | 46.669 | 17.877 | 15.727 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 19 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-상남 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 20 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-상남 PTPU W-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 21 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-상남 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 22 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 홍천-상남 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 23 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 양구OFD7,8
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 24 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O | [26 empty] | 양구OFD7,8
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 25 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  | - |  |  | O |  |  |  |  | 46.241 | 16.689 | 13.067 | 2019-09-04 | 46.266 | 16.813 | 12.324 | 2020-02-24 | 46.28 | 16.793 | 12.947 | 2021-06-21 | 46.225 | 16.879 | 12.601 | 2022-03-29 | 47.096 | 17.259 | 12.179 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 26 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  | - |  |  | O |  |  |  |  | 45.601 | 16.672 | 12.504 | 2019-09-04 | 45.42 | 16.575 | 12.39 | 2020-02-24 | 46.258 | 16.889 | 12.814 | 2021-06-21 | 46.266 | 16.934 | 12.513 | 2022-03-29 | 46.866 | 17.097 | 12.05 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 27 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 |  |  | 관리대상코아(136호 접속함체) |  | X | 46.266 | 18.443 | 13.996 | 2018-05-30 | 46.241 | 18.064 | 13.171 | 2019-09-04 | 45.395 | 18.059 | 13.184 | 2020-02-24 | 46.578 | 18.553 | 13.506 | 2021-06-21 | 46.274 | 18.516 | 13.552 | 2022-03-29 | 46.742 | 18.604 | 13.532 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 28 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.708 | 16.537 | 12.279 | 2018-05-30 | 45.568 | 16.127 | 11.924 | 2019-09-04 | 45.535 | 16.332 | 11.835 | 2020-02-24 | 46.283 | 16.539 | 11.966 | 2021-06-21 | 45.412 | 16.324 | 12.591 | 2022-03-29 | 47.055 | 17.183 | 12.285 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 29 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 46.258 | 16.674 | 11.982 | 2018-05-30 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 30 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 횡성-상남 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 46.586 | 16.219 | 12.061 | 2018-05-30 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 31 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 상남-홍천 송변전광 W-OUT | KEPCO | X | 46.537 | 17.002 | 12.619 | 2018-05-30 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 32 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 상남-홍천 송변전광 W-IN | KEPCO | X | 46.25 | 16.842 | 12.574 | 2018-05-30 | [22 empty] | 2018.11
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 33 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(인제-춘천) | KEPCO | X | 46.866 | 19.35 | 12.108 | 2018-05-30 | 46.258 | 16.173 | 12.775 | 2019-09-04 | [18 empty] | 2019.09.30구성
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 34 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광단말(인제-춘천) | KEPCO | X | 46.915 | 25.93 | 12.208 | 2018-05-30 | 46.23 | 16.24 | 11.995 | 2019-09-04
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 35 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.258 | 16.515 | 13.016 | 2018-05-30 | 46.034 | 15.872 | 12.139 | 2019-09-04 | [8 empty] | 46.25 | 16.495 | 12.589 | 2022-03-29 | 47.055 | 174.725 | 11.83 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 36 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | O | 46.611 | 16.674 | 24.224 | 2018-05-30 | 45.338 | 15.799 | 11.758 | 2019-09-04 | [8 empty] | 46.258 | 16.471 | 11.889 | 2022-03-29 | 46.989 | 17.204 | 11.791 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 37 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-상남 EAST |  | X | 45.379 | 16.313 | 12.144 | 2018-05-30 | 46.25 | 16.454 | 11.903 | 2019-09-04 | 46.529 | 16.818 | 11.497 | 2020-02-24 | 46.258 | 16.568 | 12.232 | 2021-06-21 | 46.258 | 16.909 | 12.23 | 2022-04-26
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 38 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 송PTPU 홍천-상남 WEST |  | X | 46.274 | 16.476 | 12.689 | 2018-05-30 | 45.51 | 45.502 | 12.048 | 2019-09-04 | 46.253 | 16.584 | 11.856 | 2020-02-24 | 46.159 | 16.634 | 12.316 | 2021-06-21 | 46.562 | 17.247 | 12.346 | 2022-04-26
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 39 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.297 | 16.293 | 11.661 | 2018-05-30 | 45.372 | 16.37 | 12.06 | 2019-09-04 | 46.241 | 16.512 | 12.135 | 2020-02-24 | 45.248 | 16.322 | 12.981 | 2021-06-21 | 45.338 | 16.567 | 12.419 | 2022-04-26 | 47.055 | 17.588 | 12.23 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 40 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.258 | 16.973 | 12.244 | 2018-05-30 | 46.258 | 16.798 | 12.34 | 2019-09-04 | 46.225 | 16.977 | 11.911 | 2020-02-24 | 45.404 | 16.636 | 11.945 | 2021-06-21 | 45.387 | 16.824 | 12.372 | 2022-04-26 | 47.137 | 18.641 | 11.819 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 41 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.42 | 16.398 | 12.268 | 2018-05-30 | 46.233 | 16.336 | 12.323 | 2019-09-04 | 46.258 | 16.72 | 12.013 | 2020-02-24 | 45.313 | 16.22 | 12.484 | 2021-06-21 | 45.322 | 16.48 | 12.235 | 2022-04-26 | 46.627 | 17.11 | 12.183 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 42 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 45.404 | 16.907 | 12.678 | 2018-05-30 | 45.289 | 16.677 | 12.439 | 2019-09-04 | 44.632 | 16.723 | 12.389 | 2020-02-24 | 46.8 | 18.642 | 12.524 | 2021-06-21 | 45.248 | 17.066 | 12.544 | 2022-04-26 | 46.529 | 18.013 | 12.04 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 43 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 44.829 | 16.129 | 12.021 | 2018-05-30 | 46.258 | 16.395 | 12.048 | 2019-09-04 | 46.258 | 16.755 | 11.874 | 2020-02-24 | 47.745 | 17.775 | 13.493 | 2021-06-21
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 44 | TRUE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 46.25 | 16.553 | 12.058 | 2018-05-30 | 45.387 | 16.11 | 11.72 | 2019-09-04 | 45.346 | 16.269 | 11.312 | 2020-02-24 | 46.17 | 16.487 | 14.841 | 2021-06-21
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 45 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.258 | 16.649 | 12.256 | 2018-05-30 | 45.239 | 16.158 | 11.945 | 2019-09-04 | 45.223 | 16.342 | 11.95 | 2020-02-24 | 44.862 | 16.233 | 12.738 | 2021-06-21 | 46.241 | 16.572 | 12.19 | 2022-04-26 | 46.915 | 17.307 | 12.759 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 46 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.258 | 16.8 | 12.059 | 2018-05-30 | 45.437 | 16.409 | 12.294 | 2019-09-04 | 46.241 | 16.366 | 12.008 | 2020-02-24 | 45.468 | 16.447 | 12.562 | 2021-06-21 | 46.25 | 16.972 | 12.046 | 2022-04-26 | 46.915 | 16.905 | 11.716 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 47 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.562 | 16.748 | 11.943 | 2018-05-30 | 45.215 | 16.024 | 11.879 | 2019-09-04 | 46.217 | 16.492 | 11.765 | 2020-02-24 | 46.586 | 16.863 | 11.87 | 2021-06-21 | 46.258 | 16.774 | 12.188 | 2022-04-26 | 47.046 | 17.212 | 18.084 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 홍천변전소 | 48 | FALSE | 1000000908 | 홍천상남#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 46.283 | 16.588 | 11.915 | 2018-05-30 | 46.274 | 16.53 | 11.741 | 2019-09-04 | 45.453 | 16.236 | 11.841 | 2020-02-24 | 46.258 | 16.72 | 11.691 | 2021-06-21 | 45.437 | 16.836 | 12.099 | 2022-04-26 | 47.03 | 17.079 | 12.079 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 1 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 | 융착 |  |  |  | O | [26 empty] | 홍천계5와 융착
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 2 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 | 융착 |  |  |  | O | [26 empty] | 홍천계6과 융착
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 3 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [176]상남변전소-인제변전소-주 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 4 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [176]상남변전소-인제변전소-주 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 5 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [176]상남변전소-인제변전소-예 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 6 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [176]상남변전소-인제변전소-예 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 7 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 39.789 | 13.995 | 9.795 | 2021-06-21 | 41.124 | 14.442 | 9.688 | 2022-03-29 | 41.108 | 14.122 | 9.661 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 8 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | [12 empty] | 41.116 | 14.259 | 9.579 | 2021-06-21 | 41.116 | 14.371 | 9.332 | 2022-03-29 | 41.092 | 14.141 | 9.441 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 9 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-인제 PTPU E-OUT | KEPCO | X | [26 empty] | 2015.11.09
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 10 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-인제 PTPU E-IN | KEPCO | X | [26 empty] | 2015.11.09
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 11 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-인제 PTPU W-OUT | KEPCO | X | [26 empty] | 2015.11.09
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 12 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-인제 PTPU W-IN | KEPCO | X | [26 empty] | 2015.11.09
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 13 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 기타 | 동해전력구 화상감시 L2스위치 | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 14 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | SCADA | 디지탈스카다 본부1링(홍천-인제) |  | X | 41.149 | 14.589 | 9.835 | 2018-05-30 | 41.141 | 14.639 | 9.858 | 2019-09-04 | 41.461 | 14.937 | 10.292 | 2020-02-24 | 41.157 | 14.697 | 9.824 | 2021-06-21 | 41.149 | 14.674 | 9.57 | 2022-03-29 | 42.2 | 16.361 | 10.498 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 15 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L |  |  |  |  | KEPCO | O | 41.124 | 14.257 | 9.98 | 2018-05-30 | 41.108 | 14.238 | 9.782 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 41.198 | 14.117 | 9.877 | 2021-06-21 | 41.108 | 14.29 | 9.489 | 2022-03-29 | 41.256 | 14.152 | 9.412 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 16 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L |  |  |  |  | KEPCO | O | 41.166 | 13.905 | 29.686 | 2018-05-30 | 41.108 | 13.959 | 9.405 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 41.617 | 14.15 | 9.537 | 2021-06-21 | 41.174 | 13.998 | 9.471 | 2022-03-29 | 40.188 | 13.431 | 9.478 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 17 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.116 | 14.4 | 9.593 | 2018-05-30 | 41.116 | 14.19 | 9.036 | 2019-09-04 | [8 empty] | 41.108 | 14.224 | 9.471 | 2022-03-29 | 41.075 | 13.764 | 9.217 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 18 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.543 | 14.98 | 9.938 | 2018-05-30 | 41.182 | 14.573 | 9.964 | 2019-09-04 | [8 empty] | 41.207 | 14.619 | 9.746 | 2022-03-29 | 42.184 | 15.945 | 9.527 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 19 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.917 | 13.847 | 9.709 | 2018-05-30 | 41.231 | 13.845 | 9.525 | 2019-09-04 | 41.51 | 15.524 | 9.272 | 2020-02-24 | 39.868 | 13.853 | 9.302 | 2021-06-21 | 41.133 | 14.269 | 9.612 | 2022-03-29 | 40.96 | 14.184 | 10.785 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 20 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 40.916 | 13.857 | 9.435 | 2018-05-30 | 41.223 | 13.674 | 9.463 | 2019-09-04 | 41.166 | 14.276 | 9.225 | 2020-02-24 | 39.695 | 13.59 | 9.455 | 2021-06-21 | 41.166 | 14.212 | 9.612 | 2022-03-29 | 41.223 | 14.079 | 9.081 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 21 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.983 | 13.832 | 10.283 | 2018-05-30 | 41.543 | 13.795 | 10.574 | 2019-09-04 | 39.712 | 13.684 | 9.456 | 2020-02-24 | 39.753 | 13.769 | 9.382 | 2021-06-21 | 41.141 | 14.253 | 9.552 | 2022-03-29 | 41.272 | 14.251 | 9.249 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 22 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.502 | 14.578 | 9.804 | 2018-05-30 | 41.51 | 14.676 | 9.916 | 2019-09-04 | 40.048 | 14.135 | 9.489 | 2020-02-24 | 39.983 | 13.973 | 9.965 | 2021-06-21 | 41.141 | 14.46 | 9.919 | 2022-03-29 | 41.363 | 15.394 | 9.175 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 23 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광 WEST OUT(인제-춘천) | KEPCO | X | 41.478 | 14.928 | 9.899 | 2018-05-30 | 41.207 | 14.017 | 9.769 | 2019-09-04 | 40.27 | 14.197 | 9.988 | 2020-02-24
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 인제변전소 | 24 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | 송변전광 | 송변전광 WEST IN(인제-춘천) | KEPCO | X | 41.182 | 14.228 | 9.44 | 2018-05-30 | 41.116 | 14.019 | 9.54 | 2019-09-04 | 41.19 | 14.117 | 9.153 | 2020-02-24
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 25 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.281 | 14.504 | 9.751 | 2018-05-30 | 41.133 | 13.89 | 9.939 | 2019-09-04 | 40.566 | 14.127 | 9.635 | 2020-02-24 | 41.19 | 14.406 | 9.859 | 2021-06-21 | 56.944 | 19.284 | 12.593 | 2022-03-29 | 56.705 | 19.111 | 14.992 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 26 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.157 | 14.431 | 9.765 | 2018-05-30 | 41.543 | 14.099 | 10.192 | 2019-09-04 | 40.213 | 14.026 | 9.644 | 2020-02-24 | 40.237 | 14.227 | 9.529 | 2021-06-21 | 56.328 | 19.083 | 12.262 | 2022-03-29 | 57.001 | 19.204 | 12.295 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 27 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.198 | 14.453 | 10.12 | 2018-05-30 | 41.182 | 14.596 | 10.081 | 2019-09-04 | 40.336 | 14.262 | 9.968 | 2020-02-24 | 41.108 | 14.626 | 10.116 | 2021-06-21 | 56.114 | 19.056 | 12.55 | 2022-03-29 | 57.691 | 20.284 | 12.704 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 28 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 39.851 | 14.428 | 10.878 | 2018-05-30 | 41.469 | 15.338 | 11.621 | 2019-09-04 | 41.149 | 14.918 | 10.816 | 2020-02-24 | 40.172 | 14.541 | 10.599 | 2021-06-21 | 56.319 | 19.54 | 13.357 | 2022-03-29 | 57.79 | 20.349 | 14.335 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 29 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 40.467 | 14.34 | 9.905 | 2018-05-30 | 41.281 | 14.728 | 9.949 | 2019-09-04 | 40.5 | 14.444 | 9.84 | 2020-02-24 | 40.451 | 14.55 | 10.029 | 2021-06-21 | 56.845 | 19.546 | 12.42 | 2022-03-29 | 57.593 | 21.218 | 12.196 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 30 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.157 | 15.073 | 10.043 | 2018-05-30 | 41.543 | 14.943 | 10.761 | 2019-09-04 | 40.205 | 14.623 | 9.927 | 2020-02-24 | 40.196 | 14.766 | 10.193 | 2021-06-21 | 56.278 | 19.809 | 12.864 | 2022-03-29 | 55.851 | 18.77 | 12.492 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 31 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.182 | 14.164 | 9.604 | 2018-05-30 | 41.182 | 14.433 | 9.383 | 2019-09-04 | 41.166 | 14.325 | 9.561 | 2020-02-24 | 41.19 | 14.223 | 9.694 | 2021-06-21 | 56.229 | 18.942 | 12.095 | 2022-03-29 | 56.024 | 18.468 | 12.18 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 32 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.297 | 14.317 | 9.501 | 2018-05-30 | 41.108 | 14.448 | 9.596 | 2019-09-04 | 41.289 | 14.533 | 9.517 | 2020-02-24 | 41.116 | 14.17 | 9.862 | 2021-06-21 | 56.829 | 19.217 | 13.098 | 2022-03-29 | 56.048 | 18.405 | 12.119 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 33 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 40.377 | 14.172 | 9.703 | 2018-05-30 | 41.149 | 14.306 | 9.542 | 2019-09-04 | 40.328 | 14.131 | 9.551 | 2020-02-24 | 40.344 | 14.073 | 9.57 | 2021-06-21 | 55.958 | 18.925 | 12.401 | 2022-03-29 | 55.818 | 18.627 | 12.097 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 34 | FALSE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O | 41.133 | 15.108 | 10.693 | 2018-05-30 | 41.149 | 15.112 | 10.663 | 2019-09-04 | 41.149 | 15.051 | 10.506 | 2020-02-24 | 40.451 | 14.845 | 10.842 | 2021-06-21 | 56.352 | 19.782 | 13.538 | 2022-03-29 | 55.991 | 19.683 | 13.119 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 35 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 40.418 | 14.315 | 9.73 | 2018-05-30 | 40.344 | 14.413 | 9.747 | 2019-09-04 | 40.476 | 14.422 | 9.487 | 2020-02-24 | 40.61 | 14.228 | 9.664 | 2021-06-21
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 36 | TRUE | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 강원2링(홍천지사-양구지사) | KEPCO | X | 41.149 | 14.409 | 9.34 | 2018-05-30 | 40.32 | 14.23 | 9.459 | 2019-09-04 | 40.336 | 13.953 | 9.496 | 2020-02-24 | 40.221 | 14.073 | 9.373 | 2021-06-21
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 37 | TRUE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [237]상남변전소-양구변전소-주 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 38 | TRUE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [237]상남변전소-양구변전소-주 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 39 | TRUE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [237]상남변전소-양구변전소-예 RX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 40 | TRUE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [237]상남변전소-양구변전소-예 TX | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 41 | TRUE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | 기타 | 양구-인제 빙설해 | KEPCO | X |  |  |  |  | 56.812 | 19.522 | 13.255 | 2019-09-04 | 46.94 | 16.302 | 11.034 | 2020-02-24 | 46.948 | 16.197 | 11.193 | 2021-06-21
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 42 | FALSE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 56.82 | 19.695 | 13.06 | 2019-09-04 | 56.812 | 19.776 | 13.214 | 2020-02-24 | 56.812 | 19.547 | 13.225 | 2021-06-21 | 56.229 | 19.027 | 12.185 | 2022-03-29 | 55.901 | 18.372 | 11.993 | 2023-02-13
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 43 | FALSE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 44 | FALSE | 1000001494 | 인제양구#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | O
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 45 | TRUE | 1000000651 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-양구 PTPU E-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 46 | TRUE | 1000000651 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-양구 PTPU E-OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 47 | TRUE | 1000000651 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-양구 PTPU W-IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 상남변전소 | 양구변전소 | 48 | TRUE | 1000000651 | 인제양구#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 상남-양구 PTPU W-OUT | KEPCO | X

## 주진
■ 강원본부 OFD 선번장(주진)
[20 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 접속 개소 | 상태 판단 | 측정일자 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 1 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X | [7 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 2 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X | [7 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 3 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X | [7 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 4 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X | [7 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 5 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#2링(원주전력소-평창지점) | KEPCO | X | [7 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 6 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#2링(원주전력소-평창지점) | KEPCO | X | [7 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 7 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 예-RX | LG U+ | X | [7 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 8 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 예-TX | LG U+ | X | [7 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 9 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 주-RX | [9 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 10 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 주-RX | [9 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 11 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.263 | 13.417 | 24 | 양호 | 2010-05-13 |  | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 12 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.025 | 13.423 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 13 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 |  |  | 디지탈스카다(둔내-주천)_예정 |  | ○ | 41.313 | 18.492 | 12.861 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 14 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.044 | 13.132 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 15 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 16 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 17 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 16.955 | 10.223 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 18 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.317 | 11.102 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 19 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 20.281 | 13.019 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 20 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.625 | 12.654 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 21 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.039 | 13.454 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 22 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 16.664 | 10.942 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 23 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 16.114 | 10.276 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 24 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.4 | 11.428 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 25 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.483 | 12.279 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 26 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.6 | 13.091 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 27 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.981 | 12.441 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 28 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.453 | 12.622 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 29 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 20.014 | 13.99 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 30 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.786 | 13.097 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 31 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.388 | 12.304 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 32 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.594 | 12.709 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 33 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.874 | 11.928 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 34 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.016 | 13.107 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 35 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.113 | 13.583 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 36 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 19.182 | 13.442 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 37 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.908 | 13.06 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 38 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.794 | 12.473 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 39 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.982 | 12.235 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 40 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.757 | 12.875 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 41 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.5 | 12.576 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 42 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.658 | 12.173 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 43 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.559 | 12.895 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 44 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.557 | 13.017 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 45 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.084 | 12.425 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 46 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.965 | 12.366 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 47 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 18.744 | 12.929 | 24 | 양호 | 2010-05-13
강원본부 | 원주전력소 | 주진변전소 | 신제천변전소 | 48 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.313 | 17.888 | 12.498 | 24 | 양호 | 2010-05-13

## 신제천
■ 강원본부 OFD 선번장(신제천)
[20 empty] | 2024-11-05 |  |  | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 접속 개소 | 상태 판단 | 측정일자 | 비고 |  |  | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 1 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 2 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 3 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 4 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 5 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 6 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 7 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 8 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 9 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 10 | FALSE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  | KEPCO | X | [9 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 11 | TRUE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 신제천-원주 송PTPU EAST | KEPCO | X | [9 empty] | 송PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 원주전력소 | 12 | TRUE | 1000000359, 1000000355 | 신제천남원주#2 T/L, 남원주원주#2 T/L | 사용 | 패치 | 송PTPU | 신제천-원주 송PTPU WEST | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 13 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 14 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 차세대전력통신망 중부2링(원주P/O-신제천S/S) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 15 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU EAST OUT | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 16 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 | PTPU | 남원주-신제천 PTPU EAST IN | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 17 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 남원주-신제천 PTPU WEST OUT |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 18 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 남원주-신제천 PTPU WEST IN |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 19 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 | 패치 |  | 디지탈스카다(주천-동원주)_예정 |  | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 20 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 | 패치 |  |  |  | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 21 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 22 | FALSE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 23 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 |  | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 남원주변전소 | 24 | TRUE | 1000000359 | 신제천남원주#2 T/L | 사용 |  | KepCIT | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 1 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 2 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 차세대전력통신망 강원1링(원주P/O-동해P/O) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 3 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말#1 동해계 EAST |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 4 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말#1 동해계 EAST |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 5 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 29.153 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 6 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 27.063 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 7 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#1링(동해-신제천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 8 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#1링(동해-신제천) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 9 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말#2 동해계 EAST |  | ○ | 108.316 | - | 28.815 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 10 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말#2 동해계 EAST |  | ○ | 108.316 | - | 26.161 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 11 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송전선로화상감시 |  | ○ | 108.316 | - | 27.304 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 12 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송전선로화상감시 |  | ○ | 108.316 | - | 10.252 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 13 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말 #1 영월계(동해) WEST | KEPCO | X | [6 empty] | 15.07.09
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 14 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말 #1 영월계(동해) WEST | KEPCO | X | [6 empty] | 15.07.09
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 15 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말 #2 영월계(동해) WEST |  | ○ | 108.316 | - | 27.287 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 16 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  |  | 송변전광단말 #2 영월계(동해) WEST |  | ○ | 108.316 | - | 28.499 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 17 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 신제천-동해PTPU |  | ○ | 108.316 | - | 26.262 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 18 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 신제천-동해PTPU |  | ○ | 108.316 | - | 25.887 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 19 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 신제천-동해PTPU |  | ○ | 108.316 | - | 26.055 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 20 | TRUE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 사용 |  | PTPU | 신제천-동해PTPU |  | ○ | 108.316 | - | 25.648 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 21 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 27.632 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 22 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 26.336 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 23 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 27.047 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 동해전력소 | 24 | FALSE | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 108.316 | - | 25.201 | 18 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 1 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 2 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 3 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 4 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 5 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#2링(원주전력소-평창지점) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 6 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | KepCIT | 2.5G 강원#2링(원주전력소-평창지점) | KEPCO | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 7 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 예-RX | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 8 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 | 패치 | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 예-TX | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 9 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 |  | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 주-RX |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 10 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 |  | 소형광단국 | [025]신제천변전소-주진변전소 주-RX |  | ○
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 11 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.8 | 12.476 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 12 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.113 | 12.816 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 13 | TRUE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 사용 |  |  | 디지탈스카다(둔내-주천) |  | ○ | 41.127 | 17.597 | 12.275 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 14 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.556 | 13.017 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 15 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 16 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 | 패치 |  |  | LG U+ | X
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 17 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.376 | 13.041 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 18 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.093 | 12.172 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 19 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 20.096 | 14.781 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 20 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.88 | 13.327 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 21 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.584 | 12.454 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 22 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.389 | 12.345 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 23 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 16.523 | 12.056 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 24 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.835 | 12.05 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 25 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.422 | 12.882 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 26 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.759 | 13.317 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 27 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.922 | 12.645 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 28 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.65 | 13.398 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 29 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.6 | 12.847 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 30 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 19.248 | 13.714 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 31 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 19.511 | 13.611 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 32 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.556 | 12.734 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 33 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.541 | 12.87 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 34 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.391 | 13.102 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 35 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.387 | 12.797 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 36 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.526 | 13.269 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 37 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.44 | 13.226 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 38 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 19.249 | 13.849 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 39 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.853 | 13.392 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 40 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 19.194 | 13.238 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 41 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 19.155 | 13.408 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 42 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.751 | 13.482 | 24 | 양호 | 2010-05-11 |  | 0.45593 | 0.32781
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 43 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.369 | 13.26 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 44 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.604 | 13.376 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 45 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.818 | 12.617 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 46 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.776 | 13.677 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 47 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 18.481 | 13.461 | 24 | 양호 | 2010-05-11
강원본부 | 원주전력소 | 신제천변전소 | 주진변전소 | 48 | FALSE | 1000005978 | 신제천주진#1 T/L | 미사용 |  |  |  |  | ○ | 41.127 | 17.971 | 13.055 | 24 | 양호 | 2010-05-11

## 평창
■ 강원본부 OFD 선번장(평창)
[20 empty] | 2024-11-05 | 용도
본부 | 관리사업소 | 설치장소 | 상대국명 | 코어 선번 | 사용여부판단 | 송전선로 관리번호 | 송전, 배전 선로명 | 사용 여부 | 융착/ 패치 | 용도 | 수용내역 | 사용회사 | 측정가능 여부 | 측정거리 (km) | 측정DATA 1310 (dB) | 측정DATA 1550 (dB) | 접속 개소 | 상태 판단 | 측정일자 | 비고 | 소형광단국
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 1 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | 통합단말
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 2 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 |  | 단선 | [10 empty] | KepCIT
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 3 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 |  | 단선 | [10 empty] | 광스위치
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 4 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | 송변전광
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 5 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | 임대
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 6 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | PTPU
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 7 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | SCADA
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 8 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 |  | 단선 | [10 empty] | PITR
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 9 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | DAS
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 10 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용 | [12 empty] | 기타
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 11 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신태백변전소 | 12 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 13 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 14 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 15 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 16 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 17 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 18 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 19 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 20 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 21 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 22 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 23 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용
강원본부 | 원주전력소 | 평창변전소 | 신가평변전소 | 24 | FALSE | 1000001202 | 신태백신가평#1 | 미사용

## 광케이블현황
■ 강원본부 광케이블 현황
본부 | 관리사업소 | 선종 | 설치구분 | 송전선로 관리번호 | 송전,배전선로명 | 내부 번호 | 시작장소 | 종료장소 | 긍장 (Km) | OPGW |  | 코어 용량 | 총연장 (C·Km) | 용도 | [8 empty] | 코어수 사용내역 |  |  | 연장(C·Km) 사용내역 |  |  | 준공일
[10 empty] | 제조사 | 규격(SQ) |  |  | KepCIT | 통합단말 | 소형광단국 | CCTV | 감시정보 | LAN | PITR | 기타 | 임대 | KEPCO | LG U+ | 미사용 | KEPCO | LG U+ | 미사용
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000000651 | 간성인제#2 T/L | 3 | 간성인제#2 T/L #85 | 간성인제#2 T/L #2 | 29.808 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 1430.784 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 208.656 | 59.616 | 1162.512 | 1997-03-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000000651 | 간성인제#2 T/L | 4 | 간성인제#2 T/L #2 | 인제변전소 S/T | 0.415 | LS전선 | 100 | 48 | 19.92 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 2.905 | 0.83 | 16.185 | 1997-03-30
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000000651 | 간성인제#2 T/L | 5 | 인제변전소 S/T | 인제변전소 | 0.065 | LS전선 |  | 48 | 3.12 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 0.455 | 0.13 | 2.535 | 1997-03-30
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 1 | 상남변전소 | 상남변전소 S/T | 0.066 | 삼성광통신 |  | 48 | 3.168 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 6 | 4 | 38 | 0.396 | 0.264 | 2.508 | 2000-06-24
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 2 | 상남변전소 S/T | 상남인제#1 T/L #132 | 40.249 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 1931.952 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 6 | 4 | 38 | 241.494 | 160.996 | 1529.462 | 2000-06-24
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 3 | 상남인제#1 T/L #132 | 인제변전소 S/T | 0.311 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 14.928 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 6 | 4 | 38 | 1.866 | 1.244 | 11.818 | 2002-07-10
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001184 | 상남인제#1 T/L | 4 | 인제변전소 S/T | 인제변전소 | 0.085 | 삼성광통신 |  | 48 | 4.08 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 6 | 4 | 38 | 0.51 | 0.34 | 3.23 | 2002-07-10
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001494 | 인제양구#1 T/L | 1 | 양구변전소 | 양구변전소 S/T | 0.06 | 삼성광통신 |  | 24 | 1.44 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 20 | 0.24 | 0 | 1.2 | 2004-09-22
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001494 | 인제양구#1 T/L | 2 | 양구변전소 S/T | 상남인제#1 T/L #125 | 18.348 | 가온전선 | 100 | 24 | 440.352 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 20 | 73.392 | 0 | 366.96 | 2004-09-22
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001487 | 홍천소양강HP T/L | 1 | 홍천변전소 | 홍천변전소 S/T | 0.123 | 삼성광통신 |  | 48 | 5.904 | 6 |  | 20 | [5 empty] | 10 | 26 | 10 | 12 | 3.198 | 1.23 | 1.476 | 2004-11-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001487 | 홍천소양강HP T/L | 2 | 홍천변전소 S/T | 홍천소양강HP T/L #74 | 6.596 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 316.608 | 6 |  | 20 | [5 empty] | 10 | 26 | 10 | 12 | 171.496 | 65.96 | 79.152 | 2004-11-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001487 | 홍천소양강HP T/L | 3 | 홍천소양강HP T/L #74 | 홍천소양강HP T/L #23 | 18.97 | 삼성광통신 | 70 | 24 | 455.28 | 4 |  | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 303.52 | 151.76 | 0 | 2004-11-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001487 | 홍천소양강HP T/L | 4 | 홍천소양강HP T/L #23 | 소양강HP S/T | 8.646 | 가온전선 | 70 | 24 | 207.504 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 69.168 | 0 | 138.336 | 2007-12-07
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 3 | 홍천소양강HP T/L #23 | 춘천분기 T/L #11 | 3.549 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 85.176 | 4 |  | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 56.784 | 28.392 | 0 | 2004-11-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 2 | 춘천분기 T/L #11 | 춘천변전소 S/T | 4.583 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 219.984 | 6 | 4 | 16 |  |  |  |  | 3 | 12 | 29 | 12 | 7 | 132.907 | 54.996 | 32.081 | 1999-12-01
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 1 | 춘천변전소 S/T | 춘천변전소 | 0.15 | 삼성광통신 |  | 48 | 7.2 | 6 | 4 | 16 |  |  |  |  | 3 | 12 | 29 | 12 | 7 | 4.35 | 1.8 | 1.05 | 2007-12-23
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 2 | 홍천소양강HP T/L #74 | 남춘천변전소 S/T | 22.822 | LS전선 | 100 | 24 | 547.728 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 4 | 10 | 4 | 10 | 228.22 | 91.288 | 228.22 | 2007-12-23
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005980 | 남춘천춘천 T/L | 1 | 남춘천변전소 S/T | 남춘천변전소 | 0.14 | LS전선 |  | 24 | 3.36 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 4 | 10 | 4 | 10 | 1.4 | 0.56 | 1.4 | 2007-12-23
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005974 | 춘천북춘천#1 T/L | 2 | 춘천북춘천#1 T/L #15 | 춘천북춘천#1 T/L #55 | 12.643 | 가온전선 | 100 | 24 | 303.432 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 113.787 | 50.572 | 139.073 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005975 | 춘천북춘천#2 T/L | 2 | 춘천북춘천#1 T/L #15 | 춘천북춘천#1 T/L #55 | 12.643 | 가온전선 | 100 | 6 | 75.858 |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 2 | 50.572 | 0 | 25.286 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005974 | 춘천북춘천#1 T/L | 3 | 춘천북춘천#1 T/L #55 | 북춘천변전소 S/T | 0.584 | 가온전선 | 100 | 48 | 28.032 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3 | 4 | 13 | 4 | 31 | 7.592 | 2.336 | 18.104 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005975 | 춘천북춘천#2 T/L | 4 | 북춘천변전소 S/T | 북춘천변전소 | 0.15 | 가온전선 |  | 48 | 7.2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3 | 4 | 13 | 4 | 31 | 1.95 | 0.6 | 4.65 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 1 | 북춘천변전소 | 북춘천변전소 S/T | 0.1 | 가온전선 |  | 48 | 4.8 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 2 | 북춘천변전소 S/T | 북춘천춘천HP T/L #23 | 0.538 | 가온전선 | 100 | 48 | 25.824 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 26 | 9.684 | 2.152 | 13.988 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 3 | 북춘천춘천HP T/L #23 | 춘천HP S/T | 7.492 | 가온전선 | 100 | 24 | 179.808 | 2 |  | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 104.888 | 29.968 | 44.952 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 3 | 북춘천춘천HP T/L #23 | 춘천HP S/T | 7.492 | 가온전선 | 100 | 6 | 44.952 |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 2 | 29.968 | 0 | 14.984 | 2009-01-01
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 4 | 춘천HP S/T | 춘천HP | 0.271 | 가온전선 |  | 24 | 6.504 | 2 |  | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 3.794 | 1.084 | 1.626 | 2000-12-22
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005972 | 북춘천춘천HP T/L | 4 | 춘천HP S/T | 춘천HP | 0.271 | 가온전선 |  | 6 | 1.626 |  | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 2 | 1.084 | 0 | 0.542 | 1991-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000000582 | 가평춘천HP T/L | 1 | 춘천HP | 춘천HP S/T | 0.427 | LS전선 |  | 48 | 20.496 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 26 | 8 | 14 | 11.102 | 3.416 | 5.978 | 2000-02-01
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000000582 | 가평춘천HP T/L | 2 | 춘천HP S/T | 한강분기 T/L #10 | 3.848 | LS전선 | 100 | 48 | 184.704 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 26 | 8 | 14 | 100.048 | 30.784 | 53.872 | 2000-01-24
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000000582 | 가평춘천HP T/L | 3 | 한강분기 T/L #10 | 가평화천HP T/L #69 | 5.743 | LS전선 | 70 | 24 | 137.832 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 5 | 86.145 | 22.972 | 28.715 | 2000-01-24
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001175 | 가평화천HP T/L | 2 | 한강분기 T/L #10 | 화천HP S/T | 18.674 | LS전선 | 100 | 24 | 448.176 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 | 11 | 4 | 9 | 205.414 | 74.696 | 168.066 | 2002-09-20
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001175 | 가평화천HP T/L | 1 | 화천HP S/T | 화천HP | 0.22 | 삼성광통신 |  | 24 | 5.28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2.42 | 0.88 | 1.98 | 2005-12-21
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001176 | 화천화천HP#1 T/L | 1 | 화천변전소 | 화천변전소 S/T | 0.07 | 삼성광통신 |  | 48 | 3.36 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 18 | 0 | 30 | 1.26 | 0 | 2.1 | 1999-11-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001176 | 화천화천HP#1 T/L | 2 | 화천변전소 S/T | 화천화천HP#1 T/L #44 | 1.761 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 84.528 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 18 | 0 | 30 | 31.698 | 0 | 52.83 | 2005-12-21
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001176 | 화천화천HP#1 T/L | 3 | 화천화천HP#1 T/L #44 | 화천HP S/T | 16.36 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 392.64 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 0 | 13 | 179.96 | 0 | 212.68 | 2005-12-21
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001176 | 화천화천HP#1 T/L | 4 | 화천HP S/T | 화천HP | 0.152 | 삼성광통신 |  | 24 | 3.648 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 0 | 13 | 1.672 | 0 | 1.976 | 2005-12-21
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000006084 | 철원화천#2 T/L | 1 | 철원변전소 | 철원변전소 S/T | 0.25 | 가온전선 | 100 | 24 | 6 | 2 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 7 | 0 | 17 | 1.75 | 0 | 4.25 | 2008-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000006084 | 철원화천#2 T/L | 2 | 철원변전소 S/T | 화천화천HP#1 T/L #44 | 36.975 | 가온전선 | 100 | 24 | 887.4 | 2 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 7 | 0 | 17 | 258.825 | 0 | 628.575 | 2008-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001490 | 남춘천청평PP T/L | 1 | 남춘천변전소 | 남춘천변전소 S/T | 0.12 | 가온전선 |  | 24 | 2.88 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 8 | 4 | 12 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1998-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000001490 | 남춘천청평PP T/L | 2 | 남춘천변전소 S/T | 청평PP S/T | 34.91 | LS전선 | 100 | 24 | 837.84 |  | 2 | [6 empty] | 4 | 2 | 4 | 18 | 69.82 | 139.64 | 628.38 | 1998-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000001490 | 남춘천청평PP T/L | 3 | 청평PP S/T | 청평PP | 0.198 | LS전선 |  | 24 | 4.752 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 8 | 4 | 12 | 1.584 | 0.792 | 2.376 | 2000-01-24
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005998 | 남춘천서홍천 T/L | 3 | 남춘천청평PP T/L #19 | 신가평신포천T/L #26 | 7.666 | 대한전선 | 120 | 24 | 183.984 |  | 4 | 8 | [6 empty] | 12 | 0 | 12 | 91.992 | 0 | 91.992 | 2009-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OPGW | 가공 | 1000005998 | 남춘천서홍천 T/L | 2 | 신가평신포천T/L #26 | 서홍천변전소 S/T | 2.687 | 대한전선 | 100 | 24 | 64.488 |  | 4 | 8 | [6 empty] | 12 | 0 | 12 | 32.244 | 0 | 32.244 | 2009-12-30
강원본부 | 송변전사업실 | OFC | OPGW연계 | 1000005998 | 남춘천서홍천 T/L | 1 | 서홍천변전소 S/T | 서홍천변전소 | 0.08 | 대한전선 |  | 24 | 1.92 |  | 4 | 8 | [6 empty] | 12 | 0 | 12 | 0.96 | 0 | 0.96 | 2009-12-30
강원본부 | 판매계획실 | OFC | 관로 |  | 후평D/L |  | 춘천변전소 | 판매계획실 | 0.319 | 대한전선 |  | 12 | 3.828 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 9 | 0 | 3 | 2.871 | 0 | 0.957 | 2009-06-18
강원본부 | 판매계획실 | OFC | 관로 |  | 후평D/L |  | 춘천변전소 | 판매계획실 | 0.492 | 대한전선 |  | 48 | 23.616 | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 | 0 | 38 | 4.92 | 0 | 18.696 | 2009-06-18
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005976 | 주진평창#1 T/L | 1 | 주진변전소 | 주진변전소 S/T | 0.138 | 가온 |  | 48 | 6.624 | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 4 |  | 12 | 4 | 32 | 1.656 | 0.552 | 4.416 | 2007-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005976 | 주진평창#1 T/L | 2 | 주진변전소 S/T | 평창변전소 S/T | 18.524 | 가온 | 100 | 48 | 889.152 | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 4 |  | 12 | 4 | 32 | 222.288 | 74.096 | 592.768 | 2000-06-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005976 | 주진평창#1 T/L | 3 | 평창변전소 S/T | 평창변전소 | 0.187 | 가온 |  | 48 | 8.976 | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 4 |  | 12 | 4 | 32 | 2.244 | 0.748 | 5.984 | 2000-06-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | 관로 | 1000005988 | 횡계평창T/L | 1 | 횡계변전소 | 횡계CH(맨홀11개) | 3.989 | LS전선 |  | 48 | 191.472 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 10 | 0 | 38 | 39.89 | 0 | 151.582 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005988 | 횡계평창T/L | 2 | 횡계CH | 평창변전소 S/T (96기) | 28.473 | LS전선 | 100 | 48 | 1366.704 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 10 | 0 | 38 | 284.73 | 0 | 1081.974 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005988 | 횡계평창T/L | 3 | 평창변전소 S/T | 평창변전소 | 0.17 | LS전선 |  | 48 | 8.16 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 10 | 0 | 38 | 1.7 | 0 | 6.46 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 1 | 횡계변전소 | 횡계변전소 S/T | 0.03 | LG | 100 | 24 | 0.72 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | 1997-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 2 | 횡계변전소 S/T | 분기1호(강릉수력#10호) | 15.149 | LG | 100 | 24 | 363.576 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 242.384 | 60.596 | 60.596 | 1997-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 1 | 강릉HP | 강릉HP S/T | 0.144 |  |  | 12 | 1.728 | [11 empty] | 12 | 0 | 0 | 1.728 | 2009-12-29
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 2 | 강릉 H/P S/T | 강릉수력T/L#10 | 2.604 | LS전선 | 100 | 12 | 31.248 | [11 empty] | 12 | 0 | 0 | 31.248 | 1996-06-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 3 | 강릉수력T/L#10 | 강릉변전소 S/T | 6.699 | 삼성 | 100 | 24 | 160.776 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 107.184 | 26.796 | 26.796 | 2006-10-04
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000792 | 강릉횡계#1 T/L | 4 | 강릉변전소 S/T | 강릉변전소 | 0.175 | 삼성 |  | 24 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 2006-10-04
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001480 | 영동TP강릉T/L | 1 | 강릉변전소 | 강릉변전소 S/T | 0.197 | LS전선 |  | 24 | 4.728 | 2 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2.955 | 0.394 | 0.985 | 2009-12-29
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000001480 | 영동TP강릉T/L | 2 | 강릉변전소 S/T | 영동TP강릉#8 | 17.626 | LS전선 | 100 | 24 | 423.024 | 2 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1996-06-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000001480 | 영동TP강릉T/L | 3 | 영동TP강릉#8 | 영동TP S/T | 1.83 | LS전선 | 100 | 24 | 43.92 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 25.62 | 3.66 | 14.64 | 2006-10-04
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 |  | 영동TP강릉T/L | 4 | 영동TP S/T | 영동쎼 | 0.175 | LS전선 |  | 12 | 2.1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1.05 | 0.35 | 0.7 | 2006-10-04
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001166 | 동해영동TPT/L | 1 | 영동TP | 영동TP S/T | 0.197 | LS전선 |  | 12 | 2.364 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1.182 | 0.394 | 0.788 | 2002-11-12
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000001166 | 동해영동TPT/L | 2 | 영동TP강릉#8(분기1호) | 동해영동TP 53-1호 | 16.939 | LS전선 | 100 | 24 | 406.536 | 2 |  | 16 |  |  |  |  | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 338.78 | 33.878 | 33.878 | 2002-11-12
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005994 | 강릉북강릉#1T/L | 1 | 강릉변전소 | 강릉변전소 S/T | 0.165 | LS전선 |  | 24 | 3.96 | 2 | 4 | 12 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 3.3 | 0.66 | 0 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005994 | 강릉북강릉#1T/L | 2 | 강릉변전소 S/T | 북강릉T/L 신2호 | 9.905 | LS전선 | 100 | 24 | 237.72 | 2 | 4 | 12 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 198.1 | 39.62 | 0 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005994 | 강릉북강릉#1T/L | 3 | 북강릉T/L 신2호 | 북강릉변전소 S/T | 2.306 | LS전선 | 100 | 48 | 110.688 |  | 8 | 16 | [6 empty] | 24 |  | 0 | 55.344 | 0 | 0 | 2009-09-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005994 | 강릉북강릉#1T/L | 4 | 북강릉변전소 S/T | 북강릉변전소 | 0.175 | LS전선 |  | 48 | 8.4 |  | 8 | 16 | [6 empty] | 24 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 2009-09-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005992 | 북강릉주문진#1T/L | 2 | 북강릉T/L 신2호 | 주문진변전소 75호 | 11.418 | LS전선 | 100 | 24 | 274.032 | 2 | 4 | 12 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 228.36 | 45.672 | 0 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005992 | 북강릉주문진#1T/L | 3 | 주문진변전소 75호 | 주문진변전소 S/T | 1.381 | LS전선 | 100 | 24 | 33.144 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 6 |  | 22 |  | 2 | 30.382 | 0 | 2.762 | 2003-09-09
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005992 | 북강릉주문진#1T/L | 4 | 주문진변전소 S/T | 주문진변전소 | 0.175 | LS전선 |  | 24 | 4.2 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 6 |  | 22 |  | 2 | 3.85 | 0 | 0.35 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000001196 | 주문진양양#1T/L | 2 | 양양변전소 6호(주문진75호) | 양양변전소 80호 | 22.257 | LS전선 | 100 | 24 | 534.168 | 2 | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 400.626 | 89.028 | 44.514 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000006883 | 신양양_양양#1 T/L | 2 | 신양양변전소 S/T | 신양양 신31호 | 10.277 | 삼성 | 100 | 48 | 493.296 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 |  | 42 | 61.662 | 0 | 431.634 | 2010-11-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000006883 | 신양양_양양#1 T/L | 2 | 신양양 신31호 | 양양S/T | 8.975 | 삼성 | 100 | 48 | 430.8 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 |  | 42 | 53.85 | 0 | 376.95 | 2003-09-09
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000006881 | 신양양_속초#1 T/L | 2 | 신양양 신31호 | 속초S/T | 12.356 | 삼성 | 100 | 48 | 593.088 | 2 | 8 | 8 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 | 2 | 0 | 74.136 | 24.712 | 2003-05-20
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | 관로 | 1000000314 | 속초간성#2T/L | 1 | 속초변전소 | 속초간성CH철탑(MH1~16) | 5.892 | 삼성 |  | 24 | 141.408 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 12 | 4 | 8 | 70.704 | 23.568 | 47.136 | 2009-09-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000314 | 속초간성#2T/L | 2 | 속초간성CH철탑(구25호) | 속초간성 113호 | 25.692 | 삼성 | 100 | 24 | 616.608 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 12 | 4 | 8 | 308.304 | 102.768 | 205.536 | 2009-09-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000313 | 속초간성#1T/L | 3 | 속초간성 113호 | 간성S/T | 1.271 | 삼성 | 100 | 48 | 61.008 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 10 | 4 | 34 | 12.71 | 5.084 | 43.214 | 2009-09-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000313 | 속초간성#1T/L | 2 | 속초간성CH철탑(구25호) | 속초간성 113호 | 25.707 | 대한 | 100 | 12 | 308.484 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 10 | 51.414 | 0 | 257.07 | 1997-03-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000651 | 간성인제#2 T/L | 1 | 간성변전소 | 간성변전소 S/T | 0.155 | 삼성광통신 |  | 48 | 7.44 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 1.085 | 0.31 | 6.045 | 1997-03-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000000651 | 간성인제#2 T/L | 2 | 간성변전소 S/T | 간성인제#2 T/L #85 | 20.814 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 999.072 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 145.698 | 41.628 | 811.746 | 1997-03-30
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005459 | 신양양양PPT/L | 1 | 신양양변전소 | 신양양변전소 S/T | 0.47 | LS전선 |  | 48 | 22.56 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 |  | 40 | 3.76 | 0 | 18.8 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005459 | 신양양양PPT/L | 2 | 신양양변전소 S/T | 양수3호 | 1.656 | LS전선 | 120 | 48 | 79.488 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 |  | 40 | 13.248 | 0 | 66.24 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005459 | 신양양양PPT/L | 3 | 양수3호 | 양양PP S/Y | 0.668 | 대한 | 120 | 48 | 32.064 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 |  | 40 | 5.344 | 0 | 26.72 | 2005-12-14
강원본부 | 강릉전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005459 | 신양양양PPT/L | 4 | 양양PP S/Y | 양양PP | 0.125 | LS전선 |  | 48 | 6 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 |  | 40 | 1 | 0 | 5 | 2005-12-14
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005458 | 동해신양양T/L | 2 | 신양양변전소 S/T | 양수3호 | 1.656 | LS전선 | 120 | 48 | 79.488 |  | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 11 |  | 37 | 18.216 | 0 | 61.272 | 2009-12-30
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005458 | 동해신양양#2T/L | 3 | 양수3호 | 양수5호 | 0.695 | 대한 | 120 | 48 | 33.36 |  | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 11 |  | 37 | 7.645 | 0 | 25.715 | 2005-12-14
강원본부 | 강릉전력소 | OPGW | 가공 | 1000005458 | 동해신양양#2T/L | 4 | 양수5호 | 양양양수218호 | 75.412 | 대한 | 120 | 24 | 1809.888 |  | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 11 |  | 13 | 829.532 | 0 | 980.356 | 2005-12-14
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001203 | 신태백신가평#2 T/L | 1 | 신태백신가평#2 T/L #52 | 신태백신가평#2 T/L #120 | 34.528 | 대한전선 | 200 | 24 | 828.672 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 0 | 19 | 172.64 | 0 | 656.032 | 2000-06-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001314 | 동해울진NP1#2 T/L | 1 | 울진N/P#1 S/T | 동해변전소 S/T | 65.454 | LS전선 | 120 | 24 | 1570.896 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 8 | 0 | 16 | 523.632 | 0 | 1047.264 | 2005-12-07
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001314 | 동해울진NP1#2 T/L | 2 | 동해변전소 S/T | 동해변전소 | 0.159 | 코스모링크 |  | 24 | 3.816 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 8 | 0 | 16 | 1.272 | 0 | 2.544 | 2009-12-29
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 1 | 동해변전소 | 동해변전소 S/T | 0.235 | 코스모링크 |  | 48 | 11.28 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 21 | 0 | 27 | 4.935 | 0 | 6.345 | 2009-12-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 2 | 동해변전소 S/T | 신제천동해#2 T/L 신#6 | 1.685 | 가온전선 | 120 | 48 | 80.88 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 21 | 0 | 27 | 35.385 | 0 | 45.495 | 2003-07-07
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 3 | 신제천동해#2 T/L 신#6 | 신제천동해#2 T/L #8 | 0.508 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 12.192 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 8 | 0 | 16 | 4.064 | 0 | 8.128 | 2001-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 4 | 신제천동해#2 T/L #8 | 신제천동해#2 T/L #173 | 59.361 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 1424.664 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 8 | 0 | 16 | 474.888 | 0 | 949.776 | 2001-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001482 | 동해양양PP T/L | 1 | 동해양양PP T/L #218 | 동해양양PP T/L #253(신#6) | 13.359 | 대한전선 | 120 | 24 | 320.616 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 11 | 173.667 | 0 | 146.949 | 2005-12-21
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000372 | 동해북평#2 T/L | 1 | 북평변전소 | 북평변전소 S/T | 0.13 | LS전선 |  | 24 | 3.12 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 0 | 12 | 1.56 | 0 | 1.56 | 2002-11-12
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000372 | 동해북평#2 T/L | 2 | 북평변전소 S/T | 동해북평#2 T/L #10(동해분기 #97) | 2.494 | LS전선 | 100 | 24 | 59.856 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 0 | 12 | 29.928 | 0 | 29.928 | 2002-11-12
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000372 | 동해북평#2 T/L | 3 | 동해북평#2 T/L #10(동해분기 #97) | 동해변전소 S/T | 0.382 | LS전선 | 100 | 48 | 18.336 | 2 |  | 24 |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 32 | 2 | 14 | 12.224 | 0.764 | 5.348 | 2002-11-12
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000372 | 동해북평#2 T/L | 4 | 동해변전소 S/T | 동해변전소 | 0.383 | 코스모링크 |  | 48 | 18.384 | 2 |  | 24 |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 32 | 2 | 14 | 12.256 | 0.766 | 5.362 | 2009-12-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000370 | 동해강릉 T/L | 1 | 동해분기 #97(동해북평#2 T/L #10) | 동해분기 #87 | 2.515 | 가온전선 | 100 | 24 | 60.36 | 2 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 50.3 | 5.03 | 5.03 | 2003-07-07
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000000370 | 동해강릉 T/L | 2 | 동해분기 #87 | 동해분기 #53-1 | 9.847 | LS전선 | 100 | 24 | 236.328 | 2 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 196.94 | 19.694 | 19.694 | 2002-11-26
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001198 | 동해이원#2 T/L | 1 | 동해변전소 | 동해변전소 S/T | 0.228 | 코스모링크 |  | 24 | 5.472 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 4.104 | 0.912 | 0.456 | 2009-12-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001198 | 동해이원#2 T/L | 2 | 동해변전소 S/T | 동해이원#2 T/L #27 | 7.97 | 대한전선 | 100 | 24 | 191.28 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 143.46 | 31.88 | 15.94 | 1997-03-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001198 | 동해이원#2 T/L | 3 | 동해이원#2 T/L #27 | 이원변전소 S/T | 0.353 | 가온전선 | 100 | 24 | 8.472 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 6.354 | 1.412 | 0.706 | 2003-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001198 | 동해이원#2 T/L | 4 | 이원변전소 S/T | 이원변전소 | 0.04 | 가온전선 |  | 24 | 0.96 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0.72 | 0.16 | 0.08 | 2003-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001168 | 이원동해TP T/L | 1 | 이원변전소 | 이원변전소 S/T | 0.06 | 가온전선 |  | 24 | 1.44 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0.84 | 0.12 | 0.48 | 2003-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001168 | 이원동해TP T/L | 2 | 이원변전소 S/T | 이원동해TP T/L #3 | 0.401 | 가온전선 | 100 | 24 | 9.624 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 5.614 | 0.802 | 3.208 | 2003-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001168 | 이원동해TP T/L | 3 | 이원동해TP T/L #3 | 이원동해TP T/L #11 | 2.68 | 대한전선 | 100 | 24 | 64.32 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 37.52 | 5.36 | 21.44 | 1997-03-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001168 | 이원동해TP T/L | 4 | 이원동해TP T/L #11 | 동해TP S/T | 6.292 | 대한전선 | 100 | 24 | 151.008 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 4 |  | 14 | 0 | 10 | 88.088 | 0 | 62.92 | 1997-03-30
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001168 | 이원동해TP T/L | 5 | 동해TP S/T | 동해TP 제어동 | 1.3 | 대한전선 |  | 24 | 31.2 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 4 |  | 14 | 0 | 10 | 18.2 | 0 | 13 | 1997-03-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001486 | 삼척동해TP T/L | 1 | 이원동해TP T/L #11 | 삼척동해TP T/L #19 | 5.929 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 142.296 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 71.148 | 11.858 | 59.29 | 2001-09-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001486 | 삼척동해TP T/L | 2 | 삼척동해TP T/L #19 | 삼척동해TP T/L #22 | 1.154 | LS전선 | 100 | 24 | 27.696 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 13.848 | 2.308 | 11.54 | 2008-11-12
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000001486 | 삼척동해TP T/L | 3 | 삼척동해TP T/L #22 | 삼척변전소 S/T | 4.881 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 117.144 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 58.572 | 9.762 | 48.81 | 2001-09-30
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001486 | 삼척동해TP T/L | 4 | 삼척변전소 S/T | 삼척변전소 | 0.06 | 삼성광통신 |  | 24 | 1.44 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0.72 | 0.12 | 0.6 | 2001-09-30
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005997 | 동해동영월 T/L | 1 | 동해변전소 | 동해변전소 S/T | 0.307 | 코스모링크 |  | 24 | 7.368 |  | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 |  | 15 | 0 | 9 | 4.605 | 0 | 2.763 | 2009-12-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005997 | 동해동영월 T/L | 2 | 동해변전소 S/T | 동해동영월 T/L #111 | 52.228 | 대한전선 | 100 | 24 | 1253.472 |  | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 |  | 15 | 0 | 9 | 783.42 | 0 | 470.052 | 2003-11-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005997 | 동해동영월 T/L | 3 | 동해동영월 T/L #111 | 동해동영월 T/L #98 | 4.97 | 대한전선 | 100 | 24 | 119.28 |  | 2 | 8 |  |  |  |  | 3 | 2 | 13 | 2 | 9 | 64.61 | 9.94 | 44.73 | 2003-11-29
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000006792 | 정선영월CC T/L | 1 | 동해동영월 T/L #111 | 정선변전소 S/T | 7.998 | LS전선 | 100 | 24 | 191.952 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 127.968 | 15.996 | 47.988 | 2003-12-10
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000006792 | 정선영월CC T/L | 2 | 정선변전소 S/T | 정선변전소 | 0.07 | LS전선 |  | 24 | 1.68 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1.12 | 0.14 | 0.42 | 2003-12-10
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 1 | 이원변전소 | 이원변전소 S/T | 0.1 | 가온전선 |  | 24 | 2.4 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 2003-12-22
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 2 | 이원변전소 S/T | 이원도계 T/L #121 | 0.788 | LS전선 | 100 | 24 | 18.912 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 12.608 | 1.576 | 4.728 | 2008-12-19
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 3 | 이원도계 T/L #121 | 이원도계 T/L #94 | 9.587 | 가온전선 | 70 | 24 | 230.088 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 153.392 | 19.174 | 57.522 | 2002-01-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 4 | 이원도계 T/L #94 | 이원도계 T/L #89 | 2.309 | LS전선 | 70 | 24 | 55.416 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 36.944 | 4.618 | 13.854 | 2001-03-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 5 | 이원도계 T/L #89 | 이원도계 T/L #31 | 22.043 | 가온전선 | 70 | 24 | 529.032 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 352.688 | 44.086 | 132.258 | 2002-01-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005983 | 이원도계 T/L | 6 | 이원도계 T/L #31 | 도계태백 T/L #30 | 0.29 | 가온전선 | 70 | 24 | 6.96 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3.48 | 0.58 | 2.9 | 2002-01-30
강원본부 | 동해전력소 | OPGW | 가공 | 1000005982 | 도계태백 T/L | 1 | 이원도계 T/L #31 | 도계변전소 S/T | 0.304 | LS전선 | 100 | 48 | 14.592 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 8 | 4 | 28 | 4 | 16 | 8.512 | 1.216 | 4.864 | 2008-06-16
강원본부 | 동해전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005982 | 도계태백 T/L | 2 | 도계변전소 S/T | 도계변전소 | 0.097 | LS전선 |  | 48 | 4.656 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 8 | 4 | 28 | 4 | 16 | 2.716 | 0.388 | 1.552 | 2008-06-16
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000858 | 신제천남원주#1 T/L | 1 | 남원주변전소 | 남원주변전소 S/T | 0.06 | 가온전선 |  | 24 | 1.44 |  | 4 | 8 | [5 empty] | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 2003-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000858 | 신제천남원주#1 T/L | 2 | 남원주변전소 S/T | 남원주원주#1 T/L #38 | 20.667 | 가온전선 | 100 | 24 | 496.008 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 | 4 | 6 | 14 | 82.668 | 124.002 | 289.338 | 2003-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000857 | 남원주원주#1 T/L | 1 | 원주변전소 | 원주변전소 S/T | 0.145 | LS전선 |  | 24 | 3.48 | 6 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 20 | 0 | 4 | 2.9 | 0 | 0.58 | 1994-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000857 | 남원주원주#1 T/L | 2 | 원주변전소 S/T | 남원주원주#1 T/L #9 | 6.356 | 가온전선 | 100 | 24 | 152.544 | 6 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 20 | 0 | 4 | 127.12 | 0 | 25.424 | 2003-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000857 | 남원주원주#1 T/L | 3 | 남원주원주#1 T/L #9 | 남원주원주#1 T/L #4 | 1.185 | LS전선 | 100 | 48 | 56.88 | 6 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 20 | 0 | 28 | 23.7 | 0 | 33.18 | 1998-05-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000857 | 남원주원주#1 T/L | 4 | 남원주원주#1 T/L #4 | 남원주변전소 S/T | 0.674 | LS전선 | 100 | 24 | 16.176 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 5.392 | 0 | 10.784 | 2003-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000857 | 남원주원주#1 T/L | 5 | 남원주변전소 S/T | 남원주변전소 | 0.06 | 가온전선 |  | 24 | 1.44 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 0.48 | 0 | 0.96 | 2003-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 1 | 원주변전소 | 원주변전소 S/T | 0.15 | LS전선 |  | 48 | 7.2 | 2 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 | 2 | 22 | 2 | 24 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 2001-05-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 2 | 원주변전소 S/T | 원주북원주#2 T/L #9 | 2.563 | LS전선 | 100 | 48 | 123.024 | 2 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 | 2 | 22 | 2 | 24 | 56.386 | 5.126 | 61.512 | 2001-05-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 3 | 원주북원주#2 T/L #9 | 문막변전소 S/T | 18.986 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 455.664 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 151.888 | 75.944 | 227.832 | 2002-04-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000353 | 원주문막#2 T/L | 4 | 문막변전소 S/T | 문막변전소 | 0.16 | 삼성광통신 |  | 24 | 3.84 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1.28 | 0.64 | 1.92 | 2002-04-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 1 | 원주변전소 | 원주변전소 S/T | 0.15 | LS전선 |  | 48 | 7.2 | 2 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 | 2 | 22 | 2 | 24 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 2001-05-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 2 | 원주변전소 S/T | 북원주변전소 S/T | 11.691 | LS전선 | 100 | 48 | 561.168 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 | 8 | 14 | 8 | 26 | 163.674 | 93.528 | 303.966 | 2007-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005969 | 원주북원주#2 T/L | 3 | 북원주변전소 S/T | 북원주변전소 | 0.14 | LS전선 |  | 48 | 6.72 | 6 | 8 | 16 | [5 empty] | 8 | 30 | 8 | 10 | 4.2 | 1.12 | 1.4 | 2007-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 1 | 북원주변전소 | 북원주변전소 S/T | 0.14 | LS전선 |  | 48 | 6.72 | 6 | 8 | 16 | [5 empty] | 8 | 30 | 8 | 10 | 4.2 | 1.12 | 1.4 | 2007-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 2 | 북원주변전소 S/T | 북원주횡성#1 T/L #21 | 5.099 | LS전선 | 100 | 48 | 244.752 | 6 | 8 | 16 | [5 empty] | 8 | 30 | 8 | 10 | 152.97 | 40.792 | 50.99 | 2007-12-18
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 3 | 북원주횡성#1 T/L #21 | 북원주횡성#1 T/L #70 | 15.727 | LS전선 | 75 | 24 | 377.448 | 6 | 8 | 16 | [5 empty] | 8 | 30 | 8 | -14 | 471.81 | 125.816 | -220.178 | 1997-07-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 4 | 북원주횡성#1 T/L #70 | 횡성변전소 S/T | 18.825 | LS전선 | 100 | 24 | 451.8 |  | 4 | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 301.2 | 150.6 | 0 | 1997-07-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 5 | 횡성변전소 S/T | 횡성변전소 | 0.06 | LS전선 |  | 24 | 1.44 |  | 4 | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 0.96 | 0.48 | 0 | 1997-07-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 1 | 횡성변전소 | 횡성변전소 S/T | 0.06 | LS전선 |  | 24 | 1.44 |  | 4 | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 0.96 | 0.48 | 0 | 1997-07-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005970 | 북원주횡성#1 T/L | 2 | 횡성변전소 S/T | 북원주횡성#1 T/L #70 | 18.825 | LS전선 | 100 | 24 | 451.8 |  | 4 | 12 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 301.2 | 150.6 | 0 | 1997-07-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000417 | 횡성홍천#1 T/L | 3 | 횡성홍천#1 T/L #53 | 홍천변전소 S/T | 19.697 | 대한전선 | 75 | 24 | 472.728 | 4 | 4 | 8 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 315.152 | 157.576 | 0 | 2004-06-22
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000417 | 횡성홍천#1 T/L | 4 | 홍천변전소 S/T | 홍천변전소 | 0.165 | 대한전선 |  | 24 | 3.96 | 4 | 4 | 8 | [5 empty] | 8 | 16 | 8 | 0 | 2.64 | 1.32 | 0 | 2004-06-22
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000417 | 홍천상남#1 T/L | 1 | 홍천변전소 | 홍천변전소 S/T | 0.172 | 대한전선 |  | 48 | 8.256 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 6 | 31 | 1.892 | 1.032 | 5.332 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000417 | 홍천상남#1 T/L | 2 | 홍천변전소 S/T | 상남변전소 S/T | 45.708 | 대한전선 | 100 | 48 | 2193.984 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 6 | 31 | 502.788 | 274.248 | 1416.948 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000417 | 홍천상남#1 T/L | 3 | 상남변전소 S/T | 상남변전소 | 0.224 | 대한전선 |  | 48 | 10.752 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 6 | 31 | 2.464 | 1.344 | 6.944 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 1 | 신제천변전소 | 신제천변전소 S/T | 0.305 | 삼성광통신 |  | 24 | 7.32 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 20 | 1.22 | 0 | 6.1 | 2001-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000000357 | 신제천동해#2 T/L | 2 | 신제천변전소 S/T | 신제천동해#2 T/L #174 | 43.627 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 1047.048 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 20 | 174.508 | 0 | 872.54 | 2001-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005979 | 신제천주진#2 T/L | 1 | 신제천변전소 | 신제천변전소 S/T | 0.307 | 삼성광통신 |  | 48 | 14.736 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 40 | 1.228 | 1.228 | 12.28 | 1998-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000005979 | 신제천주진#2 T/L | 2 | 신제천변전소 S/T | 주진변전소 S/T | 39.928 | 삼성광통신 | 100 | 48 | 1916.544 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 40 | 159.712 | 159.712 | 1597.12 | 2007-12-21
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005979 | 신제천주진#2 T/L | 3 | 주진변전소 S/T | 주진변전소 | 0.15 | LS전선 |  | 48 | 7.2 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 2007-12-21
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000001203 | 신태백신가평#2 T/L | 1 | 신태백신가평#2 T/L #121 | 신태백신가평#2 T/L #139 | 9.936 | 대한전선 | 200 | 24 | 238.464 | [9 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 238.464 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001203 | 신태백신가평#2 T/L | 2 | 신태백신가평#2 T/L #139 | 평창변전소 | 2.74 | 삼성광통신 |  | 24 | 65.76 | [9 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65.76 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 | 1000001203 | 신태백신가평#2 T/L | 3 | 평창변전소 | 신태백신가평#2 T/L #246 | 55.461 | 대한전선 | 200 | 24 | 1331.064 | [9 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1331.064 | 2000-06-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 |  | 주진둔내#2 T/L | 1 | 주진변전소 | 주진천변전소 S/T | 0.15 | 삼성광통신 |  | 24 | 3.6 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2011-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OPGW | 가공 |  | 주진둔내#2 T/L | 2 | 주진변전소 S/T | 둔내변전소 S/T | 30.122 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 722.928 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 240.976 | 0 | 481.952 | 2011-12-01
강원본부 | 원주전력소 | OFC | OPGW연계 |  | 주진둔내#2 T/L | 3 | 둔내변전소 S/T | 주진변전소 | 0.3 | 삼성광통신 |  | 24 | 7.2 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8 | 0 | 16 | 2.4 | 0 | 4.8 | 2011-12-01
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000375 | 태백울진#1 T/L | 1 | 태백변전소 | 태백변전소 S/T | 0.141 | LS전선 | 100 | 24 | 3.384 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0.705 | 0.564 | 2.115 | 2004-10-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000000375 | 태백울진#1 T/L | 2 | 태백변전소 S/T | 울진변전소 S/T | 47.041 | LS전선 | 100 | 24 | 1128.984 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 235.205 | 188.164 | 705.615 | 2004-10-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000000375 | 태백울진#1 T/L | 3 | 울진변전소 S/T | 울진변전소 | 0.159 | LS전선 | 100 | 24 | 3.816 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0.795 | 0.636 | 2.385 | 2004-10-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005982 | 도계태백 T/L | 1 | 태백변전소 | 태백변전소 S/T | 0.15 | 가온전선 | 100 | 24 | 3.6 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2002-01-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005982 | 도계태백 T/L | 2 | 태백변전소 S/T | 도계태백T/L #10 | 2.389 | 가온전선 | 100 | 24 | 57.336 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 28.668 | 4.778 | 23.89 | 2002-01-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005982 | 도계태백 T/L | 3 | 도계태백T/L #10 | 도계태백T/L #31 | 6.533 | 가온전선 | 기타 | 24 | 156.792 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 78.396 | 13.066 | 65.33 | 2002-01-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 1 | 태백변전소 | 태백변전소 S/T | 0.17 | 대한전선 | 기타 | 24 | 4.08 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 2.89 | 0.68 | 0.51 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 2 | 태백변전소 S/T | 태백고한 T/L #101-1 | 4.132 | 대한전선 | 기타 | 24 | 99.168 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 70.244 | 16.528 | 12.396 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 3 | 태백고한 T/L #101-1 | 태백고한 T/L #86 | 5.511 | 대한전선 | 100 | 24 | 132.264 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 93.687 | 22.044 | 16.533 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 4 | 태백고한 T/L #86 | 태백고한 T/L #80 | 1.771 | 대한전선 | 기타 | 24 | 42.504 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 30.107 | 7.084 | 5.313 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 5 | 태백고한 T/L #80 | 고한변전소 S/T | 12.689 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 304.536 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 5 | 0 | 17 | 0 | 7 | 215.713 | 0 | 88.823 | 2006-12-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005961 | 태백고한 T/L | 6 | 고한변전소 S/T | 고한변전소 | 0.06 | 삼성광통신 | 100 | 24 | 1.44 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 5 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1.02 | 0 | 0.42 | 2006-12-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000005960 | 고한영월T/L | 1 | 태백고한 T/L #80 | 영월변전소 S/T | 40.56 | 대한전선 | 기타 | 24 | 973.44 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 567.84 | 162.24 | 243.36 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000005960 | 고한영월T/L | 2 | 영월변전소 S/T | 영월변전소 | 0.204 | 대한전선 | 기타 | 24 | 4.896 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2.856 | 0.816 | 1.224 | 2002-09-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000006793 | 동영월영월CC T/L | 1 | 동영월변전소 | 동영월변전소 S/T | 0.259 | LS전선 | 100 | 48 | 12.432 | 0 | 4 | 16 |  |  |  |  | 11 | 4 | 31 | 4 | 13 | 8.029 | 1.036 | 3.367 | 2009-10-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000006793 | 동영월영월CC T/L | 2 | 동영월변전소 S/T | 동영월영월 T/L #1 | 1.75 | LS전선 | 100 | 48 | 84 | 0 | 4 | 16 |  |  |  |  | 11 | 4 | 31 | 4 | 13 | 54.25 | 7 | 22.75 | 2009-10-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000006793 | 동영월영월CC T/L | 3 | 동영월영월 T/L #1 | 영월변전소 S/T | 13.462 | 대한전선 | 100 | 24 | 323.088 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2 | 18 | 2 | 4 | 242.316 | 26.924 | 53.848 | 2003-11-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000006793 | 동영월영월CC T/L | 4 | 영월변전소 S/T | 영월변전소 | 0.25 | 대한전선 | 100 | 24 | 6 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4.5 | 0.5 | 1 | 2003-11-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000006792 | 정선영월CC T/L | 5 | 동영월영월 T/L #1 | 정선영월T/L #98 | 19.322 | 대한전선 | 100 | 24 | 463.728 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  | 3 | 2 | 13 | 2 | 9 | 251.186 | 38.644 | 173.898 | 2003-11-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001202 | 신태백신가평#1 T/L | 1 | 신태백변전소 | 신태백변전소 S/T | 0.29 | 대한전선 | 200 | 24 | 6.96 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1.45 | 0 | 5.51 | 2000-06-30
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000001202 | 신태백신가평#1 T/L | 2 | 신태백변전소 S/T | 신태백신가평#1 T/L #52 | 27.634 | 대한전선 | 200 | 24 | 663.216 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 138.17 | 0 | 525.046 | 2000-06-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001205 | 신태백울진NP2 #2 T/L | 1 | 신태백변전소 | 신태백변전소 S/T | 0.402 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 9.648 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3.618 | 0 | 6.03 | 2000-07-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000001205 | 신태백울진NP2 #2 T/L | 2 | 신태백변전소 S/T | 울진NP2 S/T | 55.989 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 1343.736 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 503.901 | 0 | 839.835 | 2000-07-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001205 | 신태백울진NP2 #2 T/L | 3 | 울진NP2 S/T | 울진NP2 | 0.2 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1.8 | 0 | 3 | 2000-07-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | OPGW연계 | 1000001621 | 신태백울진NP3 T/L | 1 | 신태백변전소 | 신태백변전소 S/T | 0.177 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 4.248 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0.885 | 0 | 3.363 | 2006-05-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000001621 | 신태백울진NP3 T/L | 2 | 신태백변전소 S/T | 신태백울진NP3 T/L #86 | 0.67 | 삼성광통신 | 120 | 24 | 16.08 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3.35 | 0 | 12.73 | 2006-05-31
강원본부 | 태백전력소 | OPGW | 가공 | 1000001621 | 신태백울진NP3 T/L | 3 | 신태백울진NP3 T/L #86 | 신태백울진NP3 T/L #5 | 50.244 | 삼성광통신 | 200 | 24 | 1205.856 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 251.22 | 0 | 954.636 | 2006-05-31
강원본부 | 태백전력소 | OFC | 관로 |  | 하장D/L | 1 | 태백변전소 | 태백변전소 S/T | 0.29 | 대한전선 | 기타 | 12 | 3.48 | 0 | 0 | 4 |  |  | 2 |  | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3.19 | 0 | 0.29 | 2004-06-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | 가공 |  | 하장D/L | 2 | 태백변전소 S/T | 신태백변전소 S/T | 16.934 | 대한전선 | 기타 | 12 | 203.208 | 0 | 0 | 4 |  |  | 2 |  | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 186.274 | 0 | 16.934 | 2004-06-30
강원본부 | 태백전력소 | OFC | 관로 |  | 하장D/L | 3 | 신태백변전소 S/T | 신태백변전소 | 2.035 | 대한전선 | 기타 | 12 | 24.42 | 0 | 0 | 4 |  |  | 2 |  | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 22.385 | 0 | 2.035 | 2004-06-30
[8 empty] | 합계 | 1686.583 |  |  |  | 47118.696 | [12 empty] | 16665.078 | 3653.07 | 25823.346
[25 empty] | 가공 | 16328.541 | 3595.976 | 25320.305
[8 empty] | OPGW 가공 | 1626.584 | [15 empty] | OPGW연계 | 192.577 | 33.526 | 282.345
[8 empty] | 지중/관로 | 13.017 | [15 empty] | 전력구 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPGW 연계 | 16.41 | [15 empty] | 관로 | 143.96 | 23.568 | 220.696
[25 empty] | 합계 | 16665.078 | 3653.07 | 25823.346
※ 작성방법
공통사항 : 각 항목에 대해서 정해진 명칭만 사용
- 임의변경 절대금지
- 각 항목별 정해진 규칙에 의한 명칭만 사용 : 예) 관리사업소에서는 판매계획실, 송변전사업실, OO전력소만 사용 가능 (직할, XX변전소 등 사용금지)
- DD, SS, PO, D/D, S/S, P/O 등 영문약칭 사용금지
1. 관리사업소 (3개중 1개 선택) : 판매계획실, 송변전사업실, OO전력소
2. 선종 (4개중 1개 선택) : OPGW, OPSW, OPNW, OFC
3. 설치구분 (4개중 1개 선택) : OPGW연계, 가공, 관로, 전력구
4. 송전선로 관리번호 : 붙임의 송전선로명(송전선로관리번호) 참조
- 2개 이상 경유할경우 모든 경유 선로 기록
5. 송전,배전선로명 (3개중 1개 선택) : 붙임의 송전선로명 참조 (OOXX#1 T/L, OOXX#2 T/L), 배전선로 명칭(OO D/L)
- #1, #2 T/L 구분하여 기록
- 2개 이상 경유할경우 모든 경유 선로 기록
6. 내부번호 : T/L, D/L별 OPGW 경유순서 기록
- OO변전소-OO변전소 S/T : 1
- OO변전소-XX변전소 S/T : 2
- XX변전소 S/T - XX변전소 : 3
7. 시작장소 (7개중 1개 선택) : OO변전소, OO변전소 S/T, OOXX#1 T/L #△△, OOXX#2 T/L #△△, OO지점, 판매계획실, 송변전사업실
8. 종료장소 (7개중 1개 선택) : OO변전소, OO변전소 S/T, OOXX#1 T/L #△△, OOXX#2 T/L #△△, OO지점, 판매계획실, 송변전사업실
9. 긍장 : 소수점 3자리까지 (OO.XXX)
10. 제조사 (4개중 1개 선택) : LS전선, 대한전선, 가온전선, 삼성광통신
11. 긍장 (5개중 1개 선택) : 75, 100, 120, 200, 기타
12. 코어용량 (5개중 1개 선택) : 6, 12, 24, 48, 기타

## 송전선로(송전선로관리번호)
송전선로관리번호 | 버전 | 송전선로명 | I(모선) | 모선명(I) | J(모선) | 모선명(J) | CKT | 준공(예정)년월 | 폐기(예정)년월 | 실가압일 | 실폐기일 | 가압예정일 | 모선기준전압 | 선종1 | 규격1 | 긍장1(m) | 시스손실율λ1 | 선종2 | 규격2 | 긍장2(m) | 시스손실율λ2 | 선종3 | 규격3 | 긍장3(m) | 시스손실율λ3 | 선종4 | 규격4 | 긍장4(m) | 시스손실율λ4 | 선종5 | 규격5 | 긍장5(m) | 시스손실율λ5 | 선종6 | 규격6 | 긍장6(m) | 시스손실율λ6 | 선종7 | 규격7 | 긍장7(m) | 시스손실율λ7 | 시스손실율λ | 유존체손실비 | R(pu) | X(pu) | B(pu) | RATEA(MVA) | RATEB(MVA) | RATEC(MVA) | GI(pu) | BI(pu) | GJ(pu) | BJ(pu) | STAT | LEN(km) | O1 | F1 | O2 | F2 | O3 | F3 | O4 | F4 | RLINZ(pu) | XLINZ(pu) | BCHZ(pu) | Zero Seg GI(pu) | Zero Seg BI(pu) | Zero Seg GJ(pu) | Zero Seg BJ(pu) | 계획 | 운영 | 보호 | 한전공용설비 | 접속설비 | 발전소설비 | 직거래설비 | 등록자 | 등록일 | 최종변경자 | 최종변경일
1000000003 | 0 | 용산동빙고 T/L | 301740 | 용산 | 301555 | 동빙고 | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2717 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0.003 | 0.000212 | 0.002749 | 0.12462 | 181 | 217.2 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00087 | 0.000731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000004 | 0 | 중부용산#1 T/L | 301700 | 중부1 | 301740 | 용산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 5703 | 0.538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.003 | 0.000411 | 0.003277 | 0.18025 | 194 | 232.8 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001732 | 0.001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000005 | 0 | 중부용산#2 T/L | 301700 | 중부1 | 301740 | 용산 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 5703 | 0.538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.003 | 0.000411 | 0.003277 | 0.18025 | 194 | 232.8 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001732 | 0.001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000006 | 0 | 당인리여의 T/L | 301766 | 당인리 | 302436 | 여의 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0002806 | 0.0037431 | 0.12184 | 320 | 384 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0022341 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101165 | 2009.12.18
1000000007 | 0 | 당인리목동#1 T/L | 301766 | 당인리 | 302410 | 목동 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 1470 | 0 | OF | 2,000㎟ | 3661 | 0.905 | XLPE | 2,000㎟ | 2880 | 0.8767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.30944 | 0.0024315 | 0.001431 | 0.00738 | 0.14728 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004811 | 0.015961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000008 | 0 | 당인리목동#2 T/L | 301766 | 당인리 | 302410 | 목동 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 1470 | 0 | OF | 2,000㎟ | 3661 | 0.905 | XLPE | 2,000㎟ | 2880 | 0.8767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.30944 | 0.0024315 | 0.001431 | 0.00738 | 0.14728 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004811 | 0.015961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000011 | 0 | 불광수색#1 T/L | 301345 | 불광 | 301121 | 수색 | 1 | 1996.01 | 2012.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 8256 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003382 | 0.015681 | 0.0067 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010342 | 0.044393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000000012 | 0 | 불광수색#2 T/L | 301345 | 불광 | 301121 | 수색 | 2 | 2000.01 | 2012.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 8256 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003382 | 0.015681 | 0.0067 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010342 | 0.044393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000000013 | 0 | 수색상암#1 T/L | 301120 | 수색 | 301125 | 상암 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2580 | 0.2382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2382 | 0.001 | 0.000153 | 0.001717 | 0.049182 | 297 | 356.4 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00052 | 0.000682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000014 | 0 | 수색상암#2 T/L | 301120 | 수색 | 301125 | 상암 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2580 | 0.2382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2382 | 0.003 | 0.000153 | 0.001717 | 0.049182 | 297 | 356.4 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00052 | 0.000682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000015 | 0 | 삼정완암#1 T/L | 311525 | 삼정 | 311315 | 완암 | 1 | 1997.01 | 2012.06 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9096 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 113 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0005102 | 0.00031787 | 0.001605 | 0.012572 | 0.010593 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00886 | 0.037598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.05
1000000016 | 0 | 삼정완암#2 T/L | 311525 | 삼정 | 311315 | 완암 | 2 | 2004.01 | 2012.06 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9096 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 113 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0005102 | 0.00031787 | 0.001605 | 0.012572 | 0.010593 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00886 | 0.037598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.05
1000000017 | 0 | 중부마포 T/L | 301700 | 중부1 | 301745 | 마포 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6847 | 1.169 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.169 | 0.001 | 0.000155 | 0.001129 | 0.10612 | 320 | 384 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002328 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000019 | 0 | 서산태안 T/L | 306645 | 서산 | 306640 | 태안 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004435 | 0.035107 | 0.02721 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023914 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000020 | 0 | 신당진서산#1 T/L | 306645 | 서산 | 306600 | 신당진1 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 17658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007136 | 0.034396 | 0.015019 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021061 | 0.084983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000021 | 0 | 신당진서산#2 T/L | 306645 | 서산 | 306600 | 신당진1 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 17658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007136 | 0.034396 | 0.015019 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021061 | 0.084983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000022 | 0 | 울진평해#1 T/L | 309920 | 평해 | 309165 | 울진 | 1 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 46660 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019716 | 0.093355 | 0.037783 | 200 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.054082 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000023 | 0 | 울진평해#2 T/L | 309920 | 평해 | 309165 | 울진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 46660 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019716 | 0.093355 | 0.037783 | 200 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.054082 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000024 | 0 | 영덕평해#1 T/L | 309920 | 평해 | 309915 | 영덕 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 35628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006301 | 0.049786 | 0.041199 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034337 | 0.15203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000025 | 0 | 영덕평해#2 T/L | 309920 | 평해 | 309915 | 영덕 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 35628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006301 | 0.049876 | 0.041199 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034337 | 0.15203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000026 | 0 | 화양광장 T/L | 301655 | 광장 | 301570 | 화양 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 3595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001272 | 0.006953 | 0.003029 | 316 | 379.2 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004381 | 0.019923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000027 | 0 | 광장뚝도#1 T/L | 301656 | 광장 | 301580 | 뚝도 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3792 | 0.578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.578 | 0.003 | 0.000274 | 0.002029 | 0.15255 | 156 | 187.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001187 | 0.000904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000028 | 0 | 광장뚝도#2 T/L | 301656 | 광장 | 301580 | 뚝도 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3792 | 0.578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.578 | 0.003 | 0.000274 | 0.002029 | 0.15255 | 156 | 187.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001187 | 0.000904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000029 | 0 | 미금광장 T/L | 301600 | 미금1 | 301655 | 광장 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 14734 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005211 | 0.0285 | 0.012415 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017953 | 0.081656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000030 | 0 | 구의광장#1 T/L | 301656 | 광장 | 301660 | 구의 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2460 | 0.227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.227 | 0.003 | 0.000139 | 0.002104 | 0.088085 | 158 | 189.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000581 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000031 | 0 | 구의광장#2 T/L | 301656 | 광장 | 301660 | 구의 | 2 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2473 | 0.2736 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2736 | 0.003 | 0.000137 | 0.002107 | 0.08831 | 158 | 189.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000569 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000032 | 0 | 분당용인#1(에버랜드T분기) T/L | 302635 | 분당 | 304655 | 용인 | 1 | 1996.01 | 2009.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 30209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005343 | 0.041809 | 0.03528 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028937 | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000033 | 0 | 신용인용인#1 T/L | 304500 | 신용인1 | 304655 | 용인 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7710 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001279 | 0.010734 | 0.008013 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007194 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2010.05.12
1000000034 | 0 | 신용인용인#2 T/L | 304500 | 신용인1 | 304655 | 용인 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7710 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001279 | 0.010734 | 0.008013 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007194 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2010.05.12
1000000035 | 0 | 홍성예산#1 T/L | 306575 | 홍성 | 306620 | 예산 | 1 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20846 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003687 | 0.02945 | 0.02459 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020207 | 0.087777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000036 | 0 | 세종로옥인#1 T/L | 301330 | 세종로 | 301320 | 옥인 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1540 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 7.3e-05 | 0.000804 | 0.07363 | 169 | 202.8 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000357 | 0.000358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000037 | 0 | 세종로옥인#2 T/L | 301330 | 세종로 | 301320 | 옥인 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1540 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 7.3e-05 | 0.000804 | 0.07363 | 169 | 202.8 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000357 | 0.000358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000038 | 0 | 옥인운니#1 T/L | 301325 | 운니 | 301320 | 옥인 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3050 | 0.498 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.498 | 0.003 | 0.000228 | 0.00165 | 0.12261 | 152 | 182.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000921 | 0.000766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000039 | 0 | 옥인운니#2 T/L | 301325 | 운니 | 301320 | 옥인 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3050 | 0.498 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.498 | 0.003 | 0.000228 | 0.00165 | 0.12261 | 152 | 182.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000921 | 0.000766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000040 | 0 | 신옥천신남원#1 T/L | 206300 | 신옥천3 | 207400 | 신남원3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | STACIR | 410㎟×2B | 96337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002776 | 0.030056 | 0.4996 | 1890 | 2268 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01614 | 0.075699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.24
1000000041 | 0 | 신옥천신남원#2 T/L | 206300 | 신옥천3 | 207401 | 신남원3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | STACIR | 410㎟×2B | 96337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002776 | 0.030056 | 0.4996 | 1890 | 2268 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01614 | 0.075699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000000042 | 0 | 신남원광양#2 T/L | 207401 | 신남원3 | 208600 | 광양3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 65206 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001923 | 0.020319 | 0.33778 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01276 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000043 | 0 | 신남원신광주#1 T/L | 207400 | 신남원3 | 208500 | 신광주3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 59863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000827 | 0.015289 | 0.37512 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00733 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5200857 | 2007.09.01
1000000044 | 0 | 신남원영광NP#2 T/L | 207401 | 신남원3 | 208350 | 영광NP#3 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 108801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001604 | 0.027604 | 0.68636 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01321 | 0.08248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2009.11.20
1000000045 | 0 | 신남원의령#2 T/L | 207401 | 신남원3 | 211200 | 의령#3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 65681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000969 | 0.016541 | 0.41836 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008959 | 0.045321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2200481 | 2007.08.22
1000000046 | 10 | 신마산마산#1 T/L | 311400 | 신마산1 | 311470 | 마산 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.06 |  | 2009.12.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 12852 | 0 | XLPE | 1200㎟+2000㎟ | 963 | 0.2686 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015667 | 0.00077403 | 0.004745 | 0.026086 | 0.040625 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016244 | 0.070913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.05.07 | 2200481 | 2010.10.18
1000000047 | 10 | 신마산마산#2 T/L | 311400 | 신마산1 | 311470 | 마산 | 2 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.07 |  | 2009.12.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 12852 | 0 | XLPE | 1200㎟+2000㎟ | 963 | 0.2686 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015667 | 0.00077403 | 0.004745 | 0.026086 | 0.040625 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016244 | 0.070913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.05.07 | 2200481 | 2010.10.18
1000000048 | 0 | 신마산진동 T/L | 311115 | 진동 | 311400 | 신마산1 | 1 | 1998.01 | 2012.06 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 29689 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.042106 | 0.033882 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030197 | 0.14004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.20
1000000049 | 0 | 신마산칠서#1 T/L | 311400 | 신마산1 | 311415 | 칠서 | 1 | 1997.01 | 2017.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002336 | 0.018292 | 0.015186 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013565 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000050 | 10 | 신마산차룡#1 T/L | 311400 | 신마산1 | 311445 | 차룡 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.01 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 11856 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 3287 | 0.0393 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0020531 | 0.00090267 | 0.002366 | 0.019067 | 0.1018 | 386 | 463.2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012346 | 0.051186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 2200481 | 2010.10.18
1000000051 | 0 | 의령신마산#1 T/L | 211200 | 의령#3 | 211400 | 신마산3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 43891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000647 | 0.011025 | 0.28026 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005985 | 0.030422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.06
1000000052 | 0 | 중부신촌 T/L | 301700 | 중부1 | 301715 | 신촌 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4457 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.15 | 0.001 | 0.000281 | 0.002587 | 0.071152 | 336 | 403.2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000809 | 0.001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000053 | 0 | 신촌순화 T/L | 301715 | 신촌 | 301730 | 순화 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3238 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.001 | 0.000199 | 0.001833 | 0.0846 | 398 | 477.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000575 | 0.000999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000054 | 0 | 연대신촌 T/L | 301710 | 연대 | 301715 | 신촌 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2813 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000154 | 0.001527 | 0.04091 | 296 | 355.2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000753 | 0.000785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000057 | 0 | 양주불광#1 T/L | 301300 | 양주1 | 301345 | 불광 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 5080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002155 | 0.010063 | 0.0044 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006035 | 0.027564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000058 | 0 | 양주불광#2 T/L | 301301 | 양주1 | 301345 | 불광 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 5080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002155 | 0.010063 | 0.0044 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006035 | 0.027564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000059 | 0 | 휘경종암#1 T/L | 301635 | 휘경 | 301640 | 종암 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3180 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000232 | 0.002645 | 0.1289 | 191 | 229.2 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000961 | 0.000801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000060 | 0 | 휘경종암#2 T/L | 301635 | 휘경 | 301640 | 종암 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3180 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000232 | 0.002645 | 0.1289 | 191 | 229.2 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000961 | 0.000801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000061 | 0 | 성동흥인 T/L | 301500 | 성동1 | 301510 | 흥인 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4383 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.001 | 0.000271 | 0.0025 | 0.063273 | 393 | 471.6 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000782 | 0.001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000063 | 0 | 성동왕십리 T/L | 301500 | 성동1 | 301585 | 왕십리 | 2 | 1996.01 | 2009.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 150 | 0.565 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.565 | 0.001 | 1.26e-05 | 9.51e-05 | 0.0067455 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.47e-05 | 5.47e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000064 | 0 | 성동마장#1 T/L | 301500 | 성동1 | 301540 | 마장 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 876 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 5.5e-05 | 0.000507 | 0.044592 | 421 | 505.2 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000158 | 0.000275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000065 | 0 | 성동마장#2 T/L | 301500 | 성동1 | 301540 | 마장 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 876 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 5.5e-05 | 0.000507 | 0.044592 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000158 | 0.000275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000066 | 0 | 성동마장#3 T/L | 301500 | 성동1 | 301540 | 마장 | 3 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 876 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 5.3e-05 | 0.00048 | 0.015769 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000171 | 0.000248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000067 | 0 | 성동군자#1 T/L | 301500 | 성동1 | 301565 | 군자 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2791 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.003 | 0.000218 | 0.002306 | 0.11417 | 206 | 247.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000885 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000068 | 0 | 성동군자#2 T/L | 301500 | 성동1 | 301565 | 군자 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2791 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.003 | 0.000218 | 0.002306 | 0.11417 | 206 | 247.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000885 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000069 | 0 | 성동군자#3 T/L | 301500 | 성동1 | 301565 | 군자 | 3 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 2768 | 0.4958 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4958 | 0.001 | 0.000226 | 0.002325 | 0.040497 | 206 | 247.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000706 | 0.000887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000070 | 0 | 성동휘경#1 T/L | 301500 | 성동1 | 301635 | 휘경 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5324 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.001 | 0.000328 | 0.003026 | 0.26637 | 407 | 488.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000946 | 0.001643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000071 | 0 | 성동휘경#2 T/L | 301500 | 성동1 | 301635 | 휘경 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5324 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.001 | 0.000328 | 0.003026 | 0.26637 | 398 | 477.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000946 | 0.001643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000073 | 0 | 성동종로 T/L | 301515 | 종로 | 301500 | 성동1 | 1 | 2005.05 | 2500.12 | 2005.05.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5803 | 1.0051 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0051 | 0.001 | 0.000352 | 0.003071 | 0.11121 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001204 | 0.001545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000075 | 0 | 군자화양#1 T/L | 301565 | 군자 | 301570 | 화양 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3720 | 0.1132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1132 | 0.003 | 0.000288 | 0.003151 | 0.14821 | 221 | 265.2 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001169 | 0.000897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000076 | 0 | 군자화양#2 T/L | 301565 | 군자 | 301570 | 화양 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3720 | 0.1132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1132 | 0.003 | 0.000288 | 0.003151 | 0.14821 | 221 | 265.2 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001169 | 0.000897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000077 | 0 | 의정부도봉#1 T/L | 301400 | 의정부1 | 301461 | 도봉 | 1 | 1996.01 | 2012.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10488 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001855 | 0.014589 | 0.01175 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009147 | 0.04976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000078 | 0 | 의정부도봉#2 T/L | 301400 | 의정부1 | 301461 | 도봉 | 2 | 1996.01 | 2012.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10488 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001855 | 0.014589 | 0.01175 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009147 | 0.04976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000079 | 0 | 도봉진접 T/L | 301461 | 도봉 | 301685 | 진접 | 1 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13598 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005772 | 0.027102 | 0.011118 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016628 | 0.064427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000082 | 0 | 오류목동 T/L | 302160 | 오류 | 302410 | 목동 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | POF | 600㎟ | 2950 | 0.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.000422 | 0.00167 | 0.10369 | 139 | 166.8 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000413 | 0.001236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000083 | 0 | 양평양천#1 T/L | 302420 | 양평 | 302415 | 양천 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2010.03.31 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2426 | 0.4327 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4327 | 0.003 | 0.0001477 | 0.0005353 | 0.1771 | 302 | 362.4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004686 | 0.0019943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3201431 | 2010.02.23
1000000084 | 0 | 양평양천#2 T/L | 302420 | 양평 | 302415 | 양천 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2010.03.31 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2426 | 0.4327 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4327 | 0.003 | 0.0001477 | 0.0005353 | 0.1771 | 302 | 362.4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004686 | 0.0019943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3201431 | 2010.02.23
1000000085 | 0 | 여의노량진 T/L | 302440 | 노량진 | 302435 | 여의 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | POF | 600㎟ | 3664 | 0.243 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.000524 | 0.002034 | 0.1275 | 127 | 152.4 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001367 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000086 | 0 | 성남수서#1 T/L | 302345 | 수서 | 302625 | 성남 | 1 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 5970 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002529 | 0.011621 | 0.003129 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007579 | 0.032024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000087 | 0 | 대방신길#1 T/L | 302130 | 신길 | 302125 | 대방 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4910 | 0.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.003 | 0.0003497 | 0.0028846 | 0.17919 | 187 | 224.4 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0022531 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000000088 | 0 | 대방신길#2 T/L | 302130 | 신길 | 302125 | 대방 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4910 | 0.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.003 | 0.0006138 | 0.0025481 | 0.17919 | 187 | 224.4 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0019786 | 0.0097696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000000089 | 0 | 독산대방#1 T/L | 302125 | 대방 | 302120 | 독산 | 1 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3760 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000227 | 0.002336 | 0.11469 | 342 | 410.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000776 | 0.000996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000090 | 0 | 독산대방#2 T/L | 302125 | 대방 | 302120 | 독산 | 2 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3760 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000227 | 0.002336 | 0.11469 | 342 | 410.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000776 | 0.000996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000091 | 0 | 구공독산 T/L | 302140 | 구공 | 302120 | 독산 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3000 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.0001854 | 0.0013988 | 0.064026 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0005348 | 0.0009283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000092 | 0 | 구공대림 T/L | 302140 | 구공 | 302135 | 대림 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5284 | 0.879 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.879 | 0.001 | 0.000324 | 0.00272 | 0.17589 | 432 | 518.4 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000702 | 0.001331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4201523 | 2007.08.23
1000000093 | 0 | 신인천인천#1 T/L | 303100 | 신인천1 | 303135 | 인천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3316 | 0.553 | XLPE | 1,200㎟ | 4234 | 0.5864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5729 | 0.002255 | 0.000565 | 0.005517 | 0.30351 | 133 | 159.6 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001334 | 0.001524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000094 | 0 | 신인천인천#2 T/L | 303100 | 신인천1 | 303135 | 인천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3316 | 0.553 | XLPE | 1,200㎟ | 4234 | 0.5864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5729 | 0.002255 | 0.000565 | 0.005517 | 0.30351 | 133 | 159.6 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001334 | 0.001524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000095 | 0 | 신인천인천#3 T/L | 303100 | 신인천1 | 303135 | 인천 | 3 | 1997.01 | 2020.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 7750 | 0.115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.115 | 0.003 | 0.00056 | 0.005053 | 0 | 133 | 159.6 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002358 | 0.001995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000000096 | 0 | 신인천신시흥#2 T/L | 203100 | 신인천3 | 204700 | 신시흥3 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2010.06.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 14665 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 12585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000525 | 0.007733 | 0.15659 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004222 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3100588 | 2010.04.15
1000000097 | 0 | 신인천인천CC T/L | 203101 | 신인천3 | 203351 | 인천TP3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 12297 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000334 | 0.003846 | 0.03727 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002083 | 0.01022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.10.22
1000000098 | 10 | 중동화곡#2 T/L | 303360 | 중동 | 302220 | 화곡 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2008.06.30 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4526 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 3280 | 0.1707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01663 | 0.00094327 | 0.0024983 | 0.012166 | 0.04924 | 213 | 255.6 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0076371 | 0.026623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2007.01.10 | 87106144 | 2008.12.23
1000000099 | 0 | 화곡가양#1 T/L | 302220 | 화곡 | 302230 | 가양 | 1 | 2002.01 | 2013.03 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5700 | 0.2361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2361 | 0.001 | 0.000335 | 0.004826 | 0.099968 | 247 | 296.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000815 | 0.001494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000100 | 0 | 화곡가양#2 T/L | 302220 | 화곡 | 302230 | 가양 | 2 | 2002.01 | 2013.03 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5700 | 0.2361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2361 | 0.001 | 0.000335 | 0.004826 | 0.099968 | 247 | 296.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000815 | 0.001494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 7200072 | 2009.04.14
1000000102 | 0 | 인천남인천#1 T/L | 303135 | 인천 | 303130 | 남인천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3130 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.003 | 0.000233 | 0.001715 | 0.12582 | 136 | 163.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000988 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000103 | 0 | 인천남인천#2 T/L | 303135 | 인천 | 303130 | 남인천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3130 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.003 | 0.000233 | 0.001715 | 0.12582 | 136 | 163.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000988 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000104 | 0 | 송현남인천 T/L | 303120 | 송현 | 303131 | 남인천 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4613 | 0.5681 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5681 | 0.001 | 0.000377 | 0.002844 | 0.0724 | 202 | 242.4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000611 | 0.001435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000105 | 0 | 송현송월#1 T/L | 303120 | 송현 | 303125 | 송월 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2201 | 0.1329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1329 | 0.003 | 8.2e-05 | 0.000949 | 0.19723 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000336 | 0.000281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000106 | 0 | 송현송월#2 T/L | 303120 | 송현 | 303125 | 송월 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2239 | 0.1329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1329 | 0.003 | 7.7e-05 | 0.00082 | 0.14297 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000318 | 0.000269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000107 | 0 | 신현송현#1 T/L | 303115 | 신현 | 303120 | 송현 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2808 | 0.2834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2834 | 0.001 | 0.000181 | 0.001999 | 0.053705 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000303 | 0.000723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000108 | 0 | 신현송현#2 T/L | 303115 | 신현 | 303120 | 송현 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2808 | 0.2834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2834 | 0.001 | 0.000181 | 0.001999 | 0.053705 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000303 | 0.000723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000109 | 0 | 부천역곡#1 T/L | 303320 | 부천 | 303325 | 역곡 | 1 | 2004.08 | 2500.12 | 2004.08.01 |  | 2004.08.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5320 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000717 | 0.004069 | 0.1329 | 224 | 268.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003685 | 0.003854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98100911 | 2010.01.04
1000000110 | 0 | 부천역곡#2 T/L | 303320 | 부천 | 303325 | 역곡 | 2 | 2004.08 | 2500.12 | 2004.08.01 |  | 2004.08.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5320 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.00032 | 0.004332 | 0.08061 | 224 | 268.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000947 | 0.001579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000111 | 0 | 서수원동수원#1 T/L | 304210 | 서수원 | 304525 | 동수원 | 1 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 2010.05.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 14729 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2100 | 0.101 | XLPE | 1,200㎟ | 2294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0023489 | 0.0021231 | 0.006514 | 0.03123 | 0.0452 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019982 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103045 | 2010.04.28
1000000112 | 0 | 서수원동수원#2 T/L | 304210 | 서수원 | 304525 | 동수원 | 2 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 2010.05.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 14729 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2100 | 0.101 | XLPE | 1,200㎟ | 2294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0023489 | 0.0021231 | 0.006514 | 0.03123 | 0.0452 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019982 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103045 | 2010.04.28
1000000113 | 0 | 서서울서수원#2 T/L | 304101 | 서서울1 | 304210 | 서수원 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002675 | 0.009636 | 0.00418 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006628 | 0.02584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.14
1000000114 | 0 | 마천진해#1 T/L | 311515 | 마천 | 311520 | 진해 | 1 | 2004.01 | 2014.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 9795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.019546 | 0.00803 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011495 | 0.04636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000115 | 10 | 안민진해#1 T/L | 311310 | 안민 | 311520 | 진해 | 1 | 2006.11 | 2012.06 | 2006.11.04 |  | 2006.11.04 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 6556 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 862 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2063 | 0.5213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029186 | 0.00085696 | 0.002691 | 0.015608 | 0.019385 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00884 | 0.039361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 91113074 | 2009.08.05
1000000116 | 10 | 안민진해#2 T/L | 311310 | 안민 | 311520 | 진해 | 2 | 2006.11 | 2012.06 | 2006.11.04 |  | 2006.11.04 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 6556 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 862 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2063 | 0.5213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029186 | 0.00085696 | 0.002691 | 0.015608 | 0.019385 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00884 | 0.039361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 91113074 | 2009.08.05
1000000117 | 0 | 오산평택#1 T/L | 304670 | 오산 | 304780 | 평택 | 1 | 1996.01 | 2018.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00913 | 0.042839 | 0.017665 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025832 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000118 | 0 | 발안오산#2 T/L | 304665 | 발안 | 304670 | 오산 | 2 | 2001.01 | 2014.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002238 | 0.017594 | 0.014707 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012525 | 0.052585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000119 | 0 | 오산평택#2 T/L | 304670 | 오산 | 304780 | 평택 | 2 | 1996.01 | 2018.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00913 | 0.042839 | 0.017665 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025832 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000120 | 0 | 평택송탄#1 T/L | 304625 | 송탄 | 304780 | 평택 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001386 | 0.010984 | 0.00881 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007585 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000122 | 0 | 평택추팔#1 T/L | 304785 | 추팔 | 304781 | 평택 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005059 | 0.023683 | 0.009816 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016797 | 0.06288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000123 | 0 | 평택송탄#2 T/L | 304625 | 송탄 | 304780 | 평택 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001386 | 0.010984 | 0.00881 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007585 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000124 | 0 | 송탄안성#1 T/L | 304625 | 송탄 | 304610 | 안성 | 1 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002833 | 0.02245 | 0.01926 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015678 | 0.067293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000125 | 0 | 송탄안성#2 T/L | 304625 | 송탄 | 304610 | 안성 | 2 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002833 | 0.02245 | 0.01926 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015678 | 0.067293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000126 | 0 | 과천동안양#1 T/L | 304310 | 과천 | 304125 | 동안양 | 1 | 2003.07 | 2017.04 | 2003.07.08 |  | 2010.08.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4773 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1540 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00093944 | 0.000988 | 0.008417 | 0.059522 | 295 | 354 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005256 | 0.025702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104765 | 2010.08.11
1000000127 | 0 | 과천동안양#2 T/L | 304310 | 과천 | 304125 | 동안양 | 2 | 2003.07 | 2017.04 | 2003.07.08 |  | 2010.08.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4773 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1540 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00093944 | 0.000988 | 0.008417 | 0.059522 | 295 | 354 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005256 | 0.025702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104765 | 2010.08.11
1000000128 | 0 | 신양재과천#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 304310 | 과천 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5650 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 815 | 0.1971 | XLPE | 1200㎟+2000㎟ | 1410 | 0.0891 | XLPE | 2,500㎟ | 888 | 0.99192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063939 | 0.00093569 | 0.001175 | 0.008797 | 0.12219 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006687 | 0.028481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.10.20
1000000129 | 0 | 신양재과천#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 304310 | 과천 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5650 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 815 | 0.1971 | XLPE | 1200㎟+2000㎟ | 1410 | 0.0891 | XLPE | 2,500㎟ | 888 | 0.99192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063939 | 0.00093569 | 0.001175 | 0.008797 | 0.12219 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006687 | 0.028481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.10.20
1000000130 | 0 | 신수원동수원#1 T/L | 304525 | 동수원 | 304401 | 신수원1 | 1 | 1996.01 | 2010.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5306 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2480 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021565 | 0.00094604 | 0.000985 | 0.007959 | 0.006166 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004605 | 0.025813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103045 | 2009.06.26
1000000131 | 0 | 신수원동수원#2 T/L | 304525 | 동수원 | 304401 | 신수원1 | 2 | 1996.01 | 2010.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5306 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2480 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021565 | 0.00094604 | 0.000985 | 0.007959 | 0.006166 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004605 | 0.025813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103045 | 2009.06.26
1000000132 | 0 | 서서울서수원#1 T/L | 304100 | 서서울1 | 304210 | 서수원 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002675 | 0.009636 | 0.00418 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006628 | 0.02584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.14
1000000133 | 0 | 서서울영서#1 T/L | 202100 | 영서3 | 204100 | 서서울3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 17527 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000516 | 0.005331 | 0.092 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003543 | 0.015026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000134 | 0 | 서서울소래 T/L | 304160 | 소래 | 304100 | 서서울1 | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 300 | 0.093 | ACSR | 330㎟ | 26095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00021209 | 0.00020612 | 0.011115 | 0.052382 | 0.035016 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036984 | 0.13756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.15
1000000135 | 0 | 서서울일동#1 T/L | 304910 | 일동 | 304100 | 서서울1 | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 7340 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001551 | 0.010236 | 0.0082 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007284 | 0.036027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000136 | 0 | 서서울산본#1 T/L | 304100 | 서서울1 | 304165 | 산본 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 6512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.01316 | 0.00536 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009383 | 0.036162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.09.06
1000000137 | 0 | 서서울남수원#1 T/L | 304100 | 서서울1 | 304225 | 남수원 | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008423 | 0.039594 | 0.01635 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024859 | 0.10688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000138 | 0 | 화성서서울#1 T/L | 204651 | 화성3 | 204100 | 서서울3 | 1 | 1997.06 | 2015.04 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 21885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000323 | 0.00554 | 0.13839 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002664 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000139 | 0 | 화성서서울#2 T/L | 204652 | 화성3 | 204100 | 서서울3 | 2 | 2006.01 | 2015.04 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 21885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000323 | 0.00554 | 0.13839 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002664 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000140 | 0 | 서서울서안양 T/L | 304145 | 서안양 | 304101 | 서서울1 | 1 | 2005.06 | 2015.04 | 2005.06.01 |  | 2005.06.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16070 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 5300 | 0.1057 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.004863 | 0.00089757 | 0.007255 | 0.037293 | 0.080472 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023969 | 0.086822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.14
1000000141 | 0 | 안산반월#1 T/L | 304920 | 반월 | 304925 | 안산 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001528 | 0.007225 | 0.00248 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.017343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000143 | 0 | 반월시화#2 T/L | 304920 | 반월 | 304811 | 시화 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000584 | 0.004627 | 0.00389 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003205 | 0.013954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000144 | 10 | 서서울영서#2 T/L | 202101 | 영서3 | 204100 | 서서울3 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.15 |  |  | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 17257 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050045 | 0.0053152 | 0.090582 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0028876 | 0.014518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 87106144 | 2009.04.14
1000000147 | 0 | 영서소래 T/L | 302100 | 영서1 | 304161 | 소래 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 6894 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 300 | 0.093 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00079772 | 0.00049566 | 0.00295 | 0.014065 | 0.021485 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009454 | 0.036047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000148 | 0 | 영서온수 T/L | 302100 | 영서1 | 302210 | 온수 | 1 | 1996.01 | 2016.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 4841 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 165 | 0.042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0002827 | 0.00043495 | 0.002068 | 0.010214 | 0.003813 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006418 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 87106144 | 2009.04.14
1000000149 | 0 | 신시흥영서#1 T/L | 202100 | 영서3 | 204700 | 신시흥3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 17338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000255 | 0.004415 | 0.10906 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002336 | 0.012539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000150 | 10 | 신시흥영서#2 T/L | 202101 | 영서3 | 204700 | 신시흥3 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.15 |  |  | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 17338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005028 | 0.0053401 | 0.091007 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0029012 | 0.014586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 87106144 | 2009.04.14
1000000151 | 0 | 영서시흥#1 T/L | 302100 | 영서1 | 302115 | 시흥 | 1 | 2005.01 | 2016.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 4624 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 911 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017288 | 0.00089898 | 0.0019993 | 0.0096927 | 0.04386 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0063613 | 0.024258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 87106144 | 2009.04.14
1000000152 | 0 | 영서천왕#1 T/L | 302100 | 영서1 | 302155 | 천왕 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3027 | 0.2298 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2298 | 0.001 | 0.000229 | 0.002141 | 0.092327 | 253.67 | 304.4 | 380.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001176 | 0.00872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.12.09
1000000153 | 0 | 영서천왕#2 T/L | 302100 | 영서1 | 302155 | 천왕 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3027 | 0.2298 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2298 | 0.001 | 0.000229 | 0.002141 | 0.092327 | 253.67 | 304.4 | 380.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001176 | 0.00872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.12.09
1000000154 | 0 | 안양평촌#1 T/L | 304140 | 안양 | 304135 | 평촌 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3502 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000205 | 0.00213 | 0.05312 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000596 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000155 | 0 | 안양평촌#2 T/L | 304140 | 안양 | 304135 | 평촌 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3502 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000205 | 0.00213 | 0.05312 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000596 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000157 | 0 | 동서울신장#1 T/L | 302300 | 동서울1 | 302365 | 신장 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6628 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 639 | 0.227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0050946 | 0.00075454 | 0.001065 | 0.008259 | 0.01976 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005826 | 0.025281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000158 | 0 | 동서울신장#2 T/L | 302300 | 동서울1 | 302365 | 신장 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6628 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 639 | 0.227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0050946 | 0.00075454 | 0.001065 | 0.008259 | 0.01976 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005826 | 0.025281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000159 | 10 | 동서울송파#1 T/L | 302300 | 동서울1 | 302335 | 송파 | 1 | 2008.03 | 2500.12 | 2008.03.20 |  | 2008.03.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2482 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 3781 | 0.187 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.028625 | 0.0029746 | 0.0005437 | 0.00468 | 0.31919 | 407.57 | 489.08 | 611.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0025803 | 0.012145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.03 | 87106144 | 2008.04.17
1000000160 | 10 | 동서울송파#2 T/L | 302300 | 동서울1 | 302335 | 송파 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.24 |  | 2008.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2482 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 3781 | 0.187 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.028625 | 0.0029746 | 0.0005437 | 0.00468 | 0.31919 | 407.75 | 489.3 | 611.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0025803 | 0.012145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.03 | 87106144 | 2008.04.28
1000000163 | 0 | 동서울강동#2 T/L | 302300 | 동서울1 | 302310 | 강동 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000586 | 0.004604 | 0.00385 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003314 | 0.015819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000164 | 0 | 동서울미금#2 T/L | 201601 | 미금3 | 202301 | 동서울3 | 2 | 1997.01 | 2015.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 11697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000345 | 0.003617 | 0.061088 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002417 | 0.010184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.30
1000000165 | 0 | 신용인동서울#1 T/L | 202300 | 동서울3 | 204500 | 신용인3 | 1 | 1998.04 | 2010.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 42559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0.013332 | 0.21952 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006551 | 0.032975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000167 | 0 | 은진함열#2 T/L | 307335 | 함열 | 306465 | 은진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003233 | 0.02513 | 0.02157 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017995 | 0.076275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000170 | 0 | 서대전유천#1 T/L | 306445 | 서대전 | 306440 | 유천 | 1 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2727 | 0.123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.123 | 0.003 | 0.000154 | 0.002224 | 0.01121 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000642 | 0.000564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000171 | 0 | 서대전유천#2 T/L | 306445 | 서대전 | 306440 | 유천 | 2 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2709 | 0.123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.123 | 0.003 | 0.000154 | 0.002224 | 0.01121 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000642 | 0.000564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000172 | 0 | 가수원서대전#1 T/L | 306455 | 가수원 | 306445 | 서대전 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5508 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 849 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟×D | 45 | 0.2505 | XLPE | 2,000㎟×D | 640 | 0.8501 | XLPE | 2,000㎟×D | 301 | 0.1923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.041521 | 0.00092591 | 0.001435 | 0.008807 | 0.011297 | 286 | 343.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005725 | 0.022788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000173 | 0 | 가수원서대전#2 T/L | 306455 | 가수원 | 306445 | 서대전 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5508 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 854 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟×D | 45 | 0.2505 | XLPE | 2,000㎟×D | 610 | 0.8501 | XLPE | 2,000㎟×D | 301 | 0.1923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.040922 | 0.00092496 | 0.001435 | 0.008807 | 0.011297 | 286 | 343.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005725 | 0.022788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000174 | 10 | 대덕덕진#1 T/L | 306415 | 덕진 | 306425 | 대덕 | 1 | 2007.02 | 2500.12 | 2007.02.10 |  | 2007.02.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4212 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.245 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017939 | 0.0008088 | 0.000802 | 0.00673 | 0.004878 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004362 | 0.017376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 5103347 | 2009.07.16
1000000175 | 10 | 대덕덕진#2 T/L | 306415 | 덕진 | 306425 | 대덕 | 2 | 2007.02 | 2500.12 | 2007.02.10 |  | 2007.02.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4212 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.245 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017939 | 0.0008088 | 0.000802 | 0.00673 | 0.004878 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004362 | 0.017376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 5103347 | 2009.07.16
1000000176 | 0 | 대덕둔산#1 T/L | 306425 | 대덕 | 306430 | 둔산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1913 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 1077 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.82277 | 0.001 | 0.000183 | 0.002117 | 0.1527 | 352 | 422.4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000525 | 0.000928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000177 | 0 | 대덕둔산#2 T/L | 306425 | 대덕 | 306430 | 둔산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1915 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 1077 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.823 | 0.001 | 0.000183 | 0.002117 | 0.1527 | 352 | 422.4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000525 | 0.000928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000178 | 0 | 조치원전의#2 T/L | 305365 | 조치원 | 305245 | 전의 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11879 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006597 | 0.032088 | 0.013514 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021315 | 0.084249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000179 | 0 | 월산조치원 T/L | 305360 | 월산 | 305365 | 조치원 | 1 | 2001.1 | 2013.04 | 2001.10.01 |  | 2001.10.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11181 | 0 | ACSR | 410㎟ | 3923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006134 | 0.029979 | 0.012451 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019173 | 0.078157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000180 | 0 | 신옥천남대전#1 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306360 | 남대전 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8213 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 864 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0036273 | 0.00073557 | 0.003075 | 0.016398 | 0.023198 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010566 | 0.043042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000181 | 0 | 신옥천남대전#2 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306360 | 남대전 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8213 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 864 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0036273 | 0.00073557 | 0.003075 | 0.016398 | 0.023198 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010566 | 0.043042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000182 | 0 | 신옥천남대전#3 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306360 | 남대전 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 8290 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 884 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002315 | 0.00074217 | 0.004671 | 0.017306 | 0.006625 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011775 | 0.044223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000183 | 0 | 신옥천남대전#4 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306360 | 남대전 | 4 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 8290 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 884 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002315 | 0.00074217 | 0.004671 | 0.017306 | 0.006625 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011775 | 0.044223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000184 | 0 | 남대전신흥#1 T/L | 306360 | 남대전 | 306345 | 신흥 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1758 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2548 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.51792 | 0.001 | 0.000258 | 0.003833 | 0.079286 | 219 | 262.8 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000872 | 0.001162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000185 | 0 | 남대전신흥#2 T/L | 306360 | 남대전 | 306345 | 신흥 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1760 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2548 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5181 | 0.001 | 0.000258 | 0.003833 | 0.079286 | 219 | 262.8 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000872 | 0.001162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000186 | 0 | 남대전신흥#3 T/L | 306360 | 남대전 | 306345 | 신흥 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1759 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2548 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.51801 | 0.001 | 0.000258 | 0.003833 | 0.079286 | 219 | 262.8 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000872 | 0.001162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000187 | 0 | 신당진당진#1 T/L | 306600 | 신당진1 | 306610 | 당진 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 11325 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005165 | 0.025073 | 0.011179 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015418 | 0.06225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000188 | 0 | 당진송악#2 T/L | 306610 | 당진 | 306615 | 송악 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.015494 | 0.01295 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010714 | 0.047797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000189 | 0 | 관창대천 T/L | 306520 | 관창 | 306510 | 대천 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 2010.11.14 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12431 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.017479 | 0.014331 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011998 | 0.050148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6100911 | 2010.10.01
1000000190 | 0 | 신옥천청양 T/L | 206300 | 신옥천3 | 206500 | 청양3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 79419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001171 | 0.020277 | 0.49856 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010896 | 0.055594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000191 | 0 | 신옥천무주양수 T/L | 206450 | 무주PP3 | 206300 | 신옥천3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 53780 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001587 | 0.016771 | 0.27837 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011144 | 0.046447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000192 | 0 | 신옥천신계룡 T/L | 206300 | 신옥천3 | 206400 | 신계룡3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 27120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00692 | 0.17036 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003719 | 0.019014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000193 | 0 | 옥천영동 T/L | 306310 | 옥천 | 309175 | 영동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 3607 | 0 | ACSR | 330㎟ | 34144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016535 | 0.075835 | 0.030712 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.048798 | 0.20527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000194 | 0 | 군산이리#2 T/L | 307300 | 군산1 | 307325 | 이리 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001594 | 0.012597 | 0.010434 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008558 | 0.038583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 3106179 | 2009.01.19
1000000195 | 0 | 이리전주#1 T/L | 307240 | 전주 | 307325 | 이리 | 1 | 1999.01 | 2016.1 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 18166 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1300 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0022556 | 0.00065891 | 0.010367 | 0.037091 | 0.040902 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024712 | 0.092785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200306 | 2010.01.13
1000000196 | 0 | 이리전주#2 T/L | 307240 | 전주 | 307325 | 이리 | 2 | 1999.01 | 2016.1 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 18166 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1300 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0022556 | 0.00065891 | 0.010367 | 0.037091 | 0.040902 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024712 | 0.092785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200306 | 2010.01.13
1000000197 | 0 | 임실남전주#1 T/L | 307260 | 남전주 | 307415 | 임실 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01214 | 0.06753 | 0.028485 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040027 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000198 | 0 | 동군산장항#1 T/L | 307310 | 동군산 | 306535 | 장항 | 1 | 1996.01 | 2011.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 11068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006264 | 0.022234 | 0.00803 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01579 | 0.061248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000199 | 0 | 동군산장항#2 T/L | 307310 | 동군산 | 306535 | 장항 | 2 | 1996.01 | 2011.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 11068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006264 | 0.022234 | 0.00803 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01579 | 0.061248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000200 | 0 | 엄궁서부산#1 T/L | 310355 | 엄궁 | 310360 | 서부산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3740 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0.003 | 0.000266 | 0.003508 | 0.086 | 252 | 302.4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00106 | 0.000932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000201 | 0 | 엄궁서부산#2 T/L | 310355 | 엄궁 | 310360 | 서부산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3740 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0.003 | 0.000266 | 0.003508 | 0.086 | 252 | 302.4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00106 | 0.000932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000202 | 0 | 서부산개금#1 T/L | 310365 | 개금 | 310360 | 서부산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2890 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0.003 | 0.000202 | 0.002671 | 0.066 | 224 | 268.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00084 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000203 | 0 | 서부산개금#2 T/L | 310365 | 개금 | 310360 | 서부산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2890 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.095 | 0.003 | 0.000202 | 0.002671 | 0.066 | 224 | 268.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00084 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000204 | 0 | 동부산양정#1 T/L | 310640 | 동부산 | 310630 | 양정 | 1 | 1997.01 | 2013.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 3456 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2331 | 0.553 | XLPE | 2,000㎟ | 137 | 0.9029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.047673 | 0.0028546 | 0.002077 | 0.007992 | 0.09343 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005539 | 0.019655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000205 | 0 | 동부산양정#2 T/L | 310640 | 동부산 | 310630 | 양정 | 2 | 1997.01 | 2013.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 3456 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2331 | 0.553 | XLPE | 2,000㎟ | 137 | 0.9029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.047673 | 0.0028546 | 0.002077 | 0.007992 | 0.09343 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005539 | 0.019655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000206 | 0 | 동부산서면#1 T/L | 310640 | 동부산 | 310610 | 서면 | 1 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 2367 | 0 | OF | 600㎟ | 174 | 0.215 | OF | 1,000㎟ | 1334 | 0.215 | OF | 1,200㎟ | 15 | 0.215 | XLPE | 2,000㎟ | 104 | 0.9029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.21185 | 0.00084472 | 0.001172 | 0.005074 | 0.054978 | 126 | 151.2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003231 | 0.005716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.26
1000000207 | 0 | 동부산서면#2 T/L | 310640 | 동부산 | 310610 | 서면 | 2 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 2367 | 0 | POF | 600㎟ | 1530 | 0.215 | XLPE | 2,000㎟ | 88 | 0.9029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.041891 | 3.2297e-05 | 0.001348 | 0.005611 | 0.0457 | 126 | 151.2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006967 | 0.020009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.26
1000000208 | 0 | 동부산용호#1 T/L | 310640 | 동부산 | 310635 | 용호 | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000309 | 0.00232 | 0.126 | 256 | 307.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000889 | 0.001548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000209 | 0 | 동부산용호#2 T/L | 310640 | 동부산 | 310635 | 용호 | 2 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000309 | 0.00232 | 0.126 | 256 | 307.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000889 | 0.001548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000210 | 0 | 북부산미남#1 T/L | 310301 | 북부산1 | 310380 | 미남 | 1 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001092 | 0.008269 | 0.0071 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006141 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000211 | 0 | 북부산미남#2 T/L | 310301 | 북부산1 | 310380 | 미남 | 2 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001092 | 0.008269 | 0.0071 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006141 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000212 | 0 | 미남서면#1 T/L | 310380 | 미남 | 310610 | 서면 | 1 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3542 | 0 | OF | 1,200㎟ | 4174 | 0.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19951 | 0.0029275 | 0.000449 | 0.003197 | 0.11687 | 179 | 214.8 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00131 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000213 | 0 | 미남서면#2 T/L | 310380 | 미남 | 310610 | 서면 | 2 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3542 | 0 | OF | 1,200㎟ | 4174 | 0.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19951 | 0.0029275 | 0.000908 | 0.006978 | 0.17175 | 179 | 214.8 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004806 | 0.018487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000214 | 0 | 부산영도#1 T/L | 310465 | 영도 | 310440 | 부산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2742 | 0.086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.086 | 0.003 | 0.000201 | 0.001926 | 0.063 | 196 | 235.2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00837 | 0.000695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000215 | 0 | 부산영도#2 T/L | 310465 | 영도 | 310440 | 부산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2742 | 0.086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.086 | 0.003 | 0.000201 | 0.001926 | 0.063 | 196 | 235.2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00837 | 0.000695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000216 | 0 | 부민부산 T/L | 310440 | 부산 | 310435 | 부민 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1225 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 7.4e-05 | 0.000557 | 0.0301 | 368 | 441.6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000213 | 0.000372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000217 | 0 | 모라엄궁#1 T/L | 310345 | 모라 | 310356 | 엄궁 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7247 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000436 | 0.003902 | 0.17233 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001617 | 0.001649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000218 | 0 | 모라엄궁#2 T/L | 310345 | 모라 | 310356 | 엄궁 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7247 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000436 | 0.003902 | 0.17233 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001617 | 0.001649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000219 | 0 | 마산수출#1 T/L | 311470 | 마산 | 311465 | 수출 | 1 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3124 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000188 | 0.002804 | 0.047387 | 284 | 340.8 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000784 | 0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000220 | 0 | 마산수출#2 T/L | 311470 | 마산 | 311465 | 수출 | 2 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3124 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000188 | 0.002804 | 0.047387 | 284 | 340.8 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000784 | 0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000221 | 0 | 신김해삼정#1 T/L | 311500 | 신김해1 | 311525 | 삼정 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002012 | 0.015724 | 0.012942 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010983 | 0.048745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000222 | 0 | 신김해삼정#2 T/L | 311500 | 신김해1 | 311525 | 삼정 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002012 | 0.015724 | 0.012942 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010983 | 0.048745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000223 | 0 | 신김해북부산#1 T/L | 210300 | 북부산3 | 211500 | 신김해3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 45932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000659 | 0.011371 | 0.28087 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005425 | 0.038805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000224 | 0 | 신김해녹산 T/L | 310910 | 녹산 | 311500 | 신김해1 | 2 | 1996.01 | 2021.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18540 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1058 | 0.4546 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0044986 | 0.00068159 | 0.002714 | 0.026199 | 0.065675 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016452 | 0.085373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2010.03.29
1000000225 | 0 | 신김해삼계#1 T/L | 311500 | 신김해1 | 310920 | 삼계 | 1 | 1999.01 | 2013.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12081 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002131 | 0.017171 | 0.013658 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011287 | 0.051964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000226 | 0 | 진주개양#1 T/L | 311236 | 개양 | 311240 | 진주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7311 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003104 | 0.014896 | 0.00585 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009151 | 0.038538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000227 | 0 | 의령진주#1 T/L | 311200 | 의령#12 | 311240 | 진주 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011095 | 0.051913 | 0.021532 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034062 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000228 | 0 | 의령진주#2 T/L | 311200 | 의령#12 | 311240 | 진주 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011095 | 0.051913 | 0.021532 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034062 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000229 | 0 | 하동남해#1 T/L | 308665 | 하동 | 308670 | 남해 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 32102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013626 | 0.064353 | 0.02618 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040633 | 0.17386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000230 | 0 | 하동남해#2 T/L | 308665 | 하동 | 308670 | 남해 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 32102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013626 | 0.064353 | 0.02618 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040633 | 0.17386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000231 | 0 | 거창합천#1 T/L | 311270 | 합천 | 311265 | 거창 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011443 | 0.053938 | 0.022039 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033381 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000232 | 0 | 신울산언양#1 T/L | 310700 | 신울산11 | 310115 | 언양 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20298 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 600 | 1.751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0075359 | 0.0004399 | 0.008645 | 0.041304 | 0.022927 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028578 | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000233 | 0 | 울주신울산#1 T/L | 210101 | 울주3 | 210700 | 신울산3 | 1 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 16211 | 0 | ACSR | 480㎟×2B | 4589 | 0 | HSTACIR | 410㎟×2B | 9867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000602 | 0.008702 | 0.17605 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005205 | 0.023229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.08.11
1000000234 | 0 | 울주신울산#2 T/L | 210100 | 울주3 | 210701 | 신울산3 | 2 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 16211 | 0 | ACSR | 480㎟×2B | 4589 | 0 | HSTACIR | 410㎟×2B | 9867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000602 | 0.008702 | 0.17605 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005205 | 0.023229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.08.11
1000000235 | 0 | 신울산영남TP#1 T/L | 310700 | 신울산11 | 310450 | 영남TP | 1 | 2002.01 | 2013.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 11265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.023011 | 0.009598 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01335 | 0.062523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000236 | 0 | 신울산고리NP#1 T/L | 210250 | 고리NP#1 | 210700 | 신울산3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 23033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000679 | 0.007008 | 0.12125 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004055 | 0.018109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000237 | 0 | 신울산고리NP#2 T/L | 210250 | 고리NP#1 | 210701 | 신울산3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 23033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000679 | 0.007008 | 0.12125 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004055 | 0.018109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000238 | 10 | 신울산울산#1 T/L | 310701 | 신울산11 | 310710 | 울산 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.30 |  | 2008.11.23 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3749 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 944 | 0.202 | HSTACIR | 330㎟ | 524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.004341 | 0.00090892 | 0.0016446 | 0.0094605 | 0.023322 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0060852 | 0.032394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000000239 | 0 | 신울산북울산#1 T/L | 310700 | 신울산11 | 310740 | 북울산 | 1 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12884 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 77 | 0.9574 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0021932 | 0.00012602 | 0.002103 | 0.017979 | 0.016133 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009433 | 0.054168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000240 | 0 | 신울산매암#1 T/L | 310701 | 신울산11 | 310730 | 매암 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7033 | 0.3237 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3237 | 0.001 | 0.000423 | 0.00619 | 0.11333 | 292 | 350.4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001241 | 0.002117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000241 | 0 | 신울산매암#2 T/L | 310701 | 신울산11 | 310730 | 매암 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7033 | 0.3237 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3237 | 0.001 | 0.000423 | 0.00619 | 0.11333 | 292 | 350.4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001241 | 0.002117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000242 | 0 | 신울산언양#2 T/L | 310700 | 신울산11 | 310115 | 언양 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20298 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 600 | 1.751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0075359 | 0.0004399 | 0.008645 | 0.041304 | 0.022927 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028578 | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000245 | 0 | 신김해북부산#2 T/L | 210301 | 북부산3 | 211500 | 신김해3 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 45932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000659 | 0.011371 | 0.28087 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005425 | 0.038805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000246 | 0 | 북부산신울산#1 T/L | 210300 | 북부산3 | 210700 | 신울산3 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 40548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001195 | 0.012333 | 0.213 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008362 | 0.034206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000247 | 0 | 북부산신울산#2 T/L | 210300 | 북부산3 | 210701 | 신울산3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 40548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001195 | 0.012333 | 0.213 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008362 | 0.034206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000248 | 0 | 북부산양산 T/L | 310301 | 북부산1 | 310310 | 양산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21078 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2234 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.042645 | 0.00079902 | 0.003876 | 0.030686 | 0.061925 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019301 | 0.098275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000249 | 0 | 신양산북부산#1 T/L | 210300 | 북부산3 | 210501 | 신양산3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 20443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000302 | 0.00523 | 0.1276 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002504 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000250 | 0 | 북부산동래#1(덕천양수장T분기) T/L | 310300 | 북부산1 | 310615 | 동래 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 7484 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2261 | 0.544 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020402 | 0.0028114 | 0.004275 | 0.01652 | 0.007517 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012738 | 0.048581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000251 | 0 | 북부산동래#2 T/L | 310300 | 북부산1 | 310615 | 동래 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 7484 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2261 | 0.544 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020402 | 0.0028114 | 0.004361 | 0.016019 | 0.09694 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01241 | 0.046264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000252 | 0 | 북부산호포#1 T/L | 310301 | 북부산1 | 310325 | 호포 | 1 | 1997.01 | 2014.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 7080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004157 | 0.014814 | 0.00608 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011301 | 0.042526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000253 | 0 | 북부산호포#2 T/L | 310301 | 북부산1 | 310325 | 호포 | 2 | 1997.01 | 2014.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 7080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004157 | 0.014814 | 0.00608 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011301 | 0.042526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000254 | 0 | 북부산구포#1 T/L | 310300 | 북부산1 | 310340 | 구포 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4920 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000288 | 0.002451 | 0.079346 | 398 | 477.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000837 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000255 | 0 | 북부산구포#2 T/L | 310300 | 북부산1 | 310340 | 구포 | 2 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4920 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000288 | 0.002451 | 0.079346 | 398 | 477.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000837 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000256 | 0 | 북부산구포#3 T/L | 310300 | 북부산1 | 310340 | 구포 | 3 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4774 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000288 | 0.002451 | 0.077122 | 411 | 493.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000837 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000257 | 0 | 남부산북부산#1 T/L | 210300 | 북부산3 | 210400 | 남부산3 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 21979 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.094 | 0.003 | 0.000241 | 0.002337 | 2.9512 | 518 | 621.6 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000819 | 0.001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000258 | 0 | 남부산북부산#2 T/L | 210300 | 북부산3 | 210400 | 남부산3 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 21979 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.094 | 0.003 | 0.000241 | 0.002337 | 2.9512 | 518 | 621.6 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000819 | 0.001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000259 | 0 | 남부산북부산#3 T/L | 210300 | 북부산3 | 210400 | 남부산3 | 3 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 21979 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.094 | 0.003 | 0.000241 | 0.002337 | 2.9512 | 518 | 621.6 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000819 | 0.001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000260 | 0 | 북부산신온산 T/L | 210200 | 신온산3 | 210301 | 북부산3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 48438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000714 | 0.012315 | 0.30547 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008588 | 0.03537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000261 | 0 | 북부산삼랑진PP#1 T/L | 310300 | 북부산1 | 310250 | 삼랑진PP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28876 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2346 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032829 | 0.00075294 | 0.005256 | 0.042049 | 0.070786 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029406 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.09.29
1000000265 | 0 | 안정거제#1 T/L | 311125 | 거제 | 311135 | 안정 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 30158 | 0 | HSTACIR | 410㎟ | 3606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012037 | 0.066715 | 0.02833 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038883 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.05.06
1000000266 | 0 | 안정거제#2 T/L | 311125 | 거제 | 311135 | 안정 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 30158 | 0 | HSTACIR | 410㎟ | 3606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012037 | 0.066715 | 0.02833 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038883 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.05.06
1000000269 | 0 | 송월남인천#1 T/L | 303125 | 송월 | 303131 | 남인천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3450 | 0.097 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.097 | 0.003 | 0.000248 | 0.001756 | 0.13869 | 200 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001023 | 0.000779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000270 | 0 | 송월남인천#2 T/L | 303125 | 송월 | 303131 | 남인천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3450 | 0.097 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.097 | 0.003 | 0.000248 | 0.001756 | 0.13869 | 200 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001023 | 0.000779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000271 | 0 | 남인천학익#2 T/L | 304725 | 학익 | 303130 | 남인천 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4110 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.0002452 | 0.0033968 | 0.16889 | 273 | 327.6 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0014537 | 0.012436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200757 | 2009.12.29
1000000272 | 0 | 다대신평 T/L | 310410 | 다대 | 310420 | 신평 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4278 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000197 | 0.001499 | 0.053714 | 323 | 387.6 | 484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000575 | 0.000983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000273 | 0 | 장림신평 T/L | 310415 | 장림 | 310420 | 신평 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2570 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000155 | 0.001182 | 0.042358 | 283 | 339.6 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000453 | 0.000775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000274 | 0 | 정공정주#1 T/L | 307210 | 정공 | 307215 | 정주 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 3386 | 0 | ACSR | 330㎟ | 5322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002978 | 0.015604 | 0.008055 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009845 | 0.045949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000275 | 0 | 정공정주#2 T/L | 307210 | 정공 | 307215 | 정주 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 3386 | 0 | ACSR | 330㎟ | 5322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002978 | 0.015604 | 0.008055 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009845 | 0.045949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000276 | 0 | 신남원광양#1 T/L | 207400 | 신남원3 | 208600 | 광양3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 65206 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001923 | 0.020319 | 0.33778 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01276 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000277 | 0 | 광양하동#2 T/L | 308600 | 광양1 | 308665 | 하동 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 29357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012461 | 0.058238 | 0.02416 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036696 | 0.16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000278 | 0 | 광양하동화력#1 T/L | 208600 | 광양3 | 208451 | 하동TP3 | 1 | 1996.12 | 2500.12 | 1996.12.01 |  | 1996.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 27202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000401 | 0.006906 | 0.17148 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003298 | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000279 | 0 | 사당봉천#1 T/L | 302570 | 사당 | 302575 | 봉천 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  |  | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3593 | 0.5594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5594 | 0.003 | 0.000256 | 0.001921 | 0.11148 | 142 | 170.4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01
1000000280 | 0 | 동두천포천#2 T/L | 301830 | 포천 | 301810 | 동두천 | 2 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18496 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007938 | 0.037515 | 0.01981 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022502 | 0.091921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000000281 | 0 | 신양산북부산#2 T/L | 210301 | 북부산3 | 210500 | 신양산3 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 20443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000302 | 0.00523 | 0.1276 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002504 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000282 | 0 | 의정부양주#1 T/L | 201300 | 양주3 | 201400 | 의정부3 | 1 | 1996.01 | 2011.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 33734 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000489 | 0.008399 | 0.20957 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004029 | 0.025117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000283 | 10 | 의정부상계#1 T/L | 301400 | 의정부1 | 301410 | 상계 | 1 | 2006.12 | 2012.12 | 2006.12.18 |  | 2006.12.06 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1853 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1393 | 0.2039 | ACSR | 410㎟×2B | 10850 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0038423 | 0.00080444 | 0.002291 | 0.018465 | 0.09657 | 442 | 530.4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012727 | 0.051711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 98200088 | 2010.08.24
1000000284 | 0 | 미금의정부#2 T/L | 201400 | 의정부3 | 201600 | 미금3 | 2 | 1997.01 | 2011.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 22188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000645 | 0.006774 | 0.11401 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004552 | 0.018899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000285 | 0 | 신가평의정부#1 T/L | 201010 | 신가평3 | 201400 | 의정부3 | 1 | 2004.01 | 2011.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 56141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000832 | 0.014322 | 0.3561 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007778 | 0.040715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000286 | 0 | 신가평의정부#2 T/L | 201010 | 신가평3 | 201400 | 의정부3 | 2 | 2004.01 | 2011.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 56141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000832 | 0.014322 | 0.3561 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007778 | 0.040715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000287 | 0 | 청양홍성#1 T/L | 306500 | 청양1 | 306575 | 홍성 | 1 | 1996.01 | 2011.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.041558 | 0.03405 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027404 | 0.12226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000288 | 0 | 청양홍성#2 T/L | 306500 | 청양1 | 306575 | 홍성 | 2 | 1996.01 | 2011.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.041558 | 0.03405 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027404 | 0.12226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000289 | 0 | 청양군산#1 T/L | 207300 | 군산3 | 206500 | 청양3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 63531 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000937 | 0.015816 | 0.40915 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008672 | 0.044602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000290 | 0 | 청양군산#2 T/L | 207300 | 군산3 | 206500 | 청양3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 63531 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000937 | 0.015816 | 0.40915 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008672 | 0.044602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000291 | 0 | 청양관창#1 T/L | 306500 | 청양1 | 306520 | 관창 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22941 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004057 | 0.032361 | 0.026273 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022216 | 0.096831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000292 | 0 | 청양관창#2 T/L | 306500 | 청양1 | 306520 | 관창 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22941 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004057 | 0.032361 | 0.026273 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022216 | 0.096831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000293 | 0 | 청양신풍#1 T/L | 306500 | 청양1 | 306560 | 신풍 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18946 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.028261 | 0.020494 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017665 | 0.080497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000294 | 0 | 청양신풍#2 T/L | 306500 | 청양1 | 306560 | 신풍 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18946 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.028261 | 0.020494 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017665 | 0.080497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000295 | 0 | 평촌동안양#1 T/L | 304135 | 평촌 | 304125 | 동안양 | 1 | 1996.01 | 2011.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4037 | 1.1688 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1688 | 0.001 | 0.000203 | 0.002458 | 0.26468 | 337 | 404.4 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000634 | 0.001126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000296 | 0 | 평촌동안양#2 T/L | 304135 | 평촌 | 304125 | 동안양 | 2 | 1996.01 | 2011.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4037 | 1.1688 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1688 | 0.001 | 0.000203 | 0.002458 | 0.26468 | 337 | 404.4 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000634 | 0.001126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000297 | 0 | 의왕동안양#1 T/L | 304115 | 의왕 | 304125 | 동안양 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0.017087 | 0.014566 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012174 | 0.059239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000298 | 0 | 부여논산#1 T/L | 306555 | 논산 | 306545 | 부여 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003111 | 0.024784 | 0.025768 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01588 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.29
1000000299 | 0 | 부여논산#2 T/L | 306555 | 논산 | 306545 | 부여 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00311 | 0.024784 | 0.025768 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01588 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.29
1000000300 | 0 | 이리김제 T/L | 307325 | 이리 | 307230 | 김제 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 17157 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008963 | 0.034235 | 0.01379 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025333 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101106 | 2008.12.15
1000000301 | 0 | 칠서창녕#1 T/L | 311415 | 칠서 | 311420 | 창녕 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00294 | 0.023002 | 0.019095 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016667 | 0.080796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000303 | 0 | 함양거창#1 T/L | 311265 | 거창 | 311260 | 함양 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21494 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009123 | 0.042992 | 0.017574 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026723 | 0.10037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 2200481 | 2007.08.20
1000000304 | 0 | 함양거창#2 T/L | 311265 | 거창 | 311260 | 함양 | 2 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21494 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009123 | 0.042992 | 0.017574 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026723 | 0.10037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 2200481 | 2007.08.20
1000000305 | 0 | 의령함양 T/L | 311200 | 의령#12 | 311260 | 함양 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 40568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01722 | 0.080582 | 0.03342 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.052915 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000306 | 10 | 광양태금#1 T/L | 308600 | 광양1 | 308660 | 태금 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.15 |  | 2008.08.31 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 13159 | 0 | TACSR | 410㎟ | 1076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005242 | 0.02838 | 0.011688 | 329.14 | 394.97 | 493.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016498 | 0.066746 | 0.003865 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000307 | 10 | 광양태금#2 T/L | 308600 | 광양1 | 308660 | 태금 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.20 |  | 2008.09.05 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 13159 | 0 | TACSR | 410㎟ | 1076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005242 | 0.02838 | 0.011688 | 329.14 | 394.97 | 493.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016498 | 0.066746 | 0.003865 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000308 | 0 | 논공유가#1 T/L | 309835 | 논공 | 309840 | 유가 | 1 | 1998.01 | 2022.04 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001965 | 0.01555 | 0.012846 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011005 | 0.045033 | 0.004014 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000311 | 0 | 충주장연 T/L | 305620 | 충주 | 305615 | 장연 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004815 | 0.03804 | 0.031476 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026321 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000312 | 0 | 왕암충주#2 T/L | 305165 | 왕암 | 305620 | 충주 | 2 | 2004.01 | 2012.1 | 2004.01.01 |  | 2009.09.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005025 | 0.047946 | 0.038974 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032041 | 0.14048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106326 | 2009.09.17
1000000313 | 0 | 속초간성#1 T/L | 305420 | 속초 | 305430 | 간성 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34326 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457 | 0.06967 | 0.027639 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.041419 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 97104204 | 2009.06.16
1000000314 | 0 | 속초간성#2 T/L | 305420 | 속초 | 305430 | 간성 | 2 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34326 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457 | 0.06967 | 0.027639 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.041419 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 97104204 | 2009.06.16
1000000315 | 0 | 양양속초#1 T/L | 305410 | 양양 | 305420 | 속초 | 1 | 1999.06 | 2010.1 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20540 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008717 | 0.041363 | 0.01666 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02509 | 0.098389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.24
1000000316 | 0 | 양양속초#2 T/L | 305410 | 양양 | 305420 | 속초 | 2 | 1999.06 | 2010.1 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20540 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008717 | 0.041363 | 0.01666 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02509 | 0.098389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.24
1000000317 | 0 | 경서북인천#2 T/L | 303270 | 북인천 | 303275 | 경서 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3621 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00189 | 0.010081 | 0.005253 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006019 | 0.027178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000318 | 0 | 인천TP북인천#1 T/L | 303270 | 북인천 | 303950 | 인천TP1 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6615 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 48 | 0.2029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00025753 | 0.00021395 | 0.001137 | 0.008825 | 0.00758 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004868 | 0.025232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000319 | 0 | 신풍공주#1 T/L | 306565 | 공주 | 306560 | 신풍 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 26839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004746 | 0.040095 | 0.00649 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015644 | 0.11048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000322 | 0 | 군공내초#1 T/L | 307125 | 군공 | 307110 | 내초 | 1 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4744 | 0.2123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2123 | 0.003 | 0.000518 | 0.003917 | 0.21982 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003133 | 0.002237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.03.23
1000000323 | 0 | 군공내초#2 T/L | 307125 | 군공 | 307110 | 내초 | 2 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4744 | 0.2123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2123 | 0.003 | 0.000518 | 0.003917 | 0.21982 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003133 | 0.002237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.03.23
1000000324 | 0 | 삼성선릉#1 T/L | 302520 | 삼성 | 302525 | 선릉 | 1 | 1999.01 | 2015.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1346 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.0001236 | 0.0007691 | 0.041066 | 294 | 352.8 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004568 | 0.0029631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201523 | 2009.07.03
1000000325 | 0 | 삼성선릉#2 T/L | 302520 | 삼성 | 302525 | 선릉 | 2 | 1999.01 | 2015.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1346 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.0001236 | 0.0007691 | 0.041066 | 294 | 352.8 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004568 | 0.0029631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201523 | 2009.07.03
1000000326 | 0 | 아화영천#1 T/L | 309215 | 영천 | 309210 | 아화 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008503 | 0.040026 | 0.016399 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024688 | 0.094369 | 0.00647 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000327 | 0 | 아화영천#2 T/L | 309215 | 영천 | 309210 | 아화 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008503 | 0.040026 | 0.016399 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024688 | 0.094369 | 0.00647 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000329 | 0 | 신남원신광주#2 T/L | 207401 | 신남원3 | 208500 | 신광주3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 59863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000827 | 0.015289 | 0.37512 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00733 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5200857 | 2007.09.01
1000000330 | 0 | 신광주계림#2 T/L | 308500 | 신광주1 | 308590 | 계림 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000673 | 0.00527 | 0.00444 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003713 | 0.016062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000331 | 0 | 신광주장성#1 T/L | 308500 | 신광주1 | 308510 | 장성 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003816 | 0.030189 | 0.024935 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021269 | 0.087987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000332 | 0 | 신광주장성#2 T/L | 308500 | 신광주1 | 308510 | 장성 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003816 | 0.030189 | 0.024935 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021269 | 0.087987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000333 | 0 | 신광주영광NP#1 T/L | 208150 | 영광NP#1 | 208500 | 신광주3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 56078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000827 | 0.014343 | 0.3464 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006867 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2010.02.26
1000000334 | 0 | 신광주신화순#1 T/L | 208400 | 신화순3 | 208500 | 신광주3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 43471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000641 | 0.011054 | 0.27399 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006056 | 0.031096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000335 | 0 | 신광주일곡#2 T/L | 308575 | 일곡 | 308500 | 신광주1 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000848 | 0.006619 | 0.005626 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004708 | 0.019817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000338 | 0 | 서운안성#1 T/L | 304610 | 안성 | 304615 | 서운 | 1 | 2005.01 | 2019.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003293 | 0.026051 | 0.021521 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015393 | 0.078751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 93101618 | 2009.01.12
1000000339 | 0 | 서운안성#2 T/L | 304610 | 안성 | 304615 | 서운 | 2 | 2005.01 | 2019.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003293 | 0.026051 | 0.021521 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015393 | 0.078751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 93101618 | 2009.01.12
1000000342 | 0 | 목동양천#1 T/L | 302410 | 목동 | 302415 | 양천 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2650 | 0.4729 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4729 | 0.003 | 9.4e-05 | 0.000691 | 0.17013 | 601 | 721.2 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000396 | 0.000318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000343 | 0 | 목동양천#2 T/L | 302410 | 목동 | 302415 | 양천 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2650 | 0.4729 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4729 | 0.003 | 9.4e-05 | 0.000691 | 0.17013 | 601 | 721.2 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000396 | 0.000318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000344 | 0 | 서산홍성 T/L | 306645 | 서산 | 306575 | 홍성 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 41824 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007396 | 0.059079 | 0.04905 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040536 | 0.17608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000345 | 0 | 홍성예산#2 T/L | 306575 | 홍성 | 306620 | 예산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20846 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003687 | 0.02945 | 0.02459 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020207 | 0.087777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000346 | 0 | 신옥천금산#1 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306370 | 금산 | 1 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23850 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010123 | 0.047263 | 0.01964 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03106 | 0.13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000347 | 0 | 신옥천금산#2 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306370 | 금산 | 2 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23850 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010123 | 0.047263 | 0.01964 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03106 | 0.13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000348 | 0 | 금산무주#2 T/L | 306370 | 금산 | 307440 | 무주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 24276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.048723 | 0.019775 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029488 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000349 | 0 | 임실남전주#2 T/L | 307260 | 남전주 | 307415 | 임실 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01214 | 0.06573 | 0.028485 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040027 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000350 | 0 | 신김제남전주#1 T/L | 307200 | 신김제1 | 307260 | 남전주 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 9998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003522 | 0.019473 | 0.008309 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01137 | 0.048044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000351 | 0 | 신김제남전주#2 T/L | 307200 | 신김제1 | 307260 | 남전주 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 9998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003522 | 0.019473 | 0.008309 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01137 | 0.048044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000352 | 0 | 원주문막#1 T/L | 305140 | 원주 | 305145 | 문막 | 1 | 2002.01 | 2015.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003586 | 0.028332 | 0.023476 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019526 | 0.085061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000353 | 0 | 원주문막#2 T/L | 305140 | 원주 | 305145 | 문막 | 2 | 2002.01 | 2015.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003586 | 0.028332 | 0.023476 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019526 | 0.085061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000355 | 0 | 남원주원주#2 T/L | 305140 | 원주 | 305160 | 남원주 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7095 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003131 | 0.015047 | 0.006431 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0093 | 0.038451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000357 | 0 | 신제천동해#2 T/L | 205500 | 동해3 | 205100 | 신제천3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 97505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001438 | 0.025044 | 0.60843 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014183 | 0.069369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000000359 | 0 | 신제천남원주#2 T/L | 305100 | 신제천1 | 305160 | 남원주 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 31903 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013715 | 0.065617 | 0.026743 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.041661 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000360 | 0 | 신제천왕암#1 T/L | 305100 | 신제천1 | 305165 | 왕암 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.014785 | 0.012101 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010453 | 0.042363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000361 | 0 | 신제천왕암#2 T/L | 305100 | 신제천1 | 305165 | 왕암 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.014785 | 0.012101 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010453 | 0.042363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000362 | 0 | 청원신탄진 T/L | 305300 | 청원1 | 306335 | 신탄진 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 5006 | 0 | ACSR | 240㎟ | 8365 | 0 | ACSR | 330㎟ | 643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006778 | 0.0281 | 0.011495 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018525 | 0.074237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.10.05
1000000363 | 0 | 신옥천청원#1 T/L | 205300 | 청원3 | 206300 | 신옥천3 | 1 | 2001.01 | 2015.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | STACIR | 410㎟×2B | 32325 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000932 | 0.010104 | 0.1666 | 1890 | 2268 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005682 | 0.02564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000364 | 0 | 신옥천청원#2 T/L | 205300 | 청원3 | 206300 | 신옥천3 | 2 | 2001.01 | 2015.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | STACIR | 410㎟×2B | 32325 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000932 | 0.010104 | 0.1666 | 1890 | 2268 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005682 | 0.02564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000365 | 0 | 청원청주#2 T/L | 305300 | 청원1 | 305310 | 청주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5006 | 0 | ACSR | 410㎟ | 21106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009844 | 0.049479 | 0.022527 | 192 | 230.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027832 | 0.13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000366 | 0 | 청원청주#3 T/L | 305300 | 청원1 | 305310 | 청주 | 3 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 26112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009237 | 0.051368 | 0.021365 | 223 | 267.6 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030214 | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000367 | 0 | 청원죽림#2 T/L | 305300 | 청원1 | 305345 | 죽림 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001146 | 0.009052 | 0.007509 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006527 | 0.025778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000368 | 0 | 청원신진천#1 T/L | 205200 | 신진천3 | 205300 | 청원3 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 32054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000945 | 0.009962 | 0.16678 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006276 | 0.025193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000369 | 0 | 신제천동해#1 T/L | 205500 | 동해3 | 205100 | 신제천3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 97505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001438 | 0.025044 | 0.60843 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014183 | 0.069369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000000370 | 0 | 동해강릉 T/L | 305500 | 동해1 | 305570 | 강릉 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 43666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009267 | 0.063057 | 0.04875 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046509 | 0.21715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000371 | 0 | 동해북평#1 T/L | 305500 | 동해1 | 305555 | 북평 | 1 | 1996.01 | 2025.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 2281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000968 | 0.004492 | 0.00188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002954 | 0.012728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000372 | 0 | 동해북평#2 T/L | 305500 | 동해1 | 305556 | 북평 | 2 | 1996.01 | 2025.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 2281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000968 | 0.004492 | 0.00188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002954 | 0.012728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000373 | 0 | 동해이원#1 T/L | 305500 | 동해1 | 305545 | 이원개폐 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.010852 | 0.008674 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007441 | 0.031082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000374 | 0 | 동해울진NP1#1 T/L | 209250 | 울진NP#1 | 205500 | 동해3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 60314 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.015426 | 0.37792 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007386 | 0.044647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000000375 | 0 | 태백울진#1 T/L | 305525 | 태백 | 309165 | 울진 | 1 | 1996.01 | 2023.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 43541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018457 | 0.087521 | 0.03587 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.061642 | 0.23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000376 | 0 | 태백영월 T/L | 305180 | 영월 | 305525 | 태백 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2007.09.18 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 49959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028347 | 0.10074 | 0.040293 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.080512 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 3106179 | 2008.11.03
1000000378 | 0 | 논공달성#1 T/L | 309835 | 논공 | 309825 | 달성 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12387 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 157 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0050831 | 0.00019206 | 0.002191 | 0.01736 | 0.01453 | 400 | 480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013062 | 0.060404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000379 | 0 | 논공달성#2 T/L | 309835 | 논공 | 309825 | 달성 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12387 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 148 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0047929 | 0.00018307 | 0.002191 | 0.01736 | 0.01453 | 400 | 480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013062 | 0.060404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000380 | 0 | 성서달성#1 T/L | 309820 | 성서 | 309825 | 달성 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 4189 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 180 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00859 | 0.00053188 | 0.00146 | 0.007998 | 0.00349 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004939 | 0.022713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000381 | 0 | 성서달성#2 T/L | 309820 | 성서 | 309825 | 달성 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 4189 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 172 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0082109 | 0.00052055 | 0.00146 | 0.007998 | 0.00349 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004939 | 0.022713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000382 | 0 | 달성상인#1 T/L | 309830 | 상인 | 309825 | 달성 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5217 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000318 | 0.002651 | 0.11172 | 400 | 480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001111 | 0.001271 | 0.11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000383 | 0 | 달성상인#2 T/L | 309830 | 상인 | 309825 | 달성 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5218 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000318 | 0.002651 | 0.11172 | 400 | 480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001111 | 0.001271 | 0.11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000384 | 0 | 신제천신영주#1 T/L | 209100 | 신영주3 | 205100 | 신제천3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 76700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001131 | 0.019436 | 0.4806 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009348 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000385 | 0 | 신제천신영주#2 T/L | 209100 | 신영주3 | 205100 | 신제천3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 76700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001131 | 0.019436 | 0.4806 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009348 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000386 | 0 | 신영주영주#1 T/L | 309100 | 신영주1 | 309155 | 영주 | 1 | 1996.01 | 2016.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 11568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004092 | 0.022672 | 0.00975 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013599 | 0.056792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000387 | 0 | 신영주영주#2 T/L | 309100 | 신영주1 | 309155 | 영주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 11568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004092 | 0.022672 | 0.00975 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013599 | 0.056792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000388 | 0 | 신영주예천#1 T/L | 309100 | 신영주1 | 309110 | 예천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003788 | 0.030007 | 0.024431 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02077 | 0.090657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000389 | 0 | 신영주예천#2 T/L | 309100 | 신영주1 | 309110 | 예천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003788 | 0.030007 | 0.024431 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02077 | 0.090657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000391 | 0 | 신영주안동#1 T/L | 309100 | 신영주1 | 309130 | 안동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005261 | 0.041773 | 0.034223 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027003 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000392 | 0 | 신영주안동#2 T/L | 309100 | 신영주1 | 309130 | 안동 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005261 | 0.041773 | 0.034223 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027003 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000393 | 0 | 신영주울진NP3#1 T/L | 209150 | 울진NP#3 | 209100 | 신영주3 | 1 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 91194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001345 | 0.023366 | 0.57037 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012771 | 0.064251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000394 | 0 | 신영주울진NP3#2 T/L | 209150 | 울진NP#3 | 209100 | 신영주3 | 2 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 91194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001345 | 0.023366 | 0.57037 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012771 | 0.064251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000395 | 0 | 운천철원#1 T/L | 301835 | 운천 | 301840 | 철원 | 1 | 2001.01 | 2017.1 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007298 | 0.034292 | 0.01405 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020831 | 0.083494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000396 | 0 | 진천만승#1 T/L | 305210 | 진천 | 305215 | 만승 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002708 | 0.021567 | 0.017023 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013296 | 0.073029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000397 | 0 | 신진천진천#1 T/L | 305200 | 신진천1 | 305210 | 진천 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001712 | 0.013549 | 0.011191 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009596 | 0.039218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000398 | 0 | 남원임실#1 T/L | 307410 | 남원 | 307415 | 임실 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 25309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010094 | 0.056294 | 0.02133 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032915 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000399 | 0 | 남원임실#2 T/L | 307410 | 남원 | 307415 | 임실 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 25309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010094 | 0.056294 | 0.02133 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032915 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000400 | 0 | 곡성남원#1 T/L | 308595 | 곡성 | 307410 | 남원 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010599 | 0.059032 | 0.02529 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034115 | 0.14432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000401 | 0 | 곡성남원#2 T/L | 308595 | 곡성 | 307410 | 남원 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010599 | 0.059032 | 0.02529 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034115 | 0.14432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000402 | 0 | 마천진해#2 T/L | 311515 | 마천 | 311520 | 진해 | 2 | 2004.01 | 2014.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 9795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.019546 | 0.00803 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011495 | 0.04636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000403 | 0 | 녹공마천#1 T/L | 310935 | 녹공 | 311515 | 마천 | 1 | 2005.06 | 2500.12 | 2005.06.01 |  | 2005.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4043 | 0.2505 | ACSR | 410㎟×2B | 1926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.10614 | 0.00097523 | 0.000577 | 0.006446 | 0.067507 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002595 | 0.009098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3200337 | 2007.08.30
1000000404 | 0 | 녹공마천#2 T/L | 310935 | 녹공 | 311515 | 마천 | 2 | 2005.06 | 2500.12 | 2005.06.01 |  | 2005.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4043 | 0.2505 | ACSR | 410㎟×2B | 1926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.10614 | 0.00097523 | 0.000577 | 0.006446 | 0.067507 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002595 | 0.009098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3200337 | 2007.08.30
1000000405 | 0 | 음성증평#1 T/L | 305625 | 음성 | 305635 | 증평 | 1 | 1996.01 | 2012.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005254 | 0.042083 | 0.033883 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028599 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000406 | 0 | 동인공평#1 T/L | 309640 | 공평 | 309720 | 동인 | 1 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 151 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 7e-06 | 9.2e-05 | 0.00266 | 389 | 466.8 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3e-05 | 5.1e-05 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000407 | 0 | 동인공평#2 T/L | 309640 | 공평 | 309720 | 동인 | 2 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 151 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 7e-06 | 9.2e-05 | 0.00266 | 389 | 466.8 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3e-05 | 5.1e-05 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000408 | 20 | 완암안민#2 T/L | 311310 | 안민 | 311315 | 완암 | 2 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.04 |  | 2006.11.04 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 3915 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1288 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2063 | 0.5213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.043029 | 0.00089178 | 0.001831 | 0.010848 | 0.01774 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005673 | 0.026553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 91113074 | 2009.08.05
1000000409 | 0 | 광명구공#1 T/L | 302145 | 광명 | 302140 | 구공 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1383 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.00016 | 0.000759 | 0.057846 | 197.38 | 236.86 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000483 | 0.00259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2010.03.11
1000000410 | 0 | 광명구공#2 T/L | 302145 | 광명 | 302140 | 구공 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1383 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.00016 | 0.000759 | 0.057846 | 197.38 | 236.86 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000483 | 0.00259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2010.03.11
1000000411 | 0 | 광명구공#3 T/L | 302145 | 광명 | 302140 | 구공 | 3 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1336 | 0.2713 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2713 | 0.003 | 0.000146 | 0.000802 | 0.040762 | 280.07 | 336.08 | 420.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000443 | 0.002645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2010.03.11
1000000412 | 0 | 영서광명#1 T/L | 302100 | 영서1 | 302145 | 광명 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1411 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2604 | 0.192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034488 | 0.002979 | 0.000322 | 0.003069 | 0.19193 | 380 | 456 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001621 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000413 | 0 | 영서광명#2 T/L | 302100 | 영서1 | 302145 | 광명 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1411 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2604 | 0.192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034488 | 0.002979 | 0.000322 | 0.003069 | 0.19193 | 380 | 456 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001621 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000414 | 0 | 개양#2 T/L | 311235 | 개양 | 311225 | 가야 | 2 | 1999.01 | 2022.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 30881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013108 | 0.061297 | 0.025457 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039413 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2200481 | 2007.08.20
1000000415 | 0 | 중리가야#2 T/L | 311225 | 가야 | 311410 | 중리 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007167 | 0.03347 | 0.01394 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021522 | 0.088453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000000417 | 0 | 홍천상남#1 T/L | 305470 | 홍천 | 305480 | 상남 | 1 | 1996.01 | 2018.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 42736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01814 | 0.085766 | 0.03481 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.052037 | 0.20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000418 | 0 | 중부당인리#1 T/L | 301700 | 중부1 | 301765 | 당인리 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 267 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 1.6e-05 | 0.000141 | 0.004683 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5e-05 | 7.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000419 | 0 | 중부당인리#2 T/L | 301700 | 중부1 | 301765 | 당인리 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 267 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 1.6e-05 | 0.000141 | 0.004683 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5e-05 | 7.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000420 | 0 | 수색중부#1 T/L | 301700 | 중부1 | 301121 | 수색 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6326 | 0.8767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8767 | 0.001 | 0.000382 | 0.003446 | 0.11889 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002236 | 0.001732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000421 | 0 | 수색중부#2 T/L | 301700 | 중부1 | 301121 | 수색 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6326 | 0.8767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8767 | 0.001 | 0.000382 | 0.003446 | 0.11889 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002236 | 0.001732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104935 | 2009.08.05
1000000422 | 0 | 중부아현 T/L | 301700 | 중부1 | 301720 | 아현 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6861 | 1.4522 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4522 | 0.001 | 0.000199 | 0.001094 | 0.099045 | 372 | 446.4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002268 | 0.024163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000423 | 0 | 중부연대 T/L | 301700 | 중부1 | 301710 | 연대 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4077 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000261 | 0.002528 | 0.069333 | 296 | 355.2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001277 | 0.001331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000424 | 0 | 성현성남#1 T/L | 302620 | 성현 | 302625 | 성남 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7258 | 0.248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.001 | 0.000438 | 0.006503 | 0.16704 | 310 | 372 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001277 | 0.002231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000425 | 0 | 성현성남#2 T/L | 302620 | 성현 | 302625 | 성남 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7200 | 0.248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.001 | 0.000414 | 0.006365 | 0.16704 | 310 | 372 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00126 | 0.002589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000426 | 0 | 성현성남#3 T/L | 302620 | 성현 | 302625 | 성남 | 3 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7258 | 0.248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.001 | 0.00043 | 0.006537 | 0.10478 | 310 | 372 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001212 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000427 | 0 | 성현분당#2 T/L | 302635 | 분당 | 302620 | 성현 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001983 | 0.015543 | 0.01325 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000428 | 0 | 야탑성현#1 T/L | 302720 | 야탑 | 302620 | 성현 | 1 | 1998.05 | 2500.12 | 1998.05.01 |  | 1998.05.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4482 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000793 | 0.006202 | 0.005235 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004301 | 0.019323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000429 | 0 | 야탑성현#2 T/L | 302720 | 야탑 | 302620 | 성현 | 2 | 1998.05 | 2500.12 | 1998.05.01 |  | 1998.05.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4482 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000793 | 0.006202 | 0.005235 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004301 | 0.019323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000430 | 0 | 초월성현#2 T/L | 302615 | 초월 | 302620 | 성현 | 2 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003275 | 0.025685 | 0.021583 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017627 | 0.079036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000431 | 0 | 분당용인#2(에버랜드T분기) T/L | 302635 | 분당 | 304655 | 용인 | 2 | 1996.01 | 2009.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 30209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005343 | 0.041809 | 0.03528 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028937 | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000432 | 0 | 성현분당#1 T/L | 302635 | 분당 | 302620 | 성현 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001983 | 0.015543 | 0.01325 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010286 | 0.050804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000433 | 0 | 음성증평#2 T/L | 305625 | 음성 | 305635 | 증평 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005254 | 0.042083 | 0.033883 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028599 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000434 | 0 | 음성금왕#1 T/L | 305625 | 음성 | 305225 | 금왕 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19370 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003426 | 0.027023 | 0.024645 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018281 | 0.083309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000435 | 0 | 신영일북포항#1 T/L | 309930 | 북포항 | 309900 | 신영일1 | 1 | 2004.01 | 2012.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002305 | 0.018154 | 0.015134 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012832 | 0.05331 | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000436 | 0 | 상주점촌#1 T/L | 309360 | 상주 | 309115 | 점촌 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 22219 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 219 | 0.5209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010188 | 0.00018207 | 0.00942 | 0.043882 | 0.01823 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029217 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000437 | 0 | 상주점촌#2 T/L | 309360 | 상주 | 309115 | 점촌 | 2 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 22219 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 223 | 0.5209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010374 | 0.00018478 | 0.00942 | 0.043882 | 0.01823 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029217 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000439 | 0 | 점촌단양 T/L | 305185 | 단양 | 309115 | 점촌 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 52355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022223 | 0.1052 | 0.042623 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.067383 | 0.27597 | 0.015726 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104439 | 2007.08.30
1000000440 | 0 | 동두천포천#1 T/L | 301830 | 포천 | 301810 | 동두천 | 1 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007938 | 0.037515 | 0.01981 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022502 | 0.091921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000000441 | 0 | 일산송포#1 T/L | 301170 | 송포 | 301140 | 일산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5449 | 0.439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.003 | 0.000333 | 0.004488 | 0.27735 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001355 | 0.001151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000442 | 0 | 일산송포#2 T/L | 301170 | 송포 | 301140 | 일산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5449 | 0.439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.439 | 0.003 | 0.000333 | 0.004488 | 0.27735 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001355 | 0.001151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000443 | 0 | 남동연수#1 T/L | 304715 | 남동 | 304720 | 연수 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2815 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.000136 | 0.001939 | 0.14328 | 280 | 336 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000662 | 0.000658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000444 | 0 | 남동연수#2 T/L | 304715 | 남동 | 304720 | 연수 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2815 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.000136 | 0.001939 | 0.14328 | 280 | 336 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000662 | 0.000658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000447 | 0 | 안산반월#2 T/L | 304920 | 반월 | 304925 | 안산 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001528 | 0.007225 | 0.00248 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.017343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000448 | 0 | 성포안산#1 T/L | 304935 | 성포 | 304925 | 안산 | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3140 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000189 | 0.001262 | 0.05177 | 266 | 319.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000561 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000449 | 0 | 성포안산#2 T/L | 304935 | 성포 | 304925 | 안산 | 2 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3140 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000189 | 0.001262 | 0.05177 | 266 | 319.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000561 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000450 | 0 | 군위의성#1 T/L | 309335 | 군위 | 309340 | 의성 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008884 | 0.042275 | 0.016947 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026244 | 0.09499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000452 | 0 | 원정포승#1 T/L | 304180 | 원정 | 304185 | 포승 | 1 | 1999.12 | 2012.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001853 | 0.014641 | 0.012208 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010761 | 0.047046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000453 | 0 | 강진장흥#1 T/L | 308140 | 장흥 | 308310 | 강진 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18190 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003217 | 0.026009 | 0.021075 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017624 | 0.077853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000454 | 0 | 신강진강진#1 T/L | 308300 | 신강진1 | 308310 | 강진 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002158 | 0.017132 | 0.01431 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011866 | 0.051381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000455 | 0 | 신강진강진#2 T/L | 308300 | 신강진1 | 308310 | 강진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002158 | 0.017132 | 0.01431 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011866 | 0.051381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000456 | 0 | 강진남창#1 T/L | 308310 | 강진 | 308320 | 남창 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 38716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018415 | 0.074433 | 0.01533 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.043393 | 0.18203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000457 | 0 | 강진남창#2 T/L | 308310 | 강진 | 308320 | 남창 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 38716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018415 | 0.074433 | 0.01533 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.043393 | 0.18203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000458 | 0 | 영암강진#1 T/L | 308310 | 강진 | 308315 | 영암 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 38858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016494 | 0.077166 | 0.032015 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04841 | 0.21144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000459 | 0 | 영암강진#2 T/L | 308310 | 강진 | 308315 | 영암 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 38858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016494 | 0.077166 | 0.032015 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04841 | 0.21144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000460 | 0 | 나주영암#1 T/L | 308315 | 영암 | 308460 | 나주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 24294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.048557 | 0.019882 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030834 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000461 | 0 | 나주영암#2 T/L | 308315 | 영암 | 308460 | 나주 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 24294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.048557 | 0.019882 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030834 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000463 | 0 | 언양산막#1 T/L | 310115 | 언양 | 310120 | 산막 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19607 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 85 | 0.204 | ACSR | 330㎟ | 1392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00026441 | 7.1863e-05 | 0.004079 | 0.030129 | 0.02423 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020699 | 0.09239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000464 | 0 | 언양산막#2 T/L | 310115 | 언양 | 310120 | 산막 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19607 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 85 | 0.204 | ACSR | 330㎟ | 1392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00026441 | 7.1863e-05 | 0.004079 | 0.030129 | 0.02423 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020699 | 0.09239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000465 | 0 | 양산산막#1 T/L | 310121 | 산막 | 310310 | 양산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002381 | 0.01112 | 0.00462 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006972 | 0.032256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000466 | 0 | 양산산막#2 T/L | 310121 | 산막 | 310310 | 양산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002381 | 0.01112 | 0.00462 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006972 | 0.032256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000467 | 0 | 효문방어진#2 T/L | 310725 | 방어진 | 310735 | 효문 | 2 | 1998.12 | 2008.12 | 1998.12.01 |  | 2008.10.16 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 7735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002237 | 0.015335 | 0.006387 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008499 | 0.036477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000468 | 0 | 서서울일동#2 T/L | 304910 | 일동 | 304101 | 서서울1 | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 7340 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001551 | 0.010236 | 0.0082 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007284 | 0.036027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000470 | 0 | 삼천포사천#1 T/L | 311140 | 삼천포 | 311155 | 사천 | 1 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004005 | 0.031881 | 0.026 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022459 | 0.09161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.17
1000000471 | 0 | 삼천포사천#2 T/L | 311140 | 삼천포 | 311155 | 사천 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004005 | 0.031881 | 0.026 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022459 | 0.09161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2200481 | 2007.08.17
1000000472 | 10 | 신인천신현#1 T/L | 303100 | 신인천1 | 303115 | 신현 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.30 |  | 2006.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 772 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 4230 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.44343 | 0.00099516 | 0.000273 | 0.002878 | 0.16284 | 444 | 532.8 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000984 | 0.003761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 6102301 | 2009.07.13
1000000473 | 10 | 신인천신현#2 T/L | 303100 | 신인천1 | 303115 | 신현 | 2 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.30 |  | 2006.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 772 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 4230 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.44343 | 0.00099516 | 0.000273 | 0.002878 | 0.16284 | 444 | 532.8 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000984 | 0.003761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 6102301 | 2009.07.13
1000000474 | 0 | 용연처용#1 T/L | 310215 | 처용 | 310220 | 용연 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0.007568 | 0.006165 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005689 | 0.025477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.09.08
1000000477 | 0 | 경서북인천#1 T/L | 303270 | 북인천 | 303275 | 경서 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3621 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00189 | 0.010081 | 0.005253 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006019 | 0.027178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000478 | 0 | 성거천안#1 T/L | 305255 | 천안 | 305260 | 성거 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 136 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.875 | 0.001 | 0.002779 | 0.022 | 0.01843 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015255 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000479 | 0 | 성거천안#2 T/L | 305255 | 천안 | 305260 | 성거 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 136 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.875 | 0.001 | 0.002279 | 0.022 | 0.01843 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015255 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000480 | 0 | 옥천보은 T/L | 306310 | 옥천 | 309170 | 보은 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23459 | 0 | ACSR | 240㎟ | 3607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.054366 | 0.022019 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034115 | 0.14189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000481 | 0 | 양주도봉 T/L | 301301 | 양주1 | 301460 | 도봉 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 14176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006025 | 0.027958 | 0.01175 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018191 | 0.077057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000482 | 0 | 의정부양주#2 T/L | 201300 | 양주3 | 201400 | 의정부3 | 2 | 1996.01 | 2011.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 33160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000489 | 0.008399 | 0.20957 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004029 | 0.025117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000483 | 0 | 양주중부#1 T/L | 201300 | 양주3 | 201700 | 중부3 | 1 | 1997.01 | 2011.1 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 12200 | 0 | OF | 2,000㎟ | 7670 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1786 | 0.0028412 | 0.000472 | 0.004934 | 1.0969 | 581 | 697.2 | 871.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002088 | 0.011101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000484 | 0 | 양주중부#2 T/L | 201300 | 양주3 | 201700 | 중부3 | 2 | 1997.01 | 2011.1 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 12200 | 0 | OF | 2,000㎟ | 7670 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1786 | 0.0028412 | 0.000472 | 0.004934 | 1.0969 | 581 | 697.2 | 871.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002088 | 0.011101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000485 | 0 | 양주일산#1 T/L | 301300 | 양주1 | 301140 | 일산 | 1 | 1996.01 | 2014.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002394 | 0.01888 | 0.01596 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013073 | 0.057736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2009.10.21
1000000486 | 0 | 양주일산#2 T/L | 301301 | 양주1 | 301140 | 일산 | 2 | 1996.01 | 2014.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002394 | 0.01888 | 0.01596 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013073 | 0.057736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2009.10.21
1000000487 | 0 | 양주녹양#1 T/L | 301300 | 양주1 | 301355 | 녹양 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14920 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002638 | 0.020792 | 0.017301 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014265 | 0.064371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000488 | 0 | 양주녹양#2 T/L | 301301 | 양주1 | 301355 | 녹양 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14920 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002638 | 0.020792 | 0.017301 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014265 | 0.064371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000489 | 0 | 양주은평#1 T/L | 301300 | 양주1 | 301310 | 은평 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10560 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001868 | 0.014727 | 0.01223 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010814 | 0.049656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000490 | 0 | 양주은평#2 T/L | 301301 | 양주1 | 301310 | 은평 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10560 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001868 | 0.014727 | 0.01223 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010814 | 0.049656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000491 | 0 | 운니원남#1 T/L | 301325 | 운니 | 301430 | 원남 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1330 | 0.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.58 | 0.003 | 9.9e-05 | 0.000746 | 0.05351 | 317 | 380.4 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000382 | 0.000352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000492 | 0 | 운니원남#2 T/L | 301325 | 운니 | 301430 | 원남 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1330 | 0.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.58 | 0.003 | 9.9e-05 | 0.000746 | 0.05351 | 317 | 380.4 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000382 | 0.000352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000493 | 0 | 중앙서소문 T/L | 301525 | 중앙 | 301725 | 서소문 | 1 | 2005.01 | 2018.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2599 | 0.937 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.937 | 0.001 | 0.000199 | 0.001392 | 0.037643 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000922 | 0.007603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.10.19
1000000494 | 0 | 종로서소문 T/L | 301515 | 종로 | 301725 | 서소문 | 1 | 2005.05 | 2018.04 | 2005.05.01 |  | 2005.05.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2000 | 1.0508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0508 | 0.001 | 0.000133 | 0.001164 | 0.042167 | 410 | 492 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000457 | 0.000586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.10.19
1000000495 | 0 | 아현서소문 T/L | 301720 | 아현 | 301726 | 서소문 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2255 | 1.1039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1039 | 0.001 | 0.000138 | 0.001245 | 0.038043 | 406 | 487.2 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000425 | 0.000663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000496 | 0 | 마장안암 T/L | 301425 | 안암 | 301540 | 마장 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2226 | 0.9029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9029 | 0.001 | 0.000236 | 0.001044 | 0.032134 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000776 | 0.006364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000497 | 0 | 마장신당 T/L | 301540 | 마장 | 301535 | 신당 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2288 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000142 | 0.001305 | 0.05289 | 423 | 507.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000408 | 0.000709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | KDPM0004 | 2010.08.26
1000000499 | 0 | 신당중앙#1 T/L | 301535 | 신당 | 301525 | 중앙 | 1 | 2005.01 | 2012.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3680 | 0.8622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8622 | 0.001 | 0.000264 | 0.001904 | 0.061481 | 423 | 507.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001428 | 0.011525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000500 | 0 | 신당한남 T/L | 301545 | 한남 | 301535 | 신당 | 1 | 2002.04 | 2500.12 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4107 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000293 | 0.002078 | 0.072028 | 430 | 516 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001495 | 0.011842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98100911 | 2009.07.22
1000000502 | 0 | 덕소도봉 T/L | 301461 | 도봉 | 301666 | 덕소 | 2 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20278 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 711 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00068052 | 0.00044193 | 0.00851 | 0.039836 | 0.031982 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029894 | 0.13271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.10.22
1000000503 | 0 | 미금덕소#1 T/L | 301600 | 미금1 | 301666 | 덕소 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 4109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001356 | 0.007352 | 0.001809 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004484 | 0.018392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000504 | 0 | 미금덕소#2 T/L | 301600 | 미금1 | 301666 | 덕소 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 4109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001356 | 0.007352 | 0.001809 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004484 | 0.018392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000505 | 0 | 덕소마석#2 T/L | 301670 | 마석 | 301666 | 덕소 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13496 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 559 | 0.0967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00078983 | 0.00048332 | 0.00572 | 0.027247 | 0.010923 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022538 | 0.07639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000506 | 0 | 미금구리#1 T/L | 301600 | 미금1 | 301610 | 구리 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4652 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000275 | 0.002568 | 0.072849 | 432 | 518.4 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001342 | 0.001398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.16
1000000507 | 0 | 미금구리#2 T/L | 301600 | 미금1 | 301610 | 구리 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4652 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000275 | 0.002568 | 0.072849 | 432 | 518.4 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001342 | 0.001398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.16
1000000508 | 0 | 도봉쌍문 T/L | 301455 | 쌍문 | 301460 | 도봉 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 7600 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.1232 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016372 | 0.00070991 | 0.003337 | 0.014693 | 0.022791 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011065 | 0.042227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000509 | 0 | 양주쌍문 T/L | 301300 | 양주1 | 301455 | 쌍문 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 12300 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.1232 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010168 | 0.00060193 | 0.005328 | 0.023139 | 0.027105 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017664 | 0.067654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000510 | 0 | 쌍문미아#1 T/L | 301455 | 쌍문 | 301445 | 미아 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4400 | 0.143 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.143 | 0.001 | 0.000371 | 0.003041 | 0.08228 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000997 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000511 | 0 | 쌍문미아#2 T/L | 301455 | 쌍문 | 301445 | 미아 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4400 | 0.143 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.143 | 0.001 | 0.000371 | 0.003041 | 0.08228 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000997 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000512 | 0 | 창동쌍문#1 T/L | 301470 | 창동 | 301455 | 쌍문 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2905 | 0.2812 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2812 | 0.003 | 0.000239 | 0.000695 | 0.098658 | 213 | 255.6 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001143 | 0.01062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000513 | 0 | 창동쌍문#2 T/L | 301470 | 창동 | 301455 | 쌍문 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2905 | 0.2812 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2812 | 0.003 | 0.000239 | 0.000695 | 0.098658 | 213 | 255.6 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001143 | 0.01062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000514 | 10 | 의정부상계#2 T/L | 301400 | 의정부1 | 301410 | 상계 | 2 | 2006.12 | 2012.12 | 2006.12.18 |  | 2006.12.06 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1853 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1390 | 0.2039 | ACSR | 410㎟×2B | 10850 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0038342 | 0.0008041 | 0.002291 | 0.018465 | 0.09657 | 442 | 530.4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012727 | 0.051711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 98200088 | 2010.08.24
1000000515 | 0 | 상계노원#1 T/L | 301410 | 상계 | 301415 | 노원 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000594 | 0.004628 | 0.00393 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003264 | 0.01419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000516 | 0 | 상계노원#2 T/L | 301410 | 상계 | 301415 | 노원 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000594 | 0.004628 | 0.00393 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003264 | 0.01419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000517 | 0 | 상계창동#1 T/L | 301410 | 상계 | 301470 | 창동 | 1 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2611 | 0.153 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.153 | 0.003 | 0.000147 | 0.002051 | 0.093473 | 238 | 285.6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000617 | 0.000542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000518 | 0 | 상계창동#2 T/L | 301410 | 상계 | 301470 | 창동 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2611 | 0.2338 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2338 | 0.003 | 0.000147 | 0.002051 | 0.093473 | 238 | 285.6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000617 | 0.000542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000519 | 10 | 노원종암 T/L | 301415 | 노원 | 301640 | 종암 | 1 | 2007.09 | 2015.04 | 2007.09.20 |  | 2007.09.18 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 5000 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.43 | 0.001 | 0.0004077 | 0.0026803 | 0.12723 | 140 | 168 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012795 | 0.0016008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.08.29 | 98200088 | 2010.08.24
1000000521 | 0 | 안암노원#1 T/L | 301415 | 노원 | 301425 | 안암 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6920 | 0.495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.495 | 0.003 | 0.00048 | 0.003734 | 0.21723 | 157 | 188.4 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001987 | 0.001658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000522 | 0 | 안암노원#2 T/L | 301415 | 노원 | 301425 | 안암 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6949 | 0.495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.495 | 0.003 | 0.00048 | 0.003734 | 0.21723 | 157 | 188.4 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001987 | 0.001658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000523 | 0 | 원남미아 T/L | 301430 | 원남 | 301445 | 미아 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 5869 | 0.4729 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4729 | 0.003 | 0.000418 | 0.003064 | 0.18206 | 120 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001757 | 0.001416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000524 | 0 | 돈암미아 T/L | 301445 | 미아 | 301435 | 돈암 | 1 | 2003.06 | 2013.04 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3953 | 0.4596 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4596 | 0.003 | 0.000281 | 0.002054 | 0.12234 | 305 | 366 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001181 | 0.000952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000525 | 0 | 일산지도#1 T/L | 301140 | 일산 | 301135 | 지도 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3219 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 882 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.073289 | 0.0008371 | 0.000622 | 0.004952 | 0.014203 | 437 | 524.4 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003073 | 0.015051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000526 | 0 | 일산지도#2 T/L | 301140 | 일산 | 301135 | 지도 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3219 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 882 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.073289 | 0.0008371 | 0.000622 | 0.004952 | 0.014203 | 437 | 524.4 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003073 | 0.015051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000527 | 0 | 지도능곡#1 T/L | 301130 | 능곡 | 301135 | 지도 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 3880 | 0.2338 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2338 | 0.003 | 0.000219 | 0.003201 | 0.1389 | 225 | 270 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000917 | 0.000805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000528 | 0 | 지도능곡#2 T/L | 301130 | 능곡 | 301135 | 지도 | 2 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 3880 | 0.2338 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2338 | 0.003 | 0.000219 | 0.003201 | 0.1389 | 225 | 270 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000917 | 0.000805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000531 | 0 | 의왕동안양#2 T/L | 304115 | 의왕 | 304125 | 동안양 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0.017087 | 0.014566 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012174 | 0.059239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000532 | 0 | 비아하남#1 T/L | 308530 | 하남 | 308565 | 비아 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13579 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2964 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010494 | 0.00089116 | 0.002488 | 0.020211 | 0.015725 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014459 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000533 | 0 | 비아하남#2(고려시멘트T분기) T/L | 308530 | 하남 | 308565 | 비아 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13579 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2964 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010494 | 0.00089116 | 0.002488 | 0.020211 | 0.015725 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014459 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 88106466 | 2009.05.26
1000000534 | 0 | 일곡비아#2 T/L | 308575 | 일곡 | 308565 | 비아 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001095 | 0.008645 | 0.007163 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006579 | 0.028853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.08
1000000537 | 0 | 신울산옥동#1 T/L | 310701 | 신울산11 | 310135 | 옥동 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5141 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 119 | 1.751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00707 | 0.00046475 | 0.000904 | 0.007138 | 0.00428 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004981 | 0.021931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000538 | 0 | 신울산옥동#2 T/L | 310701 | 신울산11 | 310135 | 옥동 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5141 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 119 | 1.751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00707 | 0.00046475 | 0.000904 | 0.007138 | 0.00428 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004981 | 0.021931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000539 | 0 | 외동옥동#1 T/L | 310135 | 옥동 | 309435 | 외동 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12624 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 8525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006866 | 0.036853 | 0.020425 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023963 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000540 | 0 | 외동옥동#2 T/L | 310135 | 옥동 | 309435 | 외동 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12624 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 8525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006866 | 0.037055 | 0.02025 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023963 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000541 | 0 | 신장덕소#1 T/L | 301665 | 덕소 | 302365 | 신장 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6678 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 746 | 0.704 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018243 | 0.00078079 | 0.001204 | 0.009612 | 0.016868 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007401 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000542 | 0 | 신장덕소#2 T/L | 301665 | 덕소 | 302365 | 신장 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6678 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 746 | 0.704 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018243 | 0.00078079 | 0.001204 | 0.009612 | 0.016868 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007401 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000543 | 0 | 대치삼성#1 T/L | 302515 | 대치 | 302520 | 삼성 | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1502 | 0.558 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.558 | 0.003 | 0.00014946 | 0.0007284 | 0.054814 | 192 | 230.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00065312 | 0.0038705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.07.03
1000000544 | 0 | 대치삼성#2 T/L | 302515 | 대치 | 302520 | 삼성 | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1282 | 0.4831 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4831 | 0.003 | 0.00011136 | 0.0006425 | 0.046786 | 192 | 230.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00058781 | 0.0038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2009.07.03
1000000547 | 0 | 신사반포#1 T/L | 302540 | 반포 | 302535 | 신사 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 3113 | 0.724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.724 | 0.001 | 0.000256 | 0.002861 | 0.054028 | 190 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000722 | 0.001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000548 | 0 | 신사반포#2 T/L | 302540 | 반포 | 302535 | 신사 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 3113 | 0.724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.724 | 0.001 | 0.000256 | 0.002861 | 0.054028 | 190 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000722 | 0.001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000549 | 0 | 동서울강동#1 T/L | 302300 | 동서울1 | 302310 | 강동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000586 | 0.004604 | 0.00385 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003314 | 0.015819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000550 | 0 | 강동풍납#1 T/L | 302310 | 강동 | 302325 | 풍납 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5314 | 0.203 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.203 | 0.003 | 0.0003 | 0.004083 | 0.21165 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000551 | 0 | 강동풍납#2 T/L | 302310 | 강동 | 302325 | 풍납 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5314 | 0.203 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.203 | 0.003 | 0.0003 | 0.004083 | 0.21165 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000552 | 0 | 강동천호#1 T/L | 302310 | 강동 | 302315 | 천호 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5210 | 0.1538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1538 | 0.003 | 0.000285 | 0.003605 | 0.19067 | 183 | 219.6 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001166 | 0.001076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000553 | 0 | 강동천호#2 T/L | 302310 | 강동 | 302315 | 천호 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 5210 | 0.1538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1538 | 0.003 | 0.000285 | 0.003622 | 0.19067 | 183 | 219.6 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001166 | 0.001076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000554 | 0 | 송파잠실#1 T/L | 302335 | 송파 | 302340 | 잠실 | 1 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4580 | 0.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.61 | 0.003 | 0.000344 | 0.002437 | 0.18411 | 148 | 177.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00142 | 0.001081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000555 | 0 | 송파잠실#2 T/L | 302335 | 송파 | 302340 | 잠실 | 2 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4580 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.57 | 0.003 | 0.000344 | 0.002437 | 0.18411 | 148 | 177.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00142 | 0.001081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000556 | 0 | 송파잠실#3 T/L | 302335 | 송파 | 302340 | 잠실 | 3 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4646 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.57 | 0.003 | 0.000344 | 0.002495 | 0.18676 | 148 | 177.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001426 | 0.001203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.08.25
1000000557 | 0 | 송파잠실#4 T/L | 302335 | 송파 | 302340 | 잠실 | 4 | 1996.01 | 2012.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4646 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.57 | 0.003 | 0.000344 | 0.002495 | 0.18676 | 148 | 177.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001426 | 0.001203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.08.25
1000000558 | 0 | 잠실수서#1 T/L | 302340 | 잠실 | 302345 | 수서 | 1 | 2002.01 | 2020.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3225 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 423 | 0.1118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001439 | 0.00085558 | 0.000719 | 0.004764 | 0.003782 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003423 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.04.26
1000000563 | 0 | 여주문막#1 T/L | 305155 | 여주 | 305145 | 문막 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002501 | 0.019722 | 0.01668 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013472 | 0.061187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000564 | 0 | 감곡여주#1 T/L | 305155 | 여주 | 305655 | 감곡 | 1 | 1998.06 | 2500.12 | 1998.06.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003914 | 0.031033 | 0.025967 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104374 | 2007.07.27
1000000565 | 0 | 감곡여주#2 T/L | 305155 | 여주 | 305655 | 감곡 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003914 | 0.031033 | 0.025967 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01
1000000566 | 0 | 봉천신길#1 T/L | 302131 | 신길 | 302575 | 봉천 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3287 | 0.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.003 | 0.0003927 | 0.0017218 | 0.11996 | 142 | 170.4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0013899 | 0.0081509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000000567 | 0 | 봉천신길#2 T/L | 302131 | 신길 | 302575 | 봉천 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3287 | 0.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.003 | 0.00045 | 0.0017714 | 0.11996 | 142 | 170.4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012456 | 0.0051036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000000568 | 0 | 서서울산본#2 T/L | 304101 | 서서울1 | 304165 | 산본 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 6512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.01316 | 0.00536 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009383 | 0.036162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000569 | 0 | 산본안양#1 T/L | 304165 | 산본 | 304140 | 안양 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4949 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002799 | 0.009981 | 0.00408 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007132 | 0.027461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000570 | 0 | 산본안양#2 T/L | 304165 | 산본 | 304140 | 안양 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4949 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002799 | 0.009981 | 0.00408 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007132 | 0.027461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000571 | 0 | 반월시화#1 T/L | 304920 | 반월 | 304811 | 시화 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000584 | 0.004627 | 0.00389 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003205 | 0.013954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000577 | 0 | 시화중시화 T/L | 304820 | 중시화 | 304811 | 시화 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2950 | 0.522 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.522 | 0.001 | 0.000175 | 0.002324 | 0.045604 | 377 | 452.4 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000501 | 0.000894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.09.12
1000000578 | 0 | 여주문막#2 T/L | 305155 | 여주 | 305145 | 문막 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002501 | 0.019722 | 0.01668 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013472 | 0.061187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000579 | 0 | 문막용문 T/L | 305145 | 문막 | 302670 | 용문 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 39336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006957 | 0.054753 | 0.045722 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038731 | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106491 | 2007.08.30
1000000580 | 0 | 문막지제 T/L | 305145 | 문막 | 302675 | 지제 | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  | 2005.11.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 24927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004409 | 0.034726 | 0.028929 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024573 | 0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106491 | 2007.08.30
1000000581 | 0 | 가평청평HP#1 T/L | 301350 | 청평HP | 301680 | 가평 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005814 | 0.027663 | 0.01156 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019366 | 0.075413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000582 | 0 | 가평춘천HP T/L | 301680 | 가평 | 305450 | 춘천HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 29411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012471 | 0.059359 | 0.02471 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.041745 | 0.16126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000000583 | 0 | 아산예산#1 T/L | 306700 | 아산1 | 306620 | 예산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 14426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005102 | 0.028371 | 0.012014 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016983 | 0.078007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000584 | 0 | 아산예산#2 T/L | 306700 | 아산1 | 306620 | 예산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 14426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005102 | 0.028371 | 0.012014 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016983 | 0.078007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000585 | 0 | 아산온양#1 T/L | 306700 | 아산1 | 306710 | 온양 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 11290 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1270 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005679 | 0.0322 | 0.014233 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019848 | 0.086655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000586 | 0 | 아산온양#2 T/L | 306700 | 아산1 | 306710 | 온양 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 11290 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1270 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005679 | 0.0322 | 0.014233 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019848 | 0.086655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000587 | 0 | 아산인주#1 T/L | 306700 | 아산1 | 306725 | 인주 | 1 | 1996.1 | 2500.12 | 1996.10.01 |  | 1996.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001751 | 0.013819 | 0.01146 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009495 | 0.042593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000588 | 0 | 아산인주#2 T/L | 306700 | 아산1 | 306726 | 인주 | 2 | 1996.1 | 2500.12 | 1996.10.01 |  | 1996.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001751 | 0.013819 | 0.01146 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009495 | 0.042593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000589 | 0 | 아산화성#2 T/L | 204652 | 화성3 | 206700 | 아산3 | 2 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 47863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000706 | 0.012116 | 0.30265 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005825 | 0.03615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000590 | 0 | 아산보령화력#2 T/L | 206351 | 보령TP#1 | 206700 | 아산3 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 68226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001008 | 0.01797 | 0.43019 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009464 | 0.048598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000591 | 0 | 신서산아산#2 T/L | 206010 | 신서산3 | 206700 | 아산3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 40218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000593 | 0.010155 | 0.25514 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005448 | 0.029009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000592 | 0 | 덕진공주#1 T/L | 306415 | 덕진 | 306565 | 공주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004423 | 0.035383 | 0.02973 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022854 | 0.11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000593 | 0 | 덕진공주#2 T/L | 306415 | 덕진 | 306565 | 공주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004423 | 0.035383 | 0.02973 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022854 | 0.11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000595 | 0 | 덕진유성#1 T/L | 306415 | 덕진 | 306410 | 유성 | 1 | 2000.1 | 2500.12 | 2000.10.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14612 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1256 | 0.2143 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0031783 | 0.00076327 | 0.002661 | 0.021685 | 0.016796 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014765 | 0.057656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000000596 | 0 | 덕진유성#2 T/L | 306415 | 덕진 | 306410 | 유성 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14612 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1262 | 0.2143 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0031933 | 0.00076413 | 0.002661 | 0.021685 | 0.016796 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014765 | 0.057656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000000597 | 0 | 덕진송강#1 T/L | 306415 | 덕진 | 306325 | 송강 | 1 | 2006.06 | 2015.04 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1050 | 0.43 | XLPE | 2,000㎟ | 1049 | 0.2024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29437 | 0.0023437 | 0.000124 | 0.001862 | 0.054826 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000433 | 0.000545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 5103347 | 2009.04.17
1000000598 | 0 | 동대전신탄진#1 T/L | 306340 | 동대전 | 306336 | 신탄진 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 593 | 1.17 | ACSR | 240㎟ | 7422 | 0 | ACSR | 330㎟ | 599 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2182 | 0.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012806 | 0.00090317 | 0.004627 | 0.018846 | 0.002842 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010886 | 0.039397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000599 | 0 | 동대전신탄진#2 T/L | 306340 | 동대전 | 306336 | 신탄진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 583 | 1.17 | ACSR | 240㎟ | 7422 | 0 | ACSR | 330㎟ | 599 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2182 | 0.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012651 | 0.00090286 | 0.004627 | 0.018846 | 0.002842 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010886 | 0.039397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000600 | 0 | 동대전대화#1 T/L | 306340 | 동대전 | 306320 | 대화 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4484 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 0.000253 | 0.002188 | 0.33093 | 391 | 469.2 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001057 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000601 | 0 | 동대전대화#2 T/L | 306340 | 동대전 | 306320 | 대화 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4504 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 0.000253 | 0.002188 | 0.33093 | 391 | 469.2 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001057 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000602 | 0 | 신흥동대전#1 T/L | 306345 | 신흥 | 306340 | 동대전 | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5227 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000322 | 0.004422 | 0.082441 | 214 | 256.8 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00093 | 0.001605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000603 | 0 | 신흥동대전#2 T/L | 306345 | 신흥 | 306340 | 동대전 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5212 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000322 | 0.004422 | 0.082441 | 214 | 256.8 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00093 | 0.001605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000604 | 0 | 신흥동대전#3 T/L | 306345 | 신흥 | 306340 | 동대전 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5230 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000322 | 0.004422 | 0.082441 | 214 | 256.8 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00093 | 0.001605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000605 | 0 | 둔산둔지#1 T/L | 306430 | 둔산 | 306435 | 둔지 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 96 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 1.8e-05 | 3e-05 | 0.001827 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4200322 | 2007.08.30
1000000606 | 0 | 둔산둔지#2 T/L | 306430 | 둔산 | 306435 | 둔지 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 96 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 1.8e-05 | 3e-05 | 0.001827 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4200322 | 2007.08.30
1000000607 | 0 | 군산동군산#1 T/L | 307300 | 군산1 | 307310 | 동군산 | 1 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00224 | 0.017412 | 0.014881 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012668 | 0.051786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.05.08
1000000608 | 0 | 태안태안화력 T/L | 306550 | 태안TP1 | 306640 | 태안 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25360 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004166 | 0.033035 | 0.02135 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02054 | 0.10425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000612 | 0 | 불당서천안#1 T/L | 306720 | 불당 | 306115 | 서천안 | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6478 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000391 | 0.005799 | 0.10684 | 253 | 303.6 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001158 | 0.001923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000613 | 0 | 불당서천안#2 T/L | 306720 | 불당 | 306115 | 서천안 | 2 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6480 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000391 | 0.005799 | 0.10684 | 253 | 303.6 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001158 | 0.001923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000614 | 0 | 정주고창#1 T/L | 307215 | 정주 | 307220 | 고창 | 1 | 1996.01 | 2015.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 27978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011875 | 0.056012 | 0.02285 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03402 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000615 | 0 | 정주고창#2 T/L | 307215 | 정주 | 307220 | 고창 | 2 | 1996.01 | 2015.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 27978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011875 | 0.056012 | 0.02285 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03402 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000616 | 0 | 조치원대화 T/L | 305365 | 조치원 | 306321 | 대화 | 1 | 1998.01 | 2013.04 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 30419 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 984 | 1.17 | ACSR | 410㎟ | 3084 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 973 | 0.285 | XLPE | 1,200㎟ | 1 | 0.092 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0062775 | 0.00060815 | 0.014123 | 0.067813 | 0.1117 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.044121 | 0.18155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000000619 | 0 | 대화둔산#1 T/L | 306320 | 대화 | 306430 | 둔산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 6289 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 0.000355 | 0.003178 | 0.32108 | 283 | 339.6 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001482 | 0.001325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000620 | 0 | 대화둔산#2 T/L | 306320 | 대화 | 306430 | 둔산 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 6305 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.003 | 0.000355 | 0.003178 | 0.32108 | 283 | 339.6 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001482 | 0.001325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000621 | 0 | 월산대화 T/L | 305360 | 월산 | 306321 | 대화 | 1 | 2001.1 | 2013.04 | 2001.10.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20477 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 976 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 973 | 0.285 | XLPE | 1,200㎟ | 1 | 0.092 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0099964 | 0.00071672 | 0.008811 | 0.042318 | 0.016828 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027162 | 0.10696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000622 | 0 | 하남평동#2 T/L | 308535 | 평동 | 308530 | 하남 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.014976 | 0.012587 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010387 | 0.046409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000623 | 0 | 하남장성#2 T/L | 308530 | 하남 | 308510 | 장성 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 6875 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 3687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003176 | 0.018537 | 0.010093 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010485 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000624 | 0 | 하남흑석#1 T/L | 308530 | 하남 | 308555 | 흑석 | 1 | 2005.1 | 2500.12 | 2005.10.01 |  | 2005.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3100 | 0.277 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.277 | 0.001 | 0.0002 | 0.002706 | 0.065103 | 262 | 314.4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000289 | 0.000761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000000625 | 0 | 하남흑석#2 T/L | 308530 | 하남 | 308555 | 흑석 | 2 | 2005.1 | 2500.12 | 2005.10.01 |  | 2005.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3100 | 0.277 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.277 | 0.001 | 0.0002 | 0.002706 | 0.065103 | 262 | 314.4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000289 | 0.000761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000000626 | 0 | 충장농성#1 T/L | 308435 | 농성 | 308430 | 충장 | 1 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4715 | 0.168 |  |  | 0 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.0004299 | 0.0030775 | 0.17376 | 275 | 330 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0017386 | 0.010467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200368 | 2009.10.22
1000000627 | 0 | 충장농성#2 T/L | 308435 | 농성 | 308430 | 충장 | 2 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4715 | 0.168 |  |  | 0 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.0004299 | 0.0030775 | 0.17376 | 275 | 330 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0017386 | 0.010467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200368 | 2009.10.22
1000000628 | 0 | 남광주화순#2 T/L | 308410 | 화순 | 308415 | 남광주 | 2 | 2001.01 | 2010.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 17364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006142 | 0.033746 | 0.014592 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021563 | 0.090017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000629 | 0 | 여천여수#1 T/L | 308110 | 여천 | 308115 | 여수 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 6401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002264 | 0.012435 | 0.00615 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007371 | 0.030756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000630 | 0 | 여천여수#2 T/L | 308110 | 여천 | 308115 | 여수 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 6401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002264 | 0.012515 | 0.00615 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00703 | 0.032373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000631 | 0 | 여수소라#1 T/L | 308120 | 소라 | 308115 | 여수 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002897 | 0.015854 | 0.006908 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010224 | 0.042855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000632 | 0 | 여수소라#2 T/L | 308120 | 소라 | 308115 | 여수 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002897 | 0.015854 | 0.006908 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010224 | 0.042855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000633 | 0 | 해남해남CS#2 T/L | 308330 | 해남CS | 308335 | 해남 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 25989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009203 | 0.051128 | 0.02191 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029876 | 0.12428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000634 | 0 | 신강진해남#2 T/L | 308300 | 신강진1 | 308335 | 해남 | 2 | 1997.01 | 2011.06 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 24874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009154 | 0.050824 | 0.021506 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029326 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000636 | 0 | 해남진도 T/L | 308335 | 해남 | 308340 | 진도 | 2 | 2001.12 | 2011.06 | 2001.12.01 |  | 2001.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 35290 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012483 | 0.069257 | 0.029352 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04121 | 0.16227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000637 | 0 | 해남해남CS#1 T/L | 308330 | 해남CS | 308335 | 해남 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 25989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009203 | 0.051128 | 0.02191 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029876 | 0.12428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.09.15
1000000638 | 0 | 신강진대불#1 T/L | 308300 | 신강진1 | 308365 | 대불 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005083 | 0.040403 | 0.03408 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027958 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000639 | 0 | 신강진대불#2 T/L | 308300 | 신강진1 | 308365 | 대불 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005083 | 0.040403 | 0.03408 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027958 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000641 | 0 | 신광주곡성#1 T/L | 308500 | 신광주1 | 308595 | 곡성 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 37600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013305 | 0.074001 | 0.03169 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042705 | 0.18195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000642 | 0 | 신광주곡성#2 T/L | 308500 | 신광주1 | 308595 | 곡성 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 37600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013305 | 0.074001 | 0.03169 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042705 | 0.18195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000643 | 0 | 칠곡인동#2 T/L | 309325 | 인동 | 309555 | 칠곡 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 38520 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01635 | 0.077358 | 0.031396 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.056222 | 0.20895 | 0.012582 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000644 | 0 | 신포항영일#1 T/L | 309400 | 신포항1 | 309415 | 영일 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000675 | 0.005325 | 0.00536 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003657 | 0.016459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000645 | 0 | 신포항영일#2 T/L | 309401 | 신포항1 | 309415 | 영일 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000675 | 0.005325 | 0.00536 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003657 | 0.016459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000647 | 0 | 신양산수영#1 T/L | 310500 | 신양산1 | 310530 | 수영 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001471 | 0.013993 | 0.011432 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009762 | 0.04689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.12.23
1000000648 | 0 | 신양산수영#2 T/L | 310500 | 신양산1 | 310530 | 수영 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001471 | 0.013993 | 0.011432 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009762 | 0.04689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101165 | 2010.02.03
1000000649 | 0 | 수영정보 T/L | 310535 | 정보 | 310530 | 수영 | 1 | 2004.12 | 2500.12 | 2004.12.01 |  | 2004.12.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2396 | 1.106 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.106 | 0.003 | 8.4e-05 | 0.000825 | 0.14805 | 287 | 344.4 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000335 | 0.000284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000650 | 0 | 간성인제#1 T/L | 305430 | 간성 | 305435 | 인제 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 46697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008259 | 0.066976 | 0.052677 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046329 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000651 | 0 | 간성인제#2 T/L | 305430 | 간성 | 305435 | 인제 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 46697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008259 | 0.066976 | 0.052677 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046329 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000654 | 0 | 오창봉명#2 T/L | 305235 | 오창 | 305325 | 봉명 | 2 | 2002.04 | 2012.04 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.016452 | 0.013594 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011635 | 0.047659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000655 | 0 | 신인천신시흥#1 T/L | 203101 | 신인천3 | 204700 | 신시흥3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2010.06.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 14665 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 12585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000525 | 0.007733 | 0.15659 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004222 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3100588 | 2010.04.15
1000000656 | 0 | 신시흥남동#1 T/L | 304700 | 신시흥1 | 304715 | 남동 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9988 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 3100 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0086615 | 0.0009209 | 0.001855 | 0.015039 | 0.22848 | 375 | 450 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010006 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000000657 | 0 | 신시흥남동#2 T/L | 304700 | 신시흥1 | 304715 | 남동 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9988 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 3100 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0086615 | 0.0009209 | 0.001855 | 0.015039 | 0.22848 | 375 | 450 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010006 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000000659 | 0 | 신시흥신성남#1 T/L | 204800 | 신시흥#2 | 204301 | 신성남3 | 1 | 2004.01 | 2015.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 25334 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 9152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001033 | 0.010165 | 0.19533 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006373 | 0.029804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000000660 | 0 | 신시흥신성남#2 T/L | 204800 | 신시흥#2 | 204300 | 신성남3 | 2 | 2004.01 | 2015.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 25334 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 9152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001033 | 0.010165 | 0.19533 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006373 | 0.029804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000661 | 0 | 신시흥오봉#1 T/L | 304700 | 신시흥1 | 304760 | 오봉 | 1 | 2006.04 | 2011.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8637 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2000 | 0.2022 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0078808 | 0.00089676 | 0.001591 | 0.012757 | 0.091844 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007483 | 0.041439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 3106179 | 2009.01.08
1000000662 | 0 | 신시흥오봉#2 T/L | 304700 | 신시흥1 | 304760 | 오봉 | 2 | 2006.04 | 2020.06 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8637 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2000 | 0.2022 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0078808 | 0.00089676 | 0.001591 | 0.012757 | 0.091844 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007483 | 0.041439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 93101618 | 2009.01.12
1000000663 | 0 | 서서울남수원#2 T/L | 304101 | 서서울1 | 304225 | 남수원 | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008423 | 0.039594 | 0.01635 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024859 | 0.10688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000664 | 0 | 남수원발안#2 T/L | 304665 | 발안 | 304225 | 남수원 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18050 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007661 | 0.035891 | 0.014815 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022927 | 0.093737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000666 | 0 | 북시화서시화#1 T/L | 304835 | 북시화 | 304830 | 서시화 | 1 | 1996.12 | 2500.12 | 1996.12.01 |  | 1996.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5100 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.000255 | 0.003335 | 0.079296 | 247 | 296.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000806 | 0.001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000667 | 0 | 북시화서시화#2 T/L | 304835 | 북시화 | 304830 | 서시화 | 2 | 1996.12 | 2500.12 | 1996.12.01 |  | 1996.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5100 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.0003566 | 0.0029124 | 0.1016 | 247 | 296.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0017002 | 0.015228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200757 | 2009.12.29
1000000668 | 0 | 북시화서시화#3 T/L | 304835 | 북시화 | 304830 | 서시화 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5258 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000321 | 0.003368 | 0.079296 | 247 | 296.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000719 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000670 | 0 | 청원청주#1 T/L | 305300 | 청원1 | 305310 | 청주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5006 | 0 | ACSR | 410㎟ | 21106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009844 | 0.049479 | 0.022527 | 192 | 230.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027832 | 0.13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000000671 | 0 | 초정청주#1 T/L | 305310 | 청주 | 305640 | 초정 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003194 | 0.023448 | 0.022524 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018368 | 0.074336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2009.11.17
1000000672 | 0 | 초정청주#2 T/L | 305310 | 청주 | 305640 | 초정 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003194 | 0.023448 | 0.022524 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018368 | 0.074336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2009.11.17
1000000673 | 0 | 상주보은 T/L | 309170 | 보은 | 309360 | 상주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 40895 | 0 | ACSR | 330㎟ | 8007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023772 | 0.098727 | 0.03985 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.078938 | 0.31292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000677 | 0 | 신옥천옥천#1 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306310 | 옥천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002033 | 0.016068 | 0.013292 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011126 | 0.048808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000678 | 0 | 신옥천옥천#2 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306310 | 옥천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002033 | 0.016068 | 0.013292 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011126 | 0.048808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000679 | 0 | 정주부안#1 T/L | 307215 | 정주 | 307225 | 부안 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 21861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007733 | 0.042925 | 0.018167 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024619 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000680 | 0 | 정주부안#2 T/L | 307215 | 정주 | 307225 | 부안 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 21861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007733 | 0.042925 | 0.018167 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024619 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000681 | 0 | 진천만승#2 T/L | 305211 | 진천 | 305215 | 만승 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002708 | 0.021567 | 0.017023 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013296 | 0.073029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000682 | 0 | 구서명장#1 T/L | 310525 | 구서 | 310620 | 명장 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3465 | 1.17 | ACSR | 410㎟×2B | 6844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17624 | 0.00090472 | 0.001478 | 0.011776 | 0.01269 | 304 | 364.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00695 | 0.032345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000683 | 0 | 구서명장#2 T/L | 310525 | 구서 | 310620 | 명장 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3465 | 1.17 | ACSR | 410㎟×2B | 6844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17624 | 0.00090472 | 0.001478 | 0.011776 | 0.01269 | 304 | 364.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00695 | 0.032345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000684 | 0 | 신양산구서#1 T/L | 310500 | 신양산1 | 310525 | 구서 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10240 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 387 | 2.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015124 | 0.00058637 | 0.001887 | 0.014455 | 0.01221 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009807 | 0.045405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000685 | 0 | 신양산구서#2 T/L | 310500 | 신양산1 | 310525 | 구서 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10240 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 387 | 2.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015124 | 0.00058637 | 0.001887 | 0.014455 | 0.01221 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009807 | 0.045405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000688 | 0 | 서대구성주#1 T/L | 309500 | 서대구1 | 309510 | 성주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002116 | 0.016573 | 0.013962 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011722 | 0.049253 | 0.004513 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000689 | 0 | 성주금릉#1 T/L | 309510 | 성주 | 309515 | 금릉 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33440 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005914 | 0.046605 | 0.03879 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032942 | 0.13641 | 0.012499 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000690 | 0 | 성주금릉#2 T/L | 309510 | 성주 | 309515 | 금릉 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33440 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005914 | 0.046605 | 0.03879 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032942 | 0.13641 | 0.012499 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000691 | 0 | 예천점촌#1 T/L | 309110 | 예천 | 309115 | 점촌 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012235 | 0.06768 | 0.028858 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039898 | 0.1617 | 0.009879 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000692 | 0 | 예천점촌#2 T/L | 309110 | 예천 | 309115 | 점촌 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012235 | 0.06768 | 0.028858 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039898 | 0.1617 | 0.009879 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000693 | 0 | 태백울진#2(경동,석공장성T분기) T/L | 305525 | 태백 | 309165 | 울진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 43541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018457 | 0.087521 | 0.03587 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.061642 | 0.23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 97104204 | 2009.06.16
1000000694 | 0 | 남인동인동#1 T/L | 309325 | 인동 | 309545 | 남인동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12118 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004979 | 0.02404 | 0.009995 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015863 | 0.064745 | 0.003172 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000695 | 0 | 서대구남인동#1 T/L | 309500 | 서대구1 | 309545 | 남인동 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 20034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007341 | 0.039729 | 0.016541 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025359 | 0.10724 | 0.006253 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000697 | 0 | 서대구선산#1 T/L | 209300 | 선산3 | 209500 | 서대구3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 34792 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000513 | 0.008844 | 0.21905 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004233 | 0.026223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000698 | 10 | 선산구미#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309315 | 구미 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.28 |  | 2007.11.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8502 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 918 | 1.0605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.042239 | 0.00072261 | 0.001553 | 0.012273 | 0.070341 | 436 | 523.2 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008491 | 0.035018 | 0.063332 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.09.16
1000000699 | 0 | 선산금전#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309320 | 금전 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01708 | 0.013554 | 0.011133 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009313 | 0.040939 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000700 | 0 | 선산금전#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309320 | 금전 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01708 | 0.013554 | 0.011133 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009313 | 0.040939 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000701 | 0 | 서마산진동 T/L | 311115 | 진동 | 311480 | 서마산 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 12900 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1589 | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03502 | 0.00067324 | 0.002859 | 0.019299 | 0.052716 | 205 | 246 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013286 | 0.05584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000000702 | 0 | 고성진동#1 T/L | 311110 | 고성 | 311115 | 진동 | 1 | 2000.01 | 2016.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34772 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012301 | 0.068394 | 0.028851 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040301 | 0.16115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000000703 | 0 | 고성진동#2 T/L | 311110 | 고성 | 311115 | 진동 | 2 | 2000.01 | 2016.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 34772 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012301 | 0.068394 | 0.028851 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040301 | 0.16115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000000704 | 0 | 청도밀양#2 T/L | 309735 | 청도 | 311440 | 밀양 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 24000 | 0 | ACSR | 330㎟ | 5000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014859 | 0.058732 | 0.054147 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038665 | 0.15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000705 | 0 | 초동밀양#2 T/L | 311435 | 초동 | 311440 | 밀양 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 7590 | 0 | ACSR | 330㎟ | 6860 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006621 | 0.029732 | 0.011512 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018977 | 0.071969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000706 | 0 | 신고성삼천포#1 T/L | 311140 | 삼천포 | 311100 | 신고성12 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001102 | 0.008716 | 0.007202 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005758 | 0.027401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.17
1000000707 | 0 | 신고성삼천포#2 T/L | 311140 | 삼천포 | 311100 | 신고성12 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001102 | 0.008716 | 0.007202 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005758 | 0.027401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.17
1000000708 | 0 | 벌교고흥#1 T/L | 308130 | 벌교 | 308125 | 고흥 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 37385 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.1144 |  |  | 0 | 0.5238 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.2824e-05 | 5.6711e-05 | 0.013224 | 0.073447 | 0.031051 | 223 | 267.6 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042733 | 0.17948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.08
1000000709 | 0 | 벌교고흥#2 T/L | 308130 | 벌교 | 308125 | 고흥 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 37385 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.1144 |  |  | 0 | 0.5238 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.2824e-05 | 5.6711e-05 | 0.013224 | 0.073447 | 0.031051 | 223 | 267.6 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042733 | 0.17948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.08
1000000710 | 0 | 신월삼정#1 T/L | 311531 | 신월 | 311525 | 삼정 | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2500 | 0.094 | ACSR | 330㎟ | 7764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0049375 | 0.0028197 | 0.003473 | 0.017811 | 0.06364 | 165 | 198 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010178 | 0.041423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000711 | 0 | 신월삼정#2 T/L | 311531 | 신월 | 311525 | 삼정 | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2500 | 0.094 | ACSR | 330㎟ | 7764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0049375 | 0.0028197 | 0.003473 | 0.017811 | 0.06364 | 165 | 198 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010178 | 0.041423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000000712 | 0 | 신마산신월 T/L | 311400 | 신마산1 | 311530 | 신월 | 1 | 2002.01 | 2010.06 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 11670 | 0 | ACSR | 330㎟ | 9135 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2466 | 0.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0018799 | 0.0025561 | 0.009003 | 0.043699 | 0.104 | 165 | 198 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026291 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 7102640 | 2010.06.21
1000000714 | 0 | 은진함열#1 T/L | 307335 | 함열 | 306465 | 은진 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003233 | 0.02513 | 0.02157 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017995 | 0.076275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000715 | 0 | 신일신탄진#1 T/L | 306330 | 신일 | 306336 | 신탄진 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4512 | 0.908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.908 | 0.001 | 0.000269 | 0.003991 | 0.084942 | 256 | 307.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00092 | 0.001184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000716 | 0 | 신일신탄진#2 T/L | 306330 | 신일 | 306336 | 신탄진 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4512 | 0.908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.908 | 0.001 | 0.000269 | 0.003991 | 0.084942 | 256 | 307.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00092 | 0.001184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000720 | 0 | 달서와룡 T/L | 309660 | 달서 | 309665 | 와룡 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3454 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000213 | 0.001964 | 0.060742 | 398 | 477.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000649 | 0.000975 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.12.07
1000000724 | 0 | 영덕진보#1 T/L | 309140 | 진보 | 309915 | 영덕 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 31931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005648 | 0.044704 | 0.056852 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029291 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000725 | 0 | 청하영덕#1 T/L | 309910 | 청하 | 309915 | 영덕 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 42992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007603 | 0.059914 | 0.049875 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042418 | 0.17509 | 0.015407 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000726 | 0 | 부민영도 T/L | 310435 | 부민 | 310465 | 영도 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 2300 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1742 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 109 | 0.5653 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0025343 | 0.00038062 | 0.001724 | 0.008144 | 0.004807 | 128 | 153.6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005706 | 0.020834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000727 | 0 | 창공완암#1 T/L | 311460 | 창공 | 311315 | 완암 | 1 | 1996.01 | 2012.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002159 | 0.010136 | 0.004178 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006499 | 0.027135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000000728 | 0 | 창공완암#2 T/L | 311460 | 창공 | 311315 | 완암 | 2 | 2006.01 | 2012.06 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002159 | 0.010136 | 0.004178 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006499 | 0.027135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000000729 | 0 | 창공월림#1 T/L | 311320 | 월림 | 311460 | 창공 | 1 | 2001.01 | 2012.06 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1165 | 0 | STACIR | 330㎟ | 3179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001555 | 0.007888 | 0.004 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004885 | 0.023652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000000730 | 0 | 창공월림#2 T/L | 311320 | 월림 | 311460 | 창공 | 2 | 2004.01 | 2012.06 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1165 | 0 | STACIR | 330㎟ | 3179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001555 | 0.007888 | 0.004 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004885 | 0.023652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000000731 | 0 | 신성남과천#1 T/L | 304300 | 신성남1 | 304310 | 과천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6809 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 100 | 0.8877 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0022775 | 0.00035521 | 0.00121 | 0.009508 | 0.008691 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006671 | 0.027509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000732 | 0 | 신성남과천#2 T/L | 304301 | 신성남1 | 304310 | 과천 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6809 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 100 | 0.8877 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0022775 | 0.00035521 | 0.00121 | 0.009508 | 0.008691 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006671 | 0.027509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000733 | 0 | 신성남동서울#1 T/L | 202300 | 동서울3 | 204301 | 신성남3 | 1 | 1996.01 | 2012.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 38456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001134 | 0.012008 | 0.19906 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005931 | 0.029817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 7200072 | 2009.04.14
1000000734 | 0 | 신성남동서울#2 T/L | 202301 | 동서울3 | 204300 | 신성남3 | 2 | 1996.01 | 2012.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 38456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001134 | 0.012008 | 0.19906 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005931 | 0.029817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 7200072 | 2009.04.14
1000000735 | 0 | 신성남우만 T/L | 304301 | 신성남1 | 304535 | 우만 | 1 | 1997.06 | 2010.1 | 1997.06.01 |  | 2010.05.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10610 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 2913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086883 | 0.002112 | 0.016054 | 0.072359 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010397 | 0.063422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103045 | 2010.04.28
1000000736 | 0 | 신성남신양재#1 T/L | 202500 | 신양재3 | 204300 | 신성남3 | 1 | 2002.01 | 2012.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟×D | 9030 | 0.8453 | ACSR | 480㎟×2B | 7193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13782 | 0.0029586 | 0.000261 | 0.002745 | 2.4596 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001176 | 0.00591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000737 | 0 | 신성남신양재#2 T/L | 202500 | 신양재3 | 204301 | 신성남3 | 2 | 2002.01 | 2012.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟×D | 9030 | 0.8453 | ACSR | 480㎟×2B | 7193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13782 | 0.0029586 | 0.000261 | 0.002745 | 2.4596 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001176 | 0.00591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000738 | 0 | 신성남염곡#1 T/L | 304300 | 신성남1 | 302610 | 염곡 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6811 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 8051 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00095684 | 0.001675 | 0.014318 | 0.12719 | 265 | 318 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00616 | 0.035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000739 | 0 | 신성남염곡#2 T/L | 304300 | 신성남1 | 302610 | 염곡 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6811 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 8051 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00095684 | 0.001675 | 0.014318 | 0.12719 | 265 | 318 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00616 | 0.035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000740 | 0 | 신성남중원 T/L | 304301 | 신성남1 | 302715 | 중원 | 1 | 2004.06 | 2009.1 | 2004.06.01 |  | 2009.02.03 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 13468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000812 | 0.009505 | 0.41079 | 264 | 316.8 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00278 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000741 | 0 | 신성남정자#1 T/L | 302710 | 정자 | 304301 | 신성남1 | 1 | 2005.04 | 2012.04 | 2005.04.01 |  | 2008.12.28 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7296 | 0.3231 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3231 | 0.001 | 0.00044 | 0.004489 | 0.22254 | 254 | 304.8 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001506 | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000742 | 0 | 신성남정자#2 T/L | 302710 | 정자 | 304301 | 신성남1 | 2 | 2005.04 | 2012.04 | 2005.04.01 |  | 2009.01.13 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7296 | 0.3231 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3231 | 0.001 | 0.00044 | 0.004489 | 0.22254 | 254 | 304.8 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001506 | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000743 | 0 | 신성남수지 T/L | 304301 | 신성남1 | 304320 | 수지 | 1 | 2004.01 | 2010.1 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11384 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1026 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0031157 | 0.00077173 | 0.002079 | 0.016369 | 0.021307 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01072 | 0.05044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.05.20
1000000744 | 0 | 신안성신성남#2 T/L | 204010 | 신안성3 | 204301 | 신성남3 | 2 | 2003.01 | 2012.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 45558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000673 | 0.010474 | 0.31886 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005711 | 0.039373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.09.03
1000000745 | 0 | 광양하동#1 T/L | 308600 | 광양1 | 308665 | 하동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 29357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012461 | 0.058238 | 0.02416 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036696 | 0.16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000746 | 0 | 순화동빙고 T/L | 301556 | 동빙고 | 301730 | 순화 | 1 | 2000.01 | 2015.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2299 | 1.1586 | XLPE | 2,000㎟ | 3221 | 0.8767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0054 | 0.0021323 | 0.000362 | 0.003335 | 0.12616 | 181 | 217.2 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001522 | 0.001514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000748 | 0 | 순화서소문#1 T/L | 301730 | 순화 | 301726 | 서소문 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 890 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 5.5e-05 | 0.000521 | 0.01915 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000159 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000749 | 0 | 순화서소문#2 T/L | 301730 | 순화 | 301726 | 서소문 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 890 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 5.5e-05 | 0.000521 | 0.01915 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000159 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000751 | 0 | 서산대산 T/L | 306215 | 대산 | 306645 | 서산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27540 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004871 | 0.038275 | 0.032045 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022058 | 0.058767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000752 | 0 | 대산성연 T/L | 306215 | 대산 | 306220 | 성연 | 1 | 2003.03 | 2500.12 | 2003.03.01 |  | 2003.03.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003993 | 0.031388 | 0.026256 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022183 | 0.09246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000753 | 0 | 군산이리#1 T/L | 307300 | 군산1 | 307325 | 이리 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001594 | 0.012597 | 0.010434 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008558 | 0.038583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 3106179 | 2009.01.19
1000000754 | 0 | 군산서군산#1 T/L | 307300 | 군산1 | 307315 | 서군산 | 1 | 2005.01 | 2011.1 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 20193 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1821 | 0.0916 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001214 | 0.00067418 | 0.013389 | 0.042698 | 0.04138 | 281 | 337.2 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029064 | 0.099092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200306 | 2010.01.13
1000000755 | 0 | 군산서군산#2 T/L | 307300 | 군산1 | 307315 | 서군산 | 2 | 2005.01 | 2011.1 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 20193 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1821 | 0.0916 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001214 | 0.00067418 | 0.013389 | 0.042698 | 0.04138 | 281 | 337.2 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029064 | 0.099092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200306 | 2010.01.13
1000000756 | 0 | 군산동군산#2 T/L | 307300 | 군산1 | 307310 | 동군산 | 2 | 1996.01 | 2011.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00224 | 0.017412 | 0.014881 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012668 | 0.051786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.05.08
1000000757 | 0 | 군산영등#1 T/L | 307300 | 군산1 | 307330 | 영등 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002871 | 0.022513 | 0.018951 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015861 | 0.06764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000758 | 0 | 군산영등#2 T/L | 307300 | 군산1 | 307330 | 영등 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002871 | 0.022513 | 0.018951 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015861 | 0.06764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000759 | 0 | 동전주북전주#2 T/L | 307430 | 북전주 | 307420 | 동전주 | 2 | 1996.01 | 2014.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16514 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002981 | 0.023611 | 0.019435 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016438 | 0.070522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.09.16
1000000760 | 0 | 동전주북전주#1 T/L | 307430 | 북전주 | 307420 | 동전주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16514 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002981 | 0.023611 | 0.019435 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016438 | 0.070522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.09.16
1000000761 | 0 | 신김제동전주#1 T/L | 307200 | 신김제1 | 307420 | 동전주 | 1 | 1999.01 | 2025.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25290 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004474 | 0.035135 | 0.029442 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024786 | 0.10405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101106 | 2008.12.15
1000000762 | 0 | 신김제동전주#2 T/L | 307200 | 신김제1 | 307420 | 동전주 | 2 | 1999.01 | 2025.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25290 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004474 | 0.035135 | 0.029442 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024786 | 0.10405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101106 | 2008.12.15
1000000763 | 0 | 동전주태평#1 T/L | 307420 | 동전주 | 307425 | 태평 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5599 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.206 | 0.001 | 0.000346 | 0.004023 | 0.088528 | 314 | 376.8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002117 | 0.01708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200306 | 2010.01.13
1000000764 | 0 | 동전주태평#2 T/L | 307420 | 동전주 | 307425 | 태평 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5599 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.206 | 0.001 | 0.000346 | 0.004023 | 0.088528 | 314 | 376.8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002117 | 0.01708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200306 | 2010.01.13
1000000765 | 0 | 정공담양 T/L | 307210 | 정공 | 308581 | 담양 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16571 | 0 | ACSR | 240㎟ | 23421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020301 | 0.081076 | 0.032665 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.054382 | 0.21692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000767 | 0 | 미금성동#1 T/L | 201501 | 성동3 | 201600 | 미금3 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 16700 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.094 | 0.003 | 0.000328 | 0.001751 | 2.1756 | 509 | 610.8 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000633 | 0.001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000768 | 0 | 미금성동#2 T/L | 201500 | 성동3 | 201601 | 미금3 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 16700 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.094 | 0.003 | 0.000328 | 0.001751 | 2.1756 | 509 | 610.8 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000694 | 0.001477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000769 | 0 | 미금성동#3 T/L | 201500 | 성동3 | 201601 | 미금3 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 17000 | 0.8589 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8589 | 0.003 | 0.000331 | 0.001772 | 2.2151 | 509 | 610.8 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000686 | 0.001493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000000770 | 0 | 동서울미금#1 T/L | 201600 | 미금3 | 202300 | 동서울3 | 1 | 1997.01 | 2015.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 11697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000345 | 0.003617 | 0.061088 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002417 | 0.010184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.30
1000000771 | 0 | 미금의정부#1 T/L | 201400 | 의정부3 | 201601 | 미금3 | 1 | 1997.01 | 2011.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 21871 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000645 | 0.006774 | 0.11401 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004552 | 0.018899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000772 | 0 | 서시화남시화 T/L | 304830 | 서시화 | 304825 | 남시화 | 1 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5500 | 0.8801 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8801 | 0.001 | 0.00034 | 0.003072 | 0.079333 | 365 | 438 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000978 | 0.001703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000000773 | 0 | 담양일곡#1 T/L | 308575 | 일곡 | 308580 | 담양 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 2416 | 0.5953 | ACSR | 240㎟ | 19287 | 0 | ACSR | 330㎟ | 3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0095151 | 0.0007052 | 0.012732 | 0.049342 | 0.051809 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03284 | 0.12492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000774 | 0 | 담양일곡#2 T/L | 308575 | 일곡 | 308580 | 담양 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 2416 | 0.5953 | ACSR | 240㎟ | 19287 | 0 | ACSR | 330㎟ | 3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0095151 | 0.0007052 | 0.012732 | 0.049342 | 0.051809 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03284 | 0.12492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000775 | 10 | 나주엄다#1 T/L | 308470 | 엄다 | 308460 | 나주 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.21 |  | 2008.10.24 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 32556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011846 | 0.063809 | 0.026838 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038794 | 0.17291 | 0.00847 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000776 | 10 | 엄다목포#2 T/L | 308470 | 엄다 | 308380 | 목포 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.31 |  | 2008.10.31 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 25576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009372 | 0.050627 | 0.02116 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032492 | 0.12832 | 0.006881 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000777 | 0 | 신마산칠서#2 T/L | 311400 | 신마산1 | 311415 | 칠서 | 2 | 1998.01 | 2017.04 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002336 | 0.018292 | 0.015186 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013565 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000778 | 0 | 칠서창녕#2 T/L | 311415 | 칠서 | 311420 | 창녕 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00294 | 0.023002 | 0.019095 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016667 | 0.080796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000779 | 0 | 수출월림#1 T/L | 311465 | 수출 | 311320 | 월림 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4857 | 0.2452 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2452 | 0.001 | 0.000325 | 0.00391 | 0.094236 | 242 | 290.4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000527 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000780 | 0 | 수출월림#2 T/L | 311465 | 수출 | 311320 | 월림 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4857 | 0.2452 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2452 | 0.001 | 0.000325 | 0.00391 | 0.094236 | 242 | 290.4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000527 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000781 | 0 | 성남수서#2 T/L | 302345 | 수서 | 302625 | 성남 | 2 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 5970 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002529 | 0.011621 | 0.003129 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007579 | 0.032024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000000782 | 0 | 가락수서2 T/L | 302346 | 수서 | 302360 | 가락 | 1 | 2000.07 | 2500.12 | 2000.07.01 |  | 2010.06.04 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2188 | 0.2142 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2142 | 0.003 | 0.0001322 | 0.0012788 | 0.089983 | 208 | 249.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0008932 | 0.0092967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2010.06.14
1000000783 | 0 | 아산화성#1 T/L | 204651 | 화성3 | 206700 | 아산3 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 47863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000706 | 0.012116 | 0.30265 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005825 | 0.03615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000784 | 0 | 화성신시흥 T/L | 204800 | 신시흥#2 | 204650 | 화성3 | 1 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 35982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.008484 | 0.24653 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006113 | 0.026919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000785 | 0 | 화성평택T/P#1 T/L | 204650 | 화성3 | 204150 | 평택TP3 | 1 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 24989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | 0.00631 | 0.15735 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003038 | 0.018944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.12.18
1000000786 | 0 | 화성신안산 T/L | 204900 | 신안산3 | 204650 | 화성3 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 19619 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000288 | 0.00493 | 0.12444 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002755 | 0.014185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000000787 | 0 | 화성장덕 T/L | 304650 | 화성1 | 304685 | 장덕 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2007.12.18 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.009691 | 0.008063 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006637 | 0.029396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2008.01.09
1000000788 | 0 | 동수원우만#1 T/L | 304535 | 우만 | 304526 | 동수원 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 2010.05.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1958 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2086 | 0.265 | XLPE | 2,000㎟×D | 957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.027637 | 0.0026075 | 0.000683 | 0.003184 | 0.089169 | 353 | 423.6 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001992 | 0.010051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103045 | 2010.04.28
1000000789 | 0 | 동수원우만#2 T/L | 304535 | 우만 | 304526 | 동수원 | 2 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 2010.05.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1958 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2086 | 0.265 | XLPE | 2,000㎟×D | 957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.027637 | 0.0026075 | 0.000683 | 0.003184 | 0.089169 | 353 | 423.6 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001992 | 0.010051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103045 | 2010.04.28
1000000791 | 0 | 횡성홍천#2 T/L | 305125 | 횡성 | 305470 | 홍천 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 35562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015095 | 0.071127 | 0.029073 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039877 | 0.18118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000792 | 0 | 강릉횡계#1 T/L | 305570 | 강릉 | 305575 | 횡계 | 1 | 1997.12 | 2500.12 | 1997.12.01 |  | 1997.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009166 | 0.043332 | 0.017599 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026485 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000795 | 0 | 신당진당진#2 T/L | 306600 | 신당진1 | 306610 | 당진 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 11325 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005165 | 0.025073 | 0.011179 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015418 | 0.06225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000796 | 10 | 신당진태안화력#2 T/L | 206251 | 태안TP3 | 206601 | 신당진3 | 2 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.18 |  | 2006.10.23 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 41634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000712 | 0.012433 | 0.30555 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006085 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 5103347 | 2009.07.16
1000000797 | 0 | 신서산신당진#2 T/L | 206010 | 신서산3 | 206601 | 신당진3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 13247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000196 | 0.003351 | 0.083937 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001684 | 0.01081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000798 | 0 | 군산신김제#1 T/L | 207200 | 신김제3 | 207300 | 군산3 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 49354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000728 | 0.012494 | 0.31214 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00601 | 0.03721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000799 | 0 | 군산신김제#2 T/L | 207200 | 신김제3 | 207300 | 군산3 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 49354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000728 | 0.012494 | 0.31214 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00601 | 0.03721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000800 | 0 | 신김제정공#1 T/L | 307210 | 정공 | 307200 | 신김제1 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004917 | 0.039271 | 0.031862 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026917 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000801 | 0 | 신김제정공#2 T/L | 307210 | 정공 | 307200 | 신김제1 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004917 | 0.039271 | 0.031862 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026917 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000802 | 0 | 신김제영광NP#1 T/L | 207200 | 신김제3 | 208250 | 영광NP#2 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 79085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001116 | 0.020114 | 0.49773 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00964 | 0.05941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2009.11.23
1000000803 | 0 | 신김제영광NP#2 T/L | 207200 | 신김제3 | 208350 | 영광NP#3 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 79160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001117 | 0.020133 | 0.49821 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00965 | 0.05946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2009.11.23
1000000804 | 0 | 강진장흥#2 T/L | 308140 | 장흥 | 308310 | 강진 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18190 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003217 | 0.026009 | 0.021075 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017624 | 0.077853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000805 | 0 | 장흥벌교 T/L | 308140 | 장흥 | 308130 | 벌교 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 46952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008303 | 0.065649 | 0.054284 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046226 | 0.19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.14
1000000806 | 0 | 장흥보성 T/L | 308140 | 장흥 | 308135 | 보성 | 1 | 2005.04 | 2500.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003603 | 0.029218 | 0.024193 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020512 | 0.085347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.14
1000000807 | 0 | 노변효목#1 T/L | 309245 | 효목 | 309255 | 노변 | 1 | 1997.12 | 2025.12 | 1997.12.01 |  | 1997.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3408 | 1.17 | ACSR | 330㎟ | 7156 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2749 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.082651 | 0.00095809 | 0.003049 | 0.018367 | 0.10028 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010888 | 0.053282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.12.02
1000000808 | 0 | 영덕진보#2 T/L | 309140 | 진보 | 309915 | 영덕 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 31931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005648 | 0.044704 | 0.056852 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029291 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000809 | 0 | 구포모라#1 T/L | 310340 | 구포 | 310345 | 모라 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5327 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000321 | 0.00317 | 0.095874 | 365 | 438 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000992 | 0.001476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000810 | 0 | 구포모라#2 T/L | 310340 | 구포 | 310345 | 모라 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5335 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.00033 | 0.003298 | 0.08354 | 365 | 438 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00095 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000811 | 0 | 양정범천 T/L | 310370 | 범천 | 310630 | 양정 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4310 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000266 | 0.002345 | 0.108 | 332 | 398.4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000767 | 0.001331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000812 | 0 | 신양산좌동#1 T/L | 310500 | 신양산1 | 310555 | 좌동 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7974 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00141 | 0.011464 | 0.009198 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004092 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000813 | 0 | 신양산좌동#2 T/L | 310500 | 신양산1 | 310555 | 좌동 | 2 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7974 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00141 | 0.011464 | 0.009198 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004092 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000814 | 0 | 좌동우동#1 T/L | 310555 | 좌동 | 310545 | 우동 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5295 | 1.044 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.044 | 0.001 | 0.000319 | 0.002949 | 0.085467 | 410 | 492 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000936 | 0.001596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000815 | 0 | 좌동우동#2 T/L | 310555 | 좌동 | 310545 | 우동 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5295 | 1.044 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.044 | 0.001 | 0.000319 | 0.002949 | 0.085467 | 410 | 492 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000936 | 0.001596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000000816 | 0 | 신고성통영 T/L | 311120 | 통영 | 311100 | 신고성12 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 2010.06.30 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 41064 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 2744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016657 | 0.088292 | 0.035583 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.054605 | 0.23418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2010.05.14
1000000817 | 0 | 신고성고성 T/L | 311110 | 고성 | 311100 | 신고성12 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 28964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012294 | 0.057388 | 0.023909 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.037482 | 0.15951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000000818 | 0 | 거창합천#2 T/L | 311270 | 합천 | 311265 | 거창 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011443 | 0.053938 | 0.022039 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033381 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000819 | 0 | 신수원신갈#1 T/L | 304515 | 신갈 | 304401 | 신수원1 | 1 | 1997.1 | 2010.09 | 1997.10.01 |  | 1997.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5486 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2791 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.023317 | 0.00095021 | 0.001054 | 0.008207 | 0.00638 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005252 | 0.024315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.01.27
1000000820 | 0 | 신수원신갈#2 T/L | 304515 | 신갈 | 304401 | 신수원1 | 2 | 1997.1 | 2010.09 | 1997.10.01 |  | 1997.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5486 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2791 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.023317 | 0.00095021 | 0.001054 | 0.008207 | 0.00638 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005252 | 0.024315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.01.27
1000000822 | 0 | 신양산기장#1 T/L | 310500 | 신양산1 | 310510 | 기장 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000558 | 0.004406 | 0.003646 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003004 | 0.013832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000823 | 0 | 신양산기장#2 T/L | 310500 | 신양산1 | 310510 | 기장 | 2 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000558 | 0.004406 | 0.003646 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003004 | 0.013832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000824 | 0 | 개금범천#1 T/L | 310365 | 개금 | 310370 | 범천 | 1 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4361 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.00025 | 0.003398 | 0.163 | 272 | 326.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001042 | 0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000825 | 0 | 개금범천#2 T/L | 310365 | 개금 | 310370 | 범천 | 2 | 1997.04 | 2500.12 | 1997.04.01 |  | 1997.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4361 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.00025 | 0.003398 | 0.163 | 272 | 326.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001042 | 0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000826 | 0 | 신경산진량 T/L | 309200 | 신경산1 | 309260 | 진량 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟×D | 102 | 0.7037 | STACIR | 330㎟ | 5105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001395 | 0.00047438 | 0.002167 | 0.010157 | 0.004198 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006748 | 0.027272 | 0.001549 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000828 | 0 | 신경산아화#2 T/L | 309200 | 신경산1 | 309210 | 아화 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 198 | 0.4786 | ACSR | 330㎟ | 23813 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 47 | 0.5209 | XLPE | 1,200㎟ | 66 | 0.1134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00084697 | 0.00024704 | 0.010125 | 0.047427 | 0.021724 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029989 | 0.12818 | 0.008863 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000829 | 0 | 신경산청통#1 T/L | 309200 | 신경산1 | 309220 | 청통 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 223 | 0.4774 | STACIR | 330㎟ | 10975 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 6906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010765 | 0.00022593 | 0.005498 | 0.031583 | 0.017021 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020338 | 0.090515 | 0.004951 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000830 | 0 | 신경산청통#2 T/L | 309200 | 신경산1 | 309220 | 청통 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 223 | 0.4774 | STACIR | 330㎟ | 10975 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 6906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010765 | 0.00022593 | 0.005498 | 0.031583 | 0.017021 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020338 | 0.090515 | 0.004951 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000831 | 0 | 신경산자인#1 T/L | 309200 | 신경산1 | 309265 | 자인 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33421 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 84 | 1.1488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010105 | 4.5017e-05 | 0.005915 | 0.047175 | 0.038323 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030864 | 0.1483 | 0.009512 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4101502 | 2007.08.27
1000000832 | 0 | 신경산자인#2 T/L | 309200 | 신경산1 | 309265 | 자인 | 2 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33421 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 84 | 1.1488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010105 | 4.5017e-05 | 0.005915 | 0.047175 | 0.038323 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030864 | 0.1483 | 0.009512 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4101502 | 2007.08.27
1000000833 | 0 | 울주신경산#1 T/L | 210100 | 울주3 | 209200 | 신경산3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 46236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000666 | 0.011373 | 0.28724 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006536 | 0.032643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000834 | 0 | 울주신경산#2 T/L | 210101 | 울주3 | 209200 | 신경산3 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 46236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000666 | 0.011373 | 0.28724 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006536 | 0.032643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000837 | 10 | 문산금촌#1 T/L | 301230 | 금촌 | 301220 | 문산 | 1 | 2007.12 | 2010.02 | 2007.12.18 |  | 2007.11.08 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 196 | 0.2003 | ACSR | 410㎟×2B | 12221 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1134 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010807 | 0.00071747 | 0.0019548 | 0.016804 | 0.049926 | 268.87 | 322.64 | 403.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011951 | 0.049028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.07.23
1000000838 | 10 | 문산금촌#2 T/L | 301230 | 금촌 | 301220 | 문산 | 2 | 2007.12 | 2010.02 | 2007.12.18 |  | 2007.11.08 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 196 | 0.2003 | ACSR | 410㎟×2B | 12221 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1134 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010807 | 0.00071747 | 0.0019548 | 0.016804 | 0.049926 | 268.87 | 322.64 | 403.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011951 | 0.049028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.07.23
1000000839 | 0 | 양주금촌#1 T/L | 301300 | 양주1 | 301230 | 금촌 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002913 | 0.023017 | 0.019043 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015872 | 0.068982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000840 | 0 | 양주금촌#2 T/L | 301301 | 양주1 | 301230 | 금촌 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002913 | 0.023017 | 0.019043 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015872 | 0.068982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000000841 | 0 | 안암원남#1 T/L | 301431 | 원남 | 301425 | 안암 | 1 | 1998.01 | 2013.04 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4786 | 0.538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.003 | 0.000331 | 0.002572 | 0.14961 | 156 | 187.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001371 | 0.001141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000842 | 0 | 안암원남#2 T/L | 301431 | 원남 | 301425 | 안암 | 2 | 2000.01 | 2013.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4786 | 0.518 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.518 | 0.003 | 0.000331 | 0.002572 | 0.14961 | 156 | 187.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001371 | 0.001141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000843 | 0 | 중원야탑 T/L | 302720 | 야탑 | 302715 | 중원 | 1 | 2004.06 | 2500.12 | 2004.06.01 |  | 2004.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.3615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3615 | 0.001 | 0.000302 | 0.003169 | 0.088342 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.001318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2008.12.23
1000000844 | 0 | 음성감곡#1 T/L | 305655 | 감곡 | 305625 | 음성 | 1 | 1998.06 | 2011.12 | 1998.06.01 |  | 1998.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004473 | 0.035362 | 0.029777 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024068 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106491 | 2008.04.25
1000000845 | 0 | 음성감곡#2 T/L | 305655 | 감곡 | 305625 | 음성 | 2 | 2000.01 | 2011.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004473 | 0.035362 | 0.029777 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024068 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106491 | 2008.04.25
1000000846 | 10 | 화성사강 T/L | 304650 | 화성1 | 304680 | 사강 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.18 |  | 2007.12.18 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22889 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0.031996 | 0.02655 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022204 | 0.094466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 4200250 | 2008.08.13
1000000847 | 0 | 신용인동서울#2 T/L | 202301 | 동서울3 | 204501 | 신용인3 | 2 | 2004.01 | 2010.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 42559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001256 | 0.013332 | 0.21952 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006551 | 0.032975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000848 | 0 | 신갈#1 T/L | 304501 | 신용인1 | 304515 | 신갈 | 1 | 1998.01 | 2009.04 | 1998.01.01 |  | 2007.06.11 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9338 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2510 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00090977 | 0.001725 | 0.014184 | 0.087328 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007099 | 0.039224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101165 | 2007.06.11
1000000849 | 0 | 신갈#2 T/L | 304501 | 신용인1 | 304515 | 신갈 | 2 | 1998.01 | 2009.04 | 1998.01.01 |  | 2007.06.11 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9338 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2510 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00090977 | 0.001725 | 0.014184 | 0.087328 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007099 | 0.039224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101165 | 2007.06.11
1000000850 | 0 | 신안성신용인#1 T/L | 204010 | 신안성3 | 204500 | 신용인3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 23968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000353 | 0.006035 | 0.15244 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00324 | 0.01744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.08.20
1000000851 | 0 | 신안성신용인#2 T/L | 204010 | 신안성3 | 204501 | 신용인3 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 23968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000353 | 0.006035 | 0.15244 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00324 | 0.01744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.08.20
1000000853 | 0 | 신용인동백#1 T/L | 304500 | 신용인1 | 304555 | 동백 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2772 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 200 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002502 | 0.0007302 | 0.000496 | 0.003818 | 0.009091 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002721 | 0.011571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4105125 | 2009.01.21
1000000854 | 0 | 신용인동백#2 T/L | 304501 | 신용인1 | 304555 | 동백 | 2 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2772 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 200 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002502 | 0.0007302 | 0.000496 | 0.003818 | 0.009091 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002721 | 0.011571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4105125 | 2009.01.21
1000000855 | 0 | 동춘송도#1 T/L | 304755 | 동춘 | 304740 | 송도 | 1 | 2004.1 | 2500.12 | 2004.10.01 |  | 2004.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5200 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000334 | 0.003976 | 0.099534 | 339 | 406.8 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00056 | 0.001338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.10.25
1000000856 | 0 | 동춘송도#2 T/L | 304755 | 동춘 | 304740 | 송도 | 2 | 2004.1 | 2500.12 | 2004.10.01 |  | 2004.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5200 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000334 | 0.003976 | 0.099534 | 339 | 406.8 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00056 | 0.001338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.10.25
1000000857 | 0 | 남원주원주#1 T/L | 305140 | 원주 | 305160 | 남원주 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7095 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003131 | 0.015047 | 0.006431 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0093 | 0.038451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000858 | 0 | 신제천남원주#1 T/L | 305100 | 신제천1 | 305160 | 남원주 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 31903 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013715 | 0.065617 | 0.026743 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.041661 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000000859 | 0 | 신풍공주#2 T/L | 306565 | 공주 | 306560 | 신풍 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 26839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004746 | 0.040095 | 0.00649 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015644 | 0.11048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000860 | 0 | 옥산장항#1 T/L | 306540 | 옥산 | 306535 | 장항 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 24456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004326 | 0.034214 | 0.028246 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02369 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000861 | 0 | 옥산장항#2 T/L | 306540 | 옥산 | 306535 | 장항 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 24456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004326 | 0.034214 | 0.028246 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02369 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000862 | 0 | 옥산부여#1 T/L | 306540 | 옥산 | 306545 | 부여 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29752 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 98 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00013549 | 0.00010997 | 0.005268 | 0.042037 | 0.041212 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029763 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000000863 | 0 | 옥산부여#2 T/L | 306540 | 옥산 | 306545 | 부여 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29752 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 106 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00014655 | 0.00011789 | 0.005268 | 0.042037 | 0.041212 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029763 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000000864 | 0 | 옥산서천화력#2 T/L | 306850 | 서천TP | 306540 | 옥산 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28535 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005046 | 0.039885 | 0.032989 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029535 | 0.14136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000865 | 0 | 영등팔봉#1 T/L | 307330 | 영등 | 307340 | 팔봉 | 1 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.31 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 77 | 0.156 | HSTACIR | 240㎟ | 3732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00035178 | 0.00035772 | 0.0018 | 0.0074 | 0.0014 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00526 | 0.019657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 96109105 | 2008.12.15
1000000866 | 0 | 영등팔봉#2 T/L | 307330 | 영등 | 307340 | 팔봉 | 2 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.31 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 77 | 0.156 | HSTACIR | 240㎟ | 3732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00035178 | 0.00035772 | 0.0018 | 0.0074 | 0.0014 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00526 | 0.019657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 96109105 | 2008.12.15
1000000867 | 0 | 함열영등#1 T/L | 307335 | 함열 | 307330 | 영등 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003063 | 0.024 | 0.02021 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016178 | 0.076742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000868 | 0 | 함열영등#2 T/L | 307335 | 함열 | 307330 | 영등 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003063 | 0.024 | 0.02021 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016178 | 0.076742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000000869 | 0 | 당진송악#1 T/L | 306610 | 당진 | 306615 | 송악 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.015494 | 0.01295 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010714 | 0.047797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000870 | 0 | 아산송악#1 T/L | 306700 | 아산1 | 306615 | 송악 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 45577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008061 | 0.066196 | 0.050762 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036914 | 0.20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000871 | 0 | 아산송악#2 T/L | 306700 | 아산1 | 306615 | 송악 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 45577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008061 | 0.066196 | 0.050762 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036914 | 0.20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000000872 | 0 | 하남평동#1 T/L | 308535 | 평동 | 308530 | 하남 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.014976 | 0.012587 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010387 | 0.046409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000873 | 0 | 청도밀양#1 T/L | 309735 | 청도 | 311440 | 밀양 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 24000 | 0 | ACSR | 330㎟ | 5000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014859 | 0.058732 | 0.054147 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038665 | 0.15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000875 | 0 | 논공유가#2 T/L | 309835 | 논공 | 309840 | 유가 | 2 | 1998.01 | 2022.04 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001965 | 0.01555 | 0.012846 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011005 | 0.045033 | 0.004014 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000876 | 0 | 효문방어진#1 T/L | 310725 | 방어진 | 310735 | 효문 | 1 | 1998.12 | 2008.12 | 1998.12.01 |  | 2008.10.16 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 7735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002237 | 0.015335 | 0.006387 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008499 | 0.036477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.08.31
1000000877 | 10 | 북울산효문#2 T/L | 310735 | 효문 | 310740 | 북울산 | 2 | 2007.11 | 2012.04 | 2007.11.09 |  | 2007.11.09 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 14423 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 121 | 0.401 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00029438 | 0.00030732 | 0.0041756 | 0.027929 | 0.015794 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017248 | 0.075812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000000878 | 0 | 신김해삼계#2 T/L | 311500 | 신김해1 | 310920 | 삼계 | 2 | 1999.01 | 2013.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12081 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002131 | 0.017171 | 0.013658 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011287 | 0.051964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000879 | 0 | 삼계김해 T/L | 310920 | 삼계 | 310335 | 김해 | 1 | 1998.07 | 2020.04 | 1998.07.01 |  | 1998.07.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 9182 | 0 | STACIR | 240㎟ | 617 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4793 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 190 | 0.137 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00022246 | 0.00025876 | 0.00721 | 0.029799 | 0.014829 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018623 | 0.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000880 | 0 | 삼계진영#1 T/L | 311430 | 진영 | 310920 | 삼계 | 1 | 2001.01 | 2015.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 6849 | 0 | ACSR | 410㎟ | 6418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006226 | 0.026294 | 0.010969 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018169 | 0.067957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000881 | 0 | 초동밀양#1 T/L | 311435 | 초동 | 311440 | 밀양 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 7590 | 0 | ACSR | 330㎟ | 6860 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006621 | 0.029732 | 0.011512 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018977 | 0.071969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000882 | 0 | 진영초동#1 T/L | 311430 | 진영 | 311435 | 초동 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 12842 | 0 | ACSR | 410㎟ | 8539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009296 | 0.042852 | 0.017492 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027894 | 0.11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000000883 | 0 | 의령구룡#2 T/L | 311200 | 의령#12 | 311210 | 구룡 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16859 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002982 | 0.023479 | 0.019572 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016716 | 0.068385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000884 | 0 | 남부산부산 T/L | 310400 | 남부산1 | 310440 | 부산 | 1 | 2000.01 | 2022.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6669 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000408 | 0.003063 | 0.1656 | 389 | 466.8 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001174 | 0.002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.26
1000000885 | 0 | 남부산엄궁#1 T/L | 310400 | 남부산1 | 310355 | 엄궁 | 1 | 1999.01 | 2020.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 9533 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000589 | 0.005882 | 0.238 | 332 | 398.4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00168 | 0.002942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000886 | 0 | 남부산엄궁#2 T/L | 310400 | 남부산1 | 310355 | 엄궁 | 2 | 1999.01 | 2020.04 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 9533 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000589 | 0.005882 | 0.238 | 332 | 398.4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00168 | 0.002942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.26
1000000887 | 0 | 남부산신평#1 T/L | 310400 | 남부산1 | 310420 | 신평 | 1 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 3851 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 267 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001809 | 0.00065176 | 0.002176 | 0.007816 | 0.003145 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005536 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000888 | 0 | 남부산신평#2 T/L | 310400 | 남부산1 | 310420 | 신평 | 2 | 2002.01 | 2014.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 3851 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 267 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001809 | 0.00065176 | 0.002176 | 0.007816 | 0.003145 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005536 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000889 | 0 | 남부산부민#1 T/L | 310400 | 남부산1 | 310435 | 부민 | 1 | 2000.01 | 2023.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6273 | 1.829 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.829 | 0.001 | 0.000378 | 0.003489 | 0.10198 | 389 | 466.8 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001107 | 0.001888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000000890 | 0 | 남부산다대#1 T/L | 310400 | 남부산1 | 310410 | 다대 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4289 | 0.905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.905 | 0.003 | 0.000243 | 0.001518 | 0.15873 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001045 | 0.000893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000891 | 0 | 남부산다대#2 T/L | 310400 | 남부산1 | 310410 | 다대 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4289 | 0.905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.905 | 0.003 | 0.000243 | 0.001518 | 0.15873 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001045 | 0.000893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000000892 | 0 | 금산무주#1 T/L | 306370 | 금산 | 307440 | 무주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 24276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.048723 | 0.019775 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029488 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000893 | 0 | 진주개양#2 T/L | 311236 | 개양 | 311240 | 진주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7311 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003104 | 0.014896 | 0.00585 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009151 | 0.038538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000000894 | 0 | 가야개양 T/L | 311235 | 개양 | 311225 | 가야 | 1 | 1996.01 | 2009.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 30881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013108 | 0.061297 | 0.025457 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039413 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.05.06
1000000895 | 0 | 사천개양#1 T/L | 311155 | 사천 | 311235 | 개양 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 28150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009957 | 0.054962 | 0.023545 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028182 | 0.13591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.20
1000000896 | 0 | 사천개양#2 T/L | 311155 | 사천 | 311235 | 개양 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 28150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009957 | 0.054962 | 0.023545 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028182 | 0.13591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.20
1000000897 | 0 | 하동개양#1 T/L | 311236 | 개양 | 308665 | 하동 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015668 | 0.073193 | 0.0304 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046265 | 0.20575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.14
1000000898 | 0 | 하동개양#2 T/L | 311236 | 개양 | 308665 | 하동 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015668 | 0.073193 | 0.0304 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046265 | 0.20575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.14
1000000901 | 0 | 은평녹번 T/L | 301310 | 은평 | 301315 | 녹번 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1180 | 1.448 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.448 | 0.003 | 0.000102 | 0.000881 | 0.064288 | 372 | 446.4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000426 | 0.000376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000000902 | 0 | 은평서대문#1 T/L | 301310 | 은평 | 301335 | 서대문 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6900 | 0.8844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8844 | 0.001 | 0.000413 | 0.003226 | 0.13077 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001416 | 0.001817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000000903 | 0 | 범일서면#1 T/L | 310455 | 범일 | 310610 | 서면 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2281 | 0.569 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 0.003 | 0.000205 | 0.001485 | 0.094365 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000904 | 0 | 범일서면#2 T/L | 310455 | 범일 | 310610 | 서면 | 2 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2281 | 0.569 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 0.003 | 0.0002052 | 0.0009518 | 0.071304 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0013751 | 0.012754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.26
1000000905 | 0 | 영서시흥#2 T/L | 302100 | 영서1 | 302115 | 시흥 | 2 | 2005.01 | 2016.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 4624 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 911 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017288 | 0.00089898 | 0.0019993 | 0.0096927 | 0.04386 | 360 | 432 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0063613 | 0.024258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 87106144 | 2009.04.14
1000000906 | 0 | 시흥독산#1 T/L | 302115 | 시흥 | 302120 | 독산 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3025 | 0.8785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8785 | 0.001 | 0.0001823 | 0.0015922 | 0.092266 | 423 | 507.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0006245 | 0.0008011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000907 | 0 | 시흥독산#2 T/L | 302115 | 시흥 | 302120 | 독산 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3025 | 0.8785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8785 | 0.001 | 0.0001823 | 0.0015922 | 0.092266 | 423 | 507.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0006245 | 0.0008011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000000908 | 0 | 홍천상남#2 T/L | 305470 | 홍천 | 305480 | 상남 | 2 | 1996.01 | 2018.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 42736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01814 | 0.085766 | 0.03481 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.052037 | 0.20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 97104204 | 2009.06.18
1000000909 | 0 | 횡성홍천#1 T/L | 305125 | 횡성 | 305470 | 홍천 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 35562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015095 | 0.071127 | 0.029073 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039877 | 0.18118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000000911 | 0 | 북평영동TP#1 T/L | 305750 | 영동TP | 305556 | 북평 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 32476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | 0.064517 | 0.0227 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045849 | 0.17899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.03.23
1000000912 | 0 | 신제천제천#1 T/L | 305100 | 신제천1 | 305175 | 제천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 10752 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 204 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00027197 | 0.00033516 | 0.004494 | 0.021255 | 0.010382 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012232 | 0.05738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000913 | 0 | 신제천제천#2 T/L | 305100 | 신제천1 | 305175 | 제천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 10752 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 204 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00027197 | 0.00033516 | 0.004494 | 0.021255 | 0.010382 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012232 | 0.05738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000000918 | 0 | 신강진해남#1 T/L | 308300 | 신강진1 | 308335 | 해남 | 1 | 1997.01 | 2011.06 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 24874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009154 | 0.050824 | 0.021506 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029326 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000919 | 0 | 신화순신강진#2 T/L | 208300 | 신강진3 | 208400 | 신화순3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 37158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000548 | 0.009483 | 0.23338 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005181 | 0.026306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000920 | 0 | 남창해남CS#1 T/L | 308320 | 남창 | 308330 | 해남CS | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 5835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002064 | 0.011406 | 0.004872 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0026217 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000921 | 0 | 남창해남CS#2 T/L | 308320 | 남창 | 308330 | 해남CS | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 5835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002064 | 0.011406 | 0.004872 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006217 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000922 | 0 | 남창완도#1 T/L | 308325 | 완도 | 308320 | 남창 | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 16915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005983 | 0.033371 | 0.013993 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019596 | 0.078248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000923 | 0 | 여천호남TP#2 T/L | 308150 | 호남TP | 308110 | 여천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.016034 | 0.01337 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0105 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000924 | 0 | 신광주계림#1 T/L | 308500 | 신광주1 | 308590 | 계림 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000673 | 0.00527 | 0.00444 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003713 | 0.016062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000925 | 0 | 계림충장#1 T/L | 308590 | 계림 | 308430 | 충장 | 1 | 2004.01 | 2020.1 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5694 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000449 | 0.005244 | 0.077659 | 205 | 246 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001217 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000926 | 0 | 계림충장#2 T/L | 308590 | 계림 | 308430 | 충장 | 2 | 2004.01 | 2020.1 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5694 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000449 | 0.005244 | 0.077659 | 205 | 246 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001217 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000927 | 0 | 계림충장#3 T/L | 308590 | 계림 | 308430 | 충장 | 3 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5694 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000445 | 0.005263 | 0.075614 | 205 | 246 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001952 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000928 | 0 | 계림소태 T/L | 308420 | 소태 | 308590 | 계림 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8317 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00079746 | 0.001493 | 0.011844 | 0.045789 | 368 | 441.6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008523 | 0.032626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.08
1000000929 | 0 | 남광주화순#1 T/L | 308410 | 화순 | 308415 | 남광주 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 17364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006142 | 0.033746 | 0.014592 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021563 | 0.090017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000930 | 10 | 나주엄다#2 T/L | 308470 | 엄다 | 308460 | 나주 | 2 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.30 |  | 2008.11.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 32556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011846 | 0.063809 | 0.026838 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038794 | 0.17291 | 0.00847 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000931 | 0 | 신화순나주#2 T/L | 308400 | 신화순1 | 308460 | 나주 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003774 | 0.029755 | 0.024732 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01985 | 0.093205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000932 | 10 | 엄다목포#1 T/L | 308470 | 엄다 | 308380 | 목포 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.30 |  | 2008.11.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 25576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009372 | 0.050627 | 0.02116 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032492 | 0.12832 | 0.006881 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2009.05.14
1000000933 | 0 | 목포북항#1 T/L | 308380 | 목포 | 308385 | 북항 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2007.12.24 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6462 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 160 | 1.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0095641 | 0.00037397 | 0.001155 | 0.00907 | 0.007629 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006375 | 0.026629 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000934 | 0 | 목포북항#2 T/L | 308380 | 목포 | 308385 | 북항 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2007.12.24 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6462 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 160 | 1.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0095641 | 0.00037397 | 0.001155 | 0.00907 | 0.007629 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006375 | 0.026629 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000935 | 10 | 북광주계림#1 T/L | 308590 | 계림 | 308585 | 북광주 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.11 |  | 2008.06.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 5659 | 0.84275 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.84275 | 0.001 | 0.000331 | 0.004754 | 0.1078 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001112 | 0.001492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 2200368 | 2009.08.05
1000000936 | 10 | 북광주계림#2 T/L | 308590 | 계림 | 308585 | 북광주 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.11 |  | 2008.06.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 5659 | 0.84275 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.84275 | 0.001 | 0.000331 | 0.004754 | 0.1078 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001112 | 0.001492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 2200368 | 2009.08.05
1000000937 | 0 | 북광주일곡#1 T/L | 308575 | 일곡 | 308585 | 북광주 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4420 | 0.2767 |  |  | 0 | 0.9315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2767 | 0.001 | 0.000261 | 0.003479 | 0.091963 | 190 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000661 | 0.001098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000938 | 0 | 북광주일곡#2 T/L | 308575 | 일곡 | 308585 | 북광주 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4420 | 0.2767 |  |  | 0 | 0.9315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2767 | 0.001 | 0.000261 | 0.003479 | 0.091963 | 190 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000661 | 0.001098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000939 | 0 | 고창영광 T/L | 307220 | 고창 | 308515 | 영광 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 48866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020742 | 0.096962 | 0.039538 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.055172 | 0.25521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000000940 | 0 | 광양순천#1 T/L | 308600 | 광양1 | 308610 | 순천 | 1 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 13055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004784 | 0.026027 | 0.010716 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016317 | 0.070303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000941 | 0 | 광양순천#2 T/L | 308600 | 광양1 | 308610 | 순천 | 2 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 13055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004784 | 0.026027 | 0.010716 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016317 | 0.070303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6101046 | 2009.05.06
1000000942 | 0 | 순천율촌#2 T/L | 308630 | 율촌 | 308610 | 순천 | 2 | 2001.1 | 2500.12 | 2001.10.01 |  | 2001.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3186 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 7857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002704 | 0.019408 | 0.010457 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011972 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000000944 | 0 | 신포항포항#2 T/L | 309401 | 신포항1 | 309410 | 포항 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8260 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001461 | 0.011459 | 0.0082 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008271 | 0.038791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000945 | 0 | 신포항상정#1 T/L | 309400 | 신포항1 | 309420 | 상정 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 9670 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.01878 | 0.00813 | 232 | 278.4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011262 | 0.044868 | 0.003173 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000946 | 0 | 신포항상정#2 T/L | 309401 | 신포항1 | 309420 | 상정 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 9670 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.01878 | 0.00813 | 232 | 278.4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011262 | 0.044868 | 0.003173 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000947 | 0 | 신포항대송#1 T/L | 309400 | 신포항1 | 309440 | 대송 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5750 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 251 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0036145 | 0.00045016 | 0.001034 | 0.008188 | 0.01176 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005746 | 0.023718 | 0.006672 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.28
1000000948 | 0 | 신포항대송#2 T/L | 309401 | 신포항1 | 309440 | 대송 | 2 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5750 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 254 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.003657 | 0.0004531 | 0.001034 | 0.008188 | 0.01176 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005746 | 0.023718 | 0.006672 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.28
1000000949 | 0 | 신포항고리NP#1 T/L | 209401 | 신포항3 | 210350 | 고리NP#2 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 79235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001163 | 0.020161 | 0.49392 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009653 | 0.05835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.08.11
1000000950 | 0 | 산격침산#1 T/L | 309625 | 산격 | 309630 | 침산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1080 | 0.526 | XLPE | 1,200㎟ | 49 | 0.521 | OF | 1,200㎟ | 2456 | 0.102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23606 | 0.0029872 | 0.000228 | 0.002672 | 0.12924 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001015 | 0.0007 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000951 | 0 | 산격침산#2 T/L | 309625 | 산격 | 309630 | 침산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1084 | 0.526 | XLPE | 1,200㎟ | 51 | 0.521 | OF | 1,200㎟ | 2456 | 0.102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23657 | 0.0029867 | 0.000228 | 0.002672 | 0.12924 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001015 | 0.0007 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000952 | 0 | 공평침산 T/L | 309640 | 공평 | 309630 | 침산 | 2 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 3321 | 0.168 | XLPE | 2,000㎟ | 61 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18666 | 0.0029822 | 0.0001187 | 0.002271 | 0.14232 | 238 | 285.6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000832 | 0.000612 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000953 | 0 | 서침산침산 T/L | 309630 | 침산 | 309635 | 서침산 | 1 | 2003.1 | 2500.12 | 2003.10.01 |  | 2003.10.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2022 | 0.168 | XLPE | 2,000㎟ | 57 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19625 | 0.0029728 | 0.000125 | 0.001298 | 0.094923 | 218 | 261.6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000555 | 0.000408 | 0.094923 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000954 | 30 | 상인봉덕 T/L | 309830 | 상인 | 309730 | 봉덕 | 1 | 2009.06 | 2500.12 | 2009.06.09 |  | 2009.06.04 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 698 | 0.8755 | HSTACIR | 240㎟ | 5111 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 1538 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 65 | 0.112 | XLPE | 2,000㎟ | 835 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012614 | 0.00086645 | 0.003429 | 0.014377 | 0.034085 | 298 | 357.6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009475 | 0.036113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2009.01.12 | 4102126 | 2009.06.22
1000000955 | 0 | 검단산격#1 T/L | 309620 | 검단 | 309625 | 산격 | 1 | 1996.06 | 2500.12 | 1996.06.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 422 | 0.4729 | OF | 1,200㎟ | 1095 | 0.526 | OF | 1,200㎟ | 3152 | 0.102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23496 | 0.003 | 0.000346 | 0.004199 | 0.19569 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001536 | 0.00106 | 0.19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000956 | 0 | 검단산격#2 T/L | 309620 | 검단 | 309625 | 산격 | 2 | 1996.06 | 2500.12 | 1996.06.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 422 | 0.4729 | OF | 1,200㎟ | 1091 | 0.526 | OF | 1,200㎟ | 3152 | 0.102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23471 | 0.003 | 0.000346 | 0.004199 | 0.19569 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001536 | 0.00106 | 0.19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000957 | 10 | 구암검단#1 T/L | 309615 | 구암 | 309620 | 검단 | 1 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.12 |  | 2007.06.12 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 4540 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 555 | 0.87548 | ACSR | 330㎟×2B | 1436 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 147 | 0.1952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014037 | 0.00074219 | 0.00201 | 0.01139 | 0.017438 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006804 | 0.028284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.04.27 | 1101099 | 2009.06.22
1000000958 | 10 | 구암검단#2 T/L | 309615 | 구암 | 309620 | 검단 | 2 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.10 |  | 2007.06.10 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 4540 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 543 | 0.87548 | ACSR | 330㎟×2B | 1436 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 157 | 0.1952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013804 | 0.00074165 | 0.00201 | 0.01139 | 0.017438 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006804 | 0.028284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.04.27 | 1101099 | 2009.06.22
1000000959 | 0 | 칠곡인동#1 T/L | 309325 | 인동 | 309555 | 칠곡 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 38520 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01635 | 0.077358 | 0.031396 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.056222 | 0.20895 | 0.012582 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000960 | 0 | 남인동인동#2 T/L | 309325 | 인동 | 309545 | 남인동 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12118 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004979 | 0.02404 | 0.009995 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015863 | 0.064745 | 0.003172 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000962 | 0 | 남대구동인#1 T/L | 309716 | 남대구 | 309720 | 동인 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1319 | 0.907 | OF | 2,000㎟ | 2065 | 0.146 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.44262 | 0.003 | 0.000157 | 0.002461 | 0.16415 | 336 | 403.2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000737 | 0.00073 | 0.16415 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000963 | 0 | 남대구동인#2 T/L | 309716 | 남대구 | 309720 | 동인 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 1325 | 0.907 | OF | 2,000㎟ | 2067 | 0.146 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.44327 | 0.003 | 0.000157 | 0.002461 | 0.16415 | 336 | 403.2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.39 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000737 | 0.00073 | 0.16415 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000966 | 0 | 범물남대구#1 T/L | 309710 | 범물 | 309716 | 남대구 | 1 | 1997.01 | 2019.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3244 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4035 | 1.199 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.36386 | 0.0009589 | 0.000825 | 0.006825 | 0.075354 | 369 | 442.8 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003712 | 0.014973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000967 | 0 | 범물남대구#2 T/L | 309710 | 범물 | 309716 | 남대구 | 2 | 1997.01 | 2019.04 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3244 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4023 | 1.199 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.36311 | 0.00095878 | 0.000825 | 0.006825 | 0.075354 | 369 | 442.8 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003712 | 0.014973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000968 | 10 | 진량노변 T/L | 309260 | 진량 | 309255 | 노변 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.21 |  | 2008.12.18 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 7000 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 283 | 0.61692 | XLPE | 1,200㎟×D | 2265 | 0.51848 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018488 | 0.00094267 | 0.003117 | 0.017505 | 0.082929 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010664 | 0.043317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.09.17
1000000969 | 0 | 남구미김천#1 T/L | 309520 | 김천 | 309530 | 남구미 | 1 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 25996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005517 | 0.037186 | 0.029426 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025989 | 0.10835 | 0.009078 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000970 | 0 | 남구미김천#2 T/L | 309520 | 김천 | 309530 | 남구미 | 2 | 1996.01 | 2013.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 25996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005517 | 0.037186 | 0.029426 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025989 | 0.10835 | 0.009078 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000971 | 0 | 고아김천#1 T/L | 309310 | 고아 | 309520 | 김천 | 1 | 2000.04 | 2011.06 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 22909 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009724 | 0.0454 | 0.01892 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030357 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000972 | 0 | 김천금릉#1 T/L | 309520 | 김천 | 309515 | 금릉 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.01 |  | 2005.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13149 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 0 | 0.155 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0.018246 | 0.017127 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012518 | 0.056721 | 0.00591 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.27
1000000973 | 0 | 김천금릉#2 T/L | 309520 | 김천 | 309515 | 금릉 | 2 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.01 |  | 2005.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13149 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 0 | 0.155 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0.018246 | 0.017127 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012518 | 0.056721 | 0.00591 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.27
1000000974 | 0 | 안동동안동#1 T/L | 309135 | 동안동 | 309130 | 안동 | 1 | 2002.04 | 2500.12 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003167 | 0.017667 | 0.007406 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009633 | 0.045185 | 0.002455 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000975 | 0 | 신옥천서대구 T/L | 206300 | 신옥천3 | 209500 | 서대구3 | 1 | 1996.01 | 2012.09 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 116364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003426 | 0.035392 | 0.61079 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023711 | 0.098973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000976 | 0 | 서대구칠곡#1 T/L | 309500 | 서대구1 | 309555 | 칠곡 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000293 | 0.002291 | 0.00134 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001589 | 0.007165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000977 | 0 | 서대구칠곡#2 T/L | 309500 | 서대구1 | 309555 | 칠곡 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000293 | 0.002291 | 0.00134 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001589 | 0.007165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000978 | 0 | 서대구성주#2 T/L | 309500 | 서대구1 | 309510 | 성주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002116 | 0.016573 | 0.013962 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011722 | 0.049253 | 0.004513 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000979 | 0 | 서대구남인동#2 T/L | 309500 | 서대구1 | 309545 | 남인동 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 20034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007341 | 0.039729 | 0.016541 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025359 | 0.10724 | 0.006253 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000980 | 0 | 서대구선산#2 T/L | 209300 | 선산3 | 209500 | 서대구3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 34792 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000513 | 0.008844 | 0.21905 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004233 | 0.026223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000984 | 0 | 서대구남구미#1 T/L | 309500 | 서대구1 | 309530 | 남구미 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 20332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004315 | 0.029083 | 0.023012 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020485 | 0.083332 | 0.006941 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000985 | 0 | 서대구남구미#2 T/L | 309500 | 서대구1 | 309530 | 남구미 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 20332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004315 | 0.029083 | 0.023012 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020485 | 0.083332 | 0.006941 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000000988 | 0 | 영일포항#1 T/L | 309415 | 영일 | 309410 | 포항 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 3715 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 132 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0027157 | 0.00065267 | 0.001317 | 0.007212 | 0.0031 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00456 | 0.02042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000989 | 0 | 영일포항#2 T/L | 309415 | 영일 | 309410 | 포항 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 3715 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 130 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0026747 | 0.0006492 | 0.001317 | 0.007212 | 0.0031 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00456 | 0.02042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000990 | 0 | 포항천북 T/L | 309410 | 포항 | 309935 | 천북 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 14703 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 93 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00060619 | 0.00014584 | 0.008321 | 0.029646 | 0.011881 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021198 | 0.077285 | 0.004329 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000991 | 0 | 신포항포항#1 T/L | 309400 | 신포항1 | 309410 | 포항 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8260 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001461 | 0.011459 | 0.0082 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008271 | 0.038791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000992 | 10 | 선산구미#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309315 | 구미 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.14 |  | 2007.12.14 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8502 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 908 | 1.0605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.041797 | 0.00072041 | 0.001553 | 0.012273 | 0.070341 | 436 | 523.2 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008491 | 0.035018 | 0.063332 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.09.16
1000000993 | 0 | 구미고아#1 T/L | 309315 | 구미 | 309310 | 고아 | 1 | 2002.01 | 2010.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 7013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002968 | 0.013853 | 0.005775 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009205 | 0.037558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000994 | 0 | 동인내당#1 T/L | 309645 | 내당 | 309720 | 동인 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1482 | 0.526 | OF | 1,200㎟ | 3494 | 0.102 | XLPE | 1,200㎟ | 87 | 0.6252 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23614 | 0.0029839 | 0.000363 | 0.005141 | 0.20055 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001512 | 0.001329 | 0.20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000995 | 0 | 동인내당#2 T/L | 309645 | 내당 | 309720 | 동인 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 1482 | 0.526 | OF | 1,200㎟ | 3494 | 0.102 | XLPE | 1,200㎟ | 86 | 0.6252 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23605 | 0.0029841 | 0.000363 | 0.005141 | 0.20055 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001512 | 0.001329 | 0.20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000000996 | 0 | 내당두류#1 T/L | 309725 | 두류 | 309645 | 내당 | 1 | 2005.1 | 2500.12 | 2005.10.01 |  | 2005.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1730 | 0.8755 | XLPE | 2,000㎟ | 1295 | 0.2765 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.61907 | 0.001 | 0.000182 | 0.002182 | 0.052126 | 306 | 367.2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000593 | 0.000861 | 0.052126 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.10.19
1000000997 | 0 | 내당두류#2 T/L | 309725 | 두류 | 309645 | 내당 | 2 | 2005.1 | 2500.12 | 2005.10.01 |  | 2005.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1710 | 0.8755 | XLPE | 2,000㎟ | 1295 | 0.2765 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.61736 | 0.001 | 0.000182 | 0.002182 | 0.052126 | 306 | 367.2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000593 | 0.000861 | 0.052126 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.10.19
1000000998 | 0 | 천북경주 T/L | 309940 | 경주 | 309935 | 천북 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 9294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00526 | 0.018671 | 0.007538 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0141 | 0.049858 | 0.002805 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3202101 | 2010.06.16
1000000999 | 0 | 남구미광평#2 T/L | 309535 | 광평 | 309530 | 남구미 | 2 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 3061 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 0 | 1.753 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001115 | 0.006017 | 0.004808 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003761 | 0.016649 | 0.003208 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001000 | 0 | 달서팔달#1 T/L | 309660 | 달서 | 309655 | 팔달 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000768 | 0.005946 | 0.005129 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004107 | 0.022262 | 0.001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001001 | 0 | 달서팔달#2 T/L | 309660 | 달서 | 309655 | 팔달 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000768 | 0.005946 | 0.005129 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004107 | 0.022262 | 0.001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001002 | 0 | 팔달내당#1 T/L | 309645 | 내당 | 309655 | 팔달 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5099 | 0.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.56 | 0.001 | 0.000251 | 0.004334 | 0.11892 | 310 | 372 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000835 | 0.001744 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001003 | 0 | 팔달내당#2 T/L | 309645 | 내당 | 309655 | 팔달 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5031 | 0.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.56 | 0.001 | 0.000251 | 0.004334 | 0.11892 | 310 | 372 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000835 | 0.001744 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001004 | 0 | 팔달강창#1 T/L | 309815 | 강창 | 309655 | 팔달 | 1 | 2003.01 | 2012.09 | 2003.01.01 |  | 2010.05.07 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 631 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 3019 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 1781 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 925 | 0.875 | HSTACIR | 240㎟ | 2802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010638 | 0.00075203 | 0.002535 | 0.016362 | 0.02291 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009791 | 0.044357 | 0.017797 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201469 | 2010.04.23
1000001005 | 0 | 팔달강창#2 T/L | 309815 | 강창 | 309655 | 팔달 | 2 | 2003.01 | 2012.09 | 2003.01.01 |  | 2010.05.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 631 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 3019 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 1781 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 925 | 0.875 | HSTACIR | 240㎟ | 2802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010638 | 0.00075203 | 0.002535 | 0.016362 | 0.02291 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009791 | 0.044357 | 0.017797 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101165 | 2010.04.26
1000001006 | 0 | 남안산목내#1 T/L | 304940 | 남안산 | 304945 | 목내 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5600 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000346 | 0.004256 | 0.080841 | 304 | 364.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000999 | 0.001735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001007 | 0 | 남안산목내#2 T/L | 304940 | 남안산 | 304945 | 목내 | 2 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5600 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000346 | 0.004256 | 0.080841 | 304 | 364.8 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000999 | 0.001735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001009 | 0 | 구리신내#1 T/L | 301610 | 구리 | 301615 | 신내 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6359 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000393 | 0.003598 | 0.099791 | 426 | 511.2 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001135 | 0.001969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000001010 | 0 | 구리신내#2 T/L | 301610 | 구리 | 301615 | 신내 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6359 | 0.907 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.907 | 0.001 | 0.000382 | 0.00334 | 0.12088 | 426 | 511.2 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00131 | 0.001681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000001011 | 0 | 신내중계#1 T/L | 301615 | 신내 | 301625 | 중계 | 1 | 2004.06 | 2023.04 | 2004.06.01 |  | 2004.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4915 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000292 | 0.003384 | 0.093694 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000993 | 0.001299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2010.10.19
1000001012 | 0 | 신내중계#2 T/L | 301615 | 신내 | 301625 | 중계 | 2 | 2004.06 | 2500.12 | 2004.06.01 |  | 2004.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4915 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000292 | 0.003384 | 0.093694 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000993 | 0.001299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000001013 | 0 | 의정부금오#1 T/L | 301400 | 의정부1 | 301820 | 금오 | 1 | 2001.04 | 2012.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000284 | 0.002232 | 0.00187 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001399 | 0.00742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001014 | 0 | 의정부금오#2 T/L | 301400 | 의정부1 | 301820 | 금오 | 2 | 2001.04 | 2012.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000284 | 0.002232 | 0.00187 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001399 | 0.00742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001017 | 0 | 덕소팔당HP T/L | 301250 | 팔당HP | 301666 | 덕소 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 10025 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 614 | 0.0967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00087413 | 0.00058425 | 0.005724 | 0.020852 | 0.017927 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015064 | 0.052939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001018 | 0 | 덕소팔당HP청평HP T/L | 301250 | 팔당HP | 301666 | 덕소 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 8986 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005075 | 0.018053 | 0.0073236 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013588 | 0.050797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001019 | 0 | 운천철원#2 T/L | 301835 | 운천 | 301840 | 철원 | 2 | 2001.01 | 2017.1 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007298 | 0.034292 | 0.01405 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020831 | 0.083494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001020 | 0 | 포천운천#1 T/L | 301830 | 포천 | 301835 | 운천 | 1 | 2001.01 | 2025.1 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17844 | 0 | STACIR | 410㎟ | 1802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003386 | 0.026039 | 0.020102 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017545 | 0.075573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001021 | 0 | 포천운천#2 T/L | 301830 | 포천 | 301835 | 운천 | 2 | 2001.01 | 2025.1 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17844 | 0 | STACIR | 410㎟ | 1802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003386 | 0.026039 | 0.020102 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017545 | 0.075573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001022 | 0 | 운천전곡#1 T/L | 301835 | 운천 | 301855 | 전곡 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 23025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004072 | 0.032219 | 0.026601 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022251 | 0.096094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001023 | 0 | 운천전곡#2 T/L | 301835 | 운천 | 301855 | 전곡 | 2 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 23025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004072 | 0.032219 | 0.026601 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022251 | 0.096094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001024 | 0 | 송우동두천#1 T/L | 301815 | 송우 | 301810 | 동두천 | 1 | 2002.01 | 2013.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 12469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005294 | 0.025032 | 0.010155 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015466 | 0.057751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001025 | 0 | 송우동두천#2 T/L | 301815 | 송우 | 301810 | 동두천 | 2 | 2002.01 | 2013.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 12469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005294 | 0.025032 | 0.010155 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015466 | 0.057751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001026 | 0 | 의정부송우#1 T/L | 301400 | 의정부1 | 301815 | 송우 | 1 | 2002.01 | 2012.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 17219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00727 | 0.034351 | 0.01397 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021221 | 0.079525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000001027 | 0 | 의정부송우#2 T/L | 301400 | 의정부1 | 301815 | 송우 | 2 | 2002.01 | 2012.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 17219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00727 | 0.034351 | 0.01397 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021221 | 0.079525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000001028 | 0 | 덕소진접 T/L | 301685 | 진접 | 301666 | 덕소 | 1 | 2002.12 | 2011.1 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23798 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 711 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00058046 | 0.0004029 | 0.010019 | 0.04772 | 0.034421 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029189 | 0.10937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.10.22
1000001029 | 0 | 능곡상암#1 T/L | 301125 | 상암 | 301130 | 능곡 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6859 | 0.4158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4158 | 0.001 | 0.000414 | 0.005519 | 0.13075 | 273 | 327.6 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001416 | 0.001819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001030 | 0 | 능곡상암#2 T/L | 301125 | 상암 | 301130 | 능곡 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6859 | 0.4158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4158 | 0.001 | 0.000414 | 0.005519 | 0.13075 | 273 | 327.6 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001416 | 0.001819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001031 | 0 | 덕소마석#1 T/L | 301670 | 마석 | 301666 | 덕소 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13496 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 559 | 0.0967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00078983 | 0.00048332 | 0.00572 | 0.027247 | 0.010923 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022538 | 0.07639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001032 | 0 | 마석청평HP#2 T/L | 301670 | 마석 | 301350 | 청평HP | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004771 | 0.022474 | 0.009203 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018894 | 0.063801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000001033 | 0 | 신가평미금#1 T/L | 201010 | 신가평3 | 201600 | 미금3 | 1 | 2004.01 | 2010.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 39039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000561 | 0.008461 | 0.2758 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005577 | 0.026327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001034 | 0 | 신가평미금#2 T/L | 201010 | 신가평3 | 201601 | 미금3 | 2 | 2004.01 | 2010.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 39039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000561 | 0.008461 | 0.2758 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005577 | 0.026327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001035 | 0 | 신덕은수색#1 T/L | 301200 | 신덕은1 | 301120 | 수색 | 1 | 2005.01 | 2012.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 315 | 0.875 | ACSR | 330㎟ | 28324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0014206 | 0.00022809 | 0.012006 | 0.056856 | 0.028996 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.038615 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.10.27
1000001036 | 0 | 신덕은수색#2 T/L | 301200 | 신덕은1 | 301120 | 수색 | 2 | 2005.01 | 2012.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 315 | 0.875 | ACSR | 240㎟ | 28324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010647 | 0.00023089 | 0.016003 | 0.057727 | 0.028551 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042618 | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.10.27
1000001037 | 10 | 신덕은문산#1 T/L | 301200 | 신덕은1 | 301220 | 문산 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.18 |  | 2007.11.08 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3023 | 0.888 | HSTACIR | 330㎟ | 5399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.067203 | 0.00093702 | 0.0024783 | 0.012867 | 0.078102 | 283.81 | 340.57 | 425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0074165 | 0.031094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 4104935 | 2008.08.13
1000001038 | 10 | 신덕은문산#2 T/L | 301200 | 신덕은1 | 301220 | 문산 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.18 |  | 2007.11.08 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3023 | 0.888 | HSTACIR | 410㎟ | 5399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079305 | 0.00093673 | 0.0024783 | 0.012867 | 0.078102 | 283.81 | 340.57 | 425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0074165 | 0.031094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 4104935 | 2008.08.13
1000001040 | 0 | 지제용문 T/L | 302670 | 용문 | 302675 | 지제 | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  | 2005.11.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002594 | 0.020337 | 0.01661 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01442 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103142 | 2007.09.27
1000001041 | 0 | 녹번옥인 T/L | 301315 | 녹번 | 301320 | 옥인 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 8840 | 0.7691 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7691 | 0.003 | 0.000499 | 0.004305 | 0.31433 | 235 | 282 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002083 | 0.001841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000001042 | 0 | 원남돈암 T/L | 301430 | 원남 | 301435 | 돈암 | 1 | 2003.12 | 2013.04 | 2003.12.01 |  | 2003.12.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2287 | 0.8714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8714 | 0.003 | 0.000163 | 0.001191 | 0.070944 | 135 | 162 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000685 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104935 | 2009.08.05
1000001044 | 0 | 서대문세종로 T/L | 301330 | 세종로 | 301335 | 서대문 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1658 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 0.0001 | 0.000873 | 0.031606 | 415 | 498 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000342 | 0.000439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000001046 | 0 | 초월성현#1 T/L | 302615 | 초월 | 302620 | 성현 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003275 | 0.025685 | 0.021583 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017627 | 0.079036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001047 | 0 | 노들노량진 T/L | 302440 | 노량진 | 302445 | 노들 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1996.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2800 | 0.538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.003 | 0.0001994 | 0.0014568 | 0.10218 | 157 | 188.4 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001337 | 0.0092794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000001048 | 0 | 신양재양지#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 302590 | 양지 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 242 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 1.6e-05 | 0.00013 | 0.00428 | 346 | 415.2 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001049 | 0 | 신양재양지#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 302590 | 양지 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 256 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 1.7e-05 | 0.000137 | 0.004527 | 346 | 415.2 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.6e-05 | 7.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001050 | 0 | 신양재사당#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 302570 | 사당 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4487 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1520 | 1.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2026 | 0.00086401 | 0.000892 | 0.007053 | 0.032102 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004468 | 0.019698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 87106144 | 2009.04.14
1000001051 | 0 | 신양재사당#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 302570 | 사당 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4487 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1520 | 1.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2026 | 0.00086401 | 0.000892 | 0.007053 | 0.032102 | 249 | 298.8 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004468 | 0.019698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 87106144 | 2009.04.14
1000001052 | 0 | 신양재개포 T/L | 302500 | 신양재1 | 302605 | 개포 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7411 | 0.2236 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2236 | 0.001 | 0.000458 | 0.005059 | 0.18608 | 292 | 350.4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001321 | 0.002294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001053 | 0 | 신양재신사#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 302535 | 신사 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 6250 | 0.724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.724 | 0.001 | 0.000622 | 0.004092 | 0.15903 | 152.84 | 183.41 | 229.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003482 | 0.021104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2010.09.01
1000001054 | 0 | 신양재신사#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 302535 | 신사 | 2 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 6250 | 0.724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.724 | 0.001 | 0.000622 | 0.004092 | 0.15903 | 152.84 | 183.41 | 229.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003482 | 0.021104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201523 | 2010.09.01
1000001055 | 0 | 신양재신사#3 T/L | 302500 | 신양재1 | 302535 | 신사 | 3 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1908 | 0.724 | OF | 1,200㎟ | 4397 | 0.4468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.53934 | 0.0026642 | 0.000486 | 0.00397 | 0.20901 | 122.43 | 146.92 | 183.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003106 | 0.019998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201523 | 2010.09.01
1000001056 | 0 | 신양재역삼#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 302510 | 역삼 | 1 | 2000.01 | 2011.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2600 | 0.4468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4468 | 0.003 | 0.00018 | 0.001371 | 0.083029 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000745 | 0.000624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001057 | 0 | 신양재역삼#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 302510 | 역삼 | 2 | 2000.01 | 2011.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2600 | 0.4468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4468 | 0.003 | 0.00018 | 0.001371 | 0.083029 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000745 | 0.000624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001058 | 0 | 신양재역삼#3 T/L | 302500 | 신양재1 | 302510 | 역삼 | 3 | 2000.01 | 2011.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2800 | 0.4468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4468 | 0.003 | 0.000196 | 0.00147 | 0.089415 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000814 | 0.000673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001059 | 0 | 신양재교대#1 T/L | 302500 | 신양재1 | 302560 | 교대 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2289 | 0.2423 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2423 | 0.001 | 0.0001612 | 0.001304 | 0.069111 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010983 | 0.0068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000001060 | 0 | 신양재도곡 T/L | 302500 | 신양재1 | 302595 | 도곡 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5834 | 0.2236 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2236 | 0.001 | 0.000361 | 0.003835 | 0.14649 | 308 | 369.6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00104 | 0.001806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001061 | 0 | 신양재서초 T/L | 302500 | 신양재1 | 302555 | 서초 | 1 | 2003.1 | 2500.12 | 2003.10.01 |  | 2003.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2924 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.0002721 | 0.0016953 | 0.089185 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0009976 | 0.0063663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2010.03.12
1000001062 | 0 | 천왕온수#1 T/L | 302155 | 천왕 | 302210 | 온수 | 1 | 2001.01 | 2016.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2800 | 0.933 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 0.001 | 0.0001687 | 0.0020882 | 0.085403 | 258 | 309.6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0011588 | 0.0089414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104951 | 2009.05.29
1000001063 | 0 | 천왕온수#2 T/L | 302155 | 천왕 | 302210 | 온수 | 2 | 2001.01 | 2016.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2800 | 0.933 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 0.001 | 0.0001687 | 0.0020882 | 0.085403 | 258 | 309.6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0011586 | 0.0089417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4104951 | 2009.05.29
1000001064 | 0 | 역삼대치#1 T/L | 302510 | 역삼 | 302515 | 대치 | 1 | 2000.01 | 2015.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2200 | 0.4168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4168 | 0.003 | 0.000153 | 0.00116 | 0.070255 | 173 | 207.6 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000631 | 0.000528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001065 | 0 | 역삼대치#2 T/L | 302510 | 역삼 | 302515 | 대치 | 2 | 2000.01 | 2015.04 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2200 | 0.4168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4168 | 0.003 | 0.000153 | 0.00116 | 0.070255 | 173 | 207.6 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000631 | 0.000528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001066 | 0 | 의사당당인리 T/L | 301766 | 당인리 | 302430 | 의사당 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4445 | 0.8371 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8371 | 0.001 | 0.0003595 | 0.0033595 | 0.11687 | 267 | 320.4 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0020595 | 0.017292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 3201431 | 2009.12.16
1000001067 | 0 | 의사당여의 T/L | 302430 | 의사당 | 302436 | 여의 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1956 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.000121 | 0.001353 | 0.038873 | 267 | 320.4 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000349 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001068 | 0 | 염곡개포1 T/L | 302605 | 개포 | 302610 | 염곡 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2010.06.04 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 13239 | 0.2315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2315 | 0.003 | 0.0008195 | 0.012207 | 0.54447 | 267 | 320.4 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0044829 | 0.037933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2010.09.30
1000001069 | 0 | 가락염곡 T/L | 302360 | 가락 | 302610 | 염곡 | 1 | 2001.01 | 2010.06 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 11479 | 0.2315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2315 | 0.003 | 0.000644 | 0.009222 | 0.4055 | 212 | 254.4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004309 | 0.002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 7200072 | 2010.06.14
1000001070 | 0 | 사당신림 T/L | 302585 | 신림 | 302570 | 사당 | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4225 | 0.1198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1198 | 0.003 | 0.000301 | 0.002258 | 0.13109 | 199 | 238.8 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001259 | 0.001019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001071 | 0 | 신사논현#1 T/L | 302530 | 논현 | 302535 | 신사 | 1 | 2002.1 | 2015.04 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 770 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.001 | 4.7e-05 | 0.000431 | 0.0237 | 344 | 412.8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00016 | 0.000206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001072 | 0 | 신사논현#2 T/L | 302530 | 논현 | 302535 | 신사 | 2 | 2002.1 | 2015.04 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 770 | 0.906 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.001 | 4.7e-05 | 0.000452 | 0.022495 | 344 | 412.8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000292 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001073 | 0 | 논현선릉#1 T/L | 302531 | 논현 | 302525 | 선릉 | 1 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3333 | 0.2514 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2514 | 0.001 | 0.000195 | 0.002655 | 0.10134 | 264 | 316.8 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0006553 | 0.0008803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001074 | 0 | 논현선릉#2 T/L | 302531 | 논현 | 302525 | 선릉 | 2 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3333 | 0.2514 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2514 | 0.001 | 0.000195 | 0.002677 | 0.095857 | 264 | 316.8 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012731 | 0.0009466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001075 | 0 | 영등포목동#1 T/L | 302410 | 목동 | 302400 | 영등포1 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6587 | 0.296 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.296 | 0.001 | 0.000414 | 0.004192 | 0.22037 | 279 | 334.8 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000675 | 0.001682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001076 | 0 | 영등포목동#2 T/L | 302410 | 목동 | 302400 | 영등포1 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6587 | 0.296 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.296 | 0.001 | 0.000414 | 0.004192 | 0.22037 | 279 | 334.8 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000675 | 0.001682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001077 | 0 | 영등포영오#1 T/L | 302400 | 영등포1 | 302425 | 영오 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3319 | 0.2164 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2164 | 0.001 | 0.000228 | 0.002364 | 0.10123 | 300 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000612 | 0.000893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001078 | 0 | 영등포영오#2 T/L | 302400 | 영등포1 | 302425 | 영오 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3319 | 0.2164 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2164 | 0.001 | 0.000228 | 0.002364 | 0.10123 | 300 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000612 | 0.000893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001079 | 0 | 도곡개포 T/L | 302605 | 개포 | 302595 | 도곡 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2890 | 0.3469 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3469 | 0.001 | 0.000179 | 0.002372 | 0.072814 | 300 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000517 | 0.000898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200072 | 2009.04.14
1000001080 | 0 | 율현용인#1 T/L | 302645 | 율현 | 304655 | 용인 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009786 | 0.046477 | 0.018709 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031113 | 0.11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001081 | 0 | 율현용인#2 T/L | 302645 | 율현 | 304655 | 용인 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009786 | 0.046477 | 0.018709 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031113 | 0.11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001082 | 0 | 이천율현#1 T/L | 302645 | 율현 | 302655 | 이천 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 4957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002102 | 0.009894 | 0.004323 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006315 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001083 | 0 | 이천율현#2 T/L | 302645 | 율현 | 302655 | 이천 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 4957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002102 | 0.009894 | 0.004323 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006315 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001084 | 0 | 교대서초 T/L | 302560 | 교대 | 302555 | 서초 | 1 | 2003.1 | 2500.12 | 2003.10.01 |  | 2003.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3272 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.0003563 | 0.0017717 | 0.0998 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010603 | 0.0061369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104951 | 2009.05.29
1000001086 | 0 | 천호구의#2 T/L | 301660 | 구의 | 302315 | 천호 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4800 | 0.1538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1538 | 0.003 | 0.000262 | 0.003334 | 0.17551 | 160 | 192 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001073 | 0.000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98200088 | 2010.08.24
1000001087 | 0 | 영오의사당#1 T/L | 302425 | 영오 | 302430 | 의사당 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2460 | 0.2164 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2164 | 0.001 | 0.000148 | 0.001924 | 0.075033 | 266 | 319.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000508 | 0.000652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001088 | 0 | 영오의사당#2 T/L | 302425 | 영오 | 302430 | 의사당 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2460 | 0.2164 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2164 | 0.001 | 0.000148 | 0.001924 | 0.075033 | 266 | 319.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000508 | 0.000652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 87106144 | 2009.04.14
1000001089 | 0 | 상암등촌#2 T/L | 301125 | 상암 | 302235 | 등촌 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1112 | 0.1483 | ACSR | 240㎟ | 2530 | 0 | OF | 1,200㎟ | 462 | 0.498 | XLPE | 1,200㎟ | 539 | 0.5509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034725 | 0.0016814 | 0.0016431 | 0.0064051 | 0.065921 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0049018 | 0.018637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 3201431 | 2009.12.16
1000001090 | 0 | 대림독산 T/L | 302135 | 대림 | 302120 | 독산 | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4168 | 0.878 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.878 | 0.001 | 0.000256 | 0.002146 | 0.13874 | 413 | 495.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000553 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4201523 | 2007.08.23
1000001091 | 0 | 학익연수#2 T/L | 304720 | 연수 | 304725 | 학익 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2845 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.000134 | 0.002561 | 0.069784 | 282 | 338.4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000669 | 0.000664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001092 | 0 | 원정포승#2 T/L | 304180 | 원정 | 304185 | 포승 | 2 | 1999.12 | 2012.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001853 | 0.014641 | 0.012208 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010761 | 0.047046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001094 | 0 | 영종경서 T/L | 303210 | 영종 | 303276 | 경서 | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 14810 | 0.1998 | XLPE | 2,000㎟ | 4090 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.32356 | 0.001 | 0.001456 | 0.012492 | 0.27124 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004137 | 0.006504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001095 | 0 | 계양북인천 T/L | 303260 | 계양 | 303271 | 북인천 | 1 | 2002.01 | 2012.06 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001677 | 0.013156 | 0.011041 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009332 | 0.038836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.10.13
1000001096 | 0 | 임학계양#1 T/L | 303260 | 계양 | 303355 | 임학 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6538 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1653 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.023593 | 0.00082584 | 0.00126 | 0.01052 | 0.03351 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00619 | 0.03006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001097 | 0 | 임학계양#2 T/L | 303260 | 계양 | 303355 | 임학 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6538 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1653 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.023593 | 0.00082584 | 0.00126 | 0.01052 | 0.03351 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00619 | 0.03006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001098 | 0 | 계양김포#1 T/L | 303260 | 계양 | 303255 | 김포 | 1 | 2006.06 | 2015.04 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3431 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2979 | 0.204 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.047575 | 0.00094215 | 0.000798 | 0.006554 | 0.060903 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00362 | 0.01492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 1101099 | 2010.10.15
1000001099 | 0 | 계양김포#2 T/L | 303260 | 계양 | 303255 | 김포 | 2 | 2006.06 | 2015.04 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3431 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2979 | 0.204 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.047575 | 0.00094215 | 0.000798 | 0.006554 | 0.060903 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00362 | 0.01492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 1101099 | 2010.10.15
1000001100 | 0 | 남동관교#1 T/L | 304715 | 남동 | 303161 | 관교 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2773 | 0 | OF | 1,200㎟ | 1318 | 0.4429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.039535 | 0.0028749 | 0.001072 | 0.006384 | 0.044386 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003638 | 0.013225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001101 | 0 | 남동관교#2 T/L | 304715 | 남동 | 303161 | 관교 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2773 | 0 | OF | 1,200㎟ | 1318 | 0.4429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.039535 | 0.0028749 | 0.001072 | 0.006384 | 0.044386 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003638 | 0.013225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001102 | 0 | 서인천경서#3 T/L | 303276 | 경서 | 303200 | 서인천1 | 3 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7094 | 1.0261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0261 | 0.001 | 0.000455 | 0.003738 | 0.13548 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000762 | 0.001821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000001103 | 0 | 서인천신인천CC T/L | 203150 | 신인천CC | 203200 | 서인천3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 0.000249 | 0.006558 | 2194 | 2632.8 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000124 | 0.000766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.10.22
1000001104 | 0 | 서서울율전#1 T/L | 304110 | 율전 | 304100 | 서서울1 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6000 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032858 | 0.00068634 | 0.001174 | 0.009471 | 0.031007 | 350 | 420 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008742 | 0.025241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.15
1000001105 | 0 | 서서울율전#2 T/L | 304110 | 율전 | 304101 | 서서울1 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6000 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032858 | 0.00068634 | 0.001174 | 0.009471 | 0.031007 | 350 | 420 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008742 | 0.025241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.15
1000001106 | 0 | 율전의왕#1 T/L | 304110 | 율전 | 304115 | 의왕 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6000 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032858 | 0.00068634 | 0.001117 | 0.008936 | 0.030685 | 350 | 420 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008332 | 0.024454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001107 | 0 | 율전의왕#2 T/L | 304110 | 율전 | 304115 | 의왕 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6000 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 700 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032858 | 0.00068634 | 0.001117 | 0.008936 | 0.030685 | 350 | 420 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008332 | 0.024454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001108 | 0 | 발안오산#1 T/L | 304665 | 발안 | 304670 | 오산 | 1 | 2001.01 | 2014.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002238 | 0.017594 | 0.014707 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012525 | 0.052585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001109 | 0 | 남수원발안#1 T/L | 304665 | 발안 | 304225 | 남수원 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18050 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007661 | 0.035891 | 0.014815 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022927 | 0.093737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001110 | 0 | 화성발안#1 T/L | 304650 | 화성1 | 304665 | 발안 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7460 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 103 | 0.1923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00046389 | 0.0003412 | 0.001325 | 0.010362 | 0.010746 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007326 | 0.030998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001111 | 0 | 화성발안#2 T/L | 304650 | 화성1 | 304665 | 발안 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7460 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 103 | 0.1923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00046389 | 0.0003412 | 0.001325 | 0.010362 | 0.010746 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007326 | 0.030998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001112 | 0 | 화성평택T/P#2 T/L | 204650 | 화성3 | 204150 | 평택TP3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 24989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | 0.00631 | 0.15735 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003038 | 0.018944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.12.18
1000001114 | 0 | 신인천인천TP T/L | 203100 | 신인천3 | 203350 | 인천TP3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | STACIR | 480㎟×2B | 12297 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000334 | 0.003846 | 0.03727 | 1986 | 2383.2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002083 | 0.01022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.10.22
1000001115 | 0 | 인천TP북인천#2 T/L | 303270 | 북인천 | 303950 | 인천TP1 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6857 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 70 | 0.2029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00036212 | 0.0002769 | 0.001179 | 0.009156 | 0.00809 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005051 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001116 | 0 | 서인천인천TP T/L | 203350 | 인천TP3 | 203200 | 서인천3 | 1 | 2000.01 | 2012.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 3226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7e-05 | 0.000785 | 0.020877 | 2194 | 2632.8 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000388 | 0.002487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001118 | 0 | 서인천CC신부평#2 T/L | 203250 | 서인천CC | 203300 | 신부평3 | 1 | 2002.06 | 2500.12 | 2002.06.01 |  | 2002.06.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 17000 | 0.8491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8491 | 0.003 | 0.000201 | 0.001489 | 2.4071 | 575 | 690 | 862.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000338 | 0.000863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2010.03.22
1000001119 | 0 | 서인천CC신부평#3 T/L | 203250 | 서인천CC | 203300 | 신부평3 | 2 | 2002.06 | 2500.12 | 2002.06.01 |  | 2002.06.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 17000 | 0.8491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8491 | 0.003 | 0.000201 | 0.001489 | 2.4071 | 575 | 690 | 862.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000338 | 0.000863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2010.03.22
1000001120 | 0 | 서인천CC신부평#1 T/L | 203250 | 서인천CC | 203300 | 신부평3 | 3 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 16871 | 0.8491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8491 | 0.003 | 0.000202 | 0.001495 | 2.4172 | 443.97 | 532.76 | 665.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000339 | 0.000866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101165 | 2010.03.23
1000001121 | 0 | 신안성신성남#1 T/L | 204010 | 신안성3 | 204300 | 신성남3 | 1 | 2003.01 | 2012.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 45558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000673 | 0.010474 | 0.31886 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005711 | 0.039373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.09.03
1000001122 | 0 | 평택추팔#2 T/L | 304785 | 추팔 | 304781 | 평택 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005059 | 0.023683 | 0.009816 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016797 | 0.06288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001123 | 0 | 둔포추팔#2 T/L | 304785 | 추팔 | 306120 | 둔포 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002155 | 0.010068 | 0.004188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007289 | 0.026722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001124 | 0 | 부천원미#1 T/L | 303320 | 부천 | 303330 | 원미 | 1 | 2003.01 | 2019.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.9848 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9848 | 0.001 | 0.000751 | 0.002618 | 0.12733 | 411 | 493.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002037 | 0.003758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98100911 | 2010.01.04
1000001125 | 0 | 부천원미#2 T/L | 303320 | 부천 | 303330 | 원미 | 2 | 2003.01 | 2019.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.9848 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9848 | 0.001 | 0.000738 | 0.002614 | 0.12759 | 411 | 493.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002021 | 0.003838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98100911 | 2010.01.04
1000001126 | 0 | 신부평부천#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303320 | 부천 | 1 | 2003.01 | 2018.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6680 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8369 | 0.001 | 0.000425 | 0.002966 | 0.10258 | 416 | 499.2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000938 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001127 | 0 | 신부평부천#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303320 | 부천 | 2 | 2003.01 | 2018.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6680 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8369 | 0.001 | 0.000425 | 0.002966 | 0.10258 | 416 | 499.2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000938 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000001128 | 0 | 신부평중동#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303360 | 중동 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4500 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8369 | 0.001 | 0.000672 | 0.002315 | 0.11293 | 412 | 494.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002212 | 0.004307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200757 | 2009.12.29
1000001129 | 0 | 신부평중동#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303360 | 중동 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4478 | 0.8369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8369 | 0.001 | 0.000277 | 0.002641 | 0.064654 | 412 | 494.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000822 | 0.001388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001130 | 0 | 신부평중동#3 T/L | 303300 | 신부평1 | 303360 | 중동 | 3 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4478 | 0.9261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9261 | 0.001 | 0.000277 | 0.002641 | 0.064654 | 412 | 494.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000822 | 0.001388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001131 | 0 | 신부평부평#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303310 | 부평 | 1 | 2002.01 | 2020.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 410 | 1.8389 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8389 | 0.001 | 2.4e-05 | 0.000223 | 0.007107 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.1e-05 | 0.000123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001132 | 0 | 신부평부평#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303310 | 부평 | 2 | 2002.01 | 2020.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 410 | 1.8389 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8389 | 0.001 | 2.4e-05 | 0.000223 | 0.007107 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.1e-05 | 0.000123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001133 | 0 | 신부평임학#1 T/L | 303355 | 임학 | 303300 | 신부평1 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6357 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.0004247 | 0.003112 | 0.12158 | 324 | 388.8 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0021713 | 0.020448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 7200757 | 2009.12.29
1000001134 | 0 | 신부평임학#2 T/L | 303355 | 임학 | 303300 | 신부평1 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6357 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000384 | 0.003713 | 0.10118 | 324 | 388.8 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001115 | 0.001935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001135 | 0 | 신부평부흥#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303340 | 부흥 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3800 | 0.2503 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2503 | 0.001 | 0.000302 | 0.002623 | 0.057641 | 307 | 368.4 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000752 | 0.001172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001136 | 0 | 신부평부흥#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303340 | 부흥 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3800 | 0.2503 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2503 | 0.001 | 0.000302 | 0.002623 | 0.057641 | 307 | 368.4 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000752 | 0.001172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6102301 | 2009.07.13
1000001137 | 10 | 신용인신수원 T/L | 204400 | 신수원3 | 204501 | 신용인3 | 2 | 2008.01 | 2500.12 | 2008.01.04 |  | 2007.12.15 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 4326 | 0 | ACSR | 480㎟×2B | 5987 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000231 | 0.002932 | 0.059578 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001471 | 0.007903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 83102403 | 2010.07.27
1000001138 | 0 | 신수원병점#1 T/L | 304400 | 신수원1 | 304420 | 병점 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 785 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1400 | 0.4744 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11291 | 0.00098527 | 0.000181 | 0.001636 | 0.04134 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00077 | 0.003585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.09.12
1000001139 | 0 | 신수원병점#2 T/L | 304400 | 신수원1 | 304420 | 병점 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 785 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1400 | 0.4744 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11291 | 0.00098527 | 0.000181 | 0.001636 | 0.04134 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00077 | 0.003585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.09.12
1000001140 | 0 | 용인남사#1 T/L | 304655 | 용인 | 304645 | 남사 | 1 | 2004.01 | 2013.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002723 | 0.02146 | 0.017856 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.39 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014598 | 0.065962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001141 | 0 | 용인남사#2 T/L | 304655 | 용인 | 304645 | 남사 | 2 | 2004.01 | 2013.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002723 | 0.02146 | 0.017856 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.39 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014598 | 0.065962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001142 | 0 | 신시흥신안산 T/L | 204900 | 신안산3 | 204800 | 신시흥#2 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 16492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000242 | 0.003774 | 0.11581 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002402 | 0.012048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001143 | 0 | 신안산성포#1 T/L | 304900 | 신안산1 | 304935 | 성포 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4291 | 0.2521 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2521 | 0.001 | 0.000259 | 0.002851 | 0.065089 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000767 | 0.001274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001144 | 0 | 신안산성포#2 T/L | 304900 | 신안산1 | 304935 | 성포 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4291 | 0.2521 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2521 | 0.001 | 0.000259 | 0.002851 | 0.065089 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000767 | 0.001274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001145 | 0 | 신안산성포#3 T/L | 304900 | 신안산1 | 304935 | 성포 | 3 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4291 | 0.2521 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2521 | 0.001 | 0.000259 | 0.002851 | 0.065089 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000767 | 0.001274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001146 | 0 | 신안산남안산#1 T/L | 304900 | 신안산1 | 304940 | 남안산 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 8175 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000493 | 0.005834 | 0.12401 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001461 | 0.002427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001147 | 0 | 신안산남안산#2 T/L | 304900 | 신안산1 | 304940 | 남안산 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 8175 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000493 | 0.005834 | 0.12401 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001461 | 0.002427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001148 | 0 | 서안양소래 T/L | 304145 | 서안양 | 304160 | 소래 | 1 | 2005.04 | 2500.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5600 | 0.1057 | ACSR | 330㎟ | 10563 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010079 | 0.00092292 | 0.004941 | 0.026625 | 0.092426 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016028 | 0.056932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 6102301 | 2009.07.13
1000001149 | 0 | 장덕사강 T/L | 304685 | 장덕 | 304680 | 사강 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2007.12.18 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15997 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.022389 | 0.018487 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015617 | 0.065317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2008.01.09
1000001150 | 0 | 서운만승#1 T/L | 304615 | 서운 | 305215 | 만승 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 31000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0.045348 | 0.037272 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027797 | 0.12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104765 | 2007.08.20
1000001151 | 0 | 서운만승 T/L | 304615 | 서운 | 305215 | 만승 | 2 | 2005.01 | 2009.1 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 31725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0.045348 | 0.036247 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027797 | 0.12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4200250 | 2009.12.18
1000001152 | 0 | 주문진양양#2 T/L | 305415 | 주문진 | 305410 | 양양 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 24939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009138 | 0.051112 | 0.019905 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030737 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000001153 | 0 | 금왕진천#1 T/L | 305210 | 진천 | 305225 | 금왕 | 1 | 2000.01 | 2012.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 23962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004238 | 0.033391 | 0.027803 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023634 | 0.097621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001154 | 0 | 금왕진천#2 T/L | 305211 | 진천 | 305225 | 금왕 | 2 | 2000.01 | 2012.06 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 23962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004238 | 0.033391 | 0.027803 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023634 | 0.097621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001155 | 0 | 음성금왕#2 T/L | 305625 | 음성 | 305225 | 금왕 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19370 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003426 | 0.027023 | 0.024645 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018281 | 0.083309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001156 | 0 | 청원죽림#1 T/L | 305300 | 청원1 | 305345 | 죽림 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001146 | 0.009052 | 0.007509 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006527 | 0.025778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001157 | 0 | 죽림서청주#1 T/L | 305340 | 서청주 | 305345 | 죽림 | 1 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000668 | 0.00519 | 0.004439 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003774 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001158 | 0 | 죽림서청주#2 T/L | 305340 | 서청주 | 305345 | 죽림 | 2 | 2000.01 | 2010.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000668 | 0.00519 | 0.004439 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003774 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001159 | 0 | 충주풍동 T/L | 305620 | 충주 | 305610 | 풍동 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003741 | 0.029566 | 0.026983 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020567 | 0.087722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001160 | 0 | 풍동음성#1 T/L | 305625 | 음성 | 305610 | 풍동 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 26220 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004637 | 0.036492 | 0.030461 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024443 | 0.11445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001161 | 0 | 풍동음성#2 T/L | 305625 | 음성 | 305610 | 풍동 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 26220 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004637 | 0.036492 | 0.030461 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024443 | 0.11445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001164 | 0 | 서청주사직#1 T/L | 305340 | 서청주 | 305335 | 사직 | 1 | 2001.06 | 2500.12 | 2001.06.01 |  | 2001.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5715 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000345 | 0.0043 | 0.12469 | 242 | 290.4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001246 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001165 | 0 | 서청주사직#2 T/L | 305340 | 서청주 | 305335 | 사직 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5715 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9055 | 0.001 | 0.000345 | 0.0043 | 0.12469 | 242 | 290.4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001246 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001166 | 0 | 동해영동TP T/L | 305500 | 동해1 | 305750 | 영동TP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 27940 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00593 | 0.039944 | 0.0313 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029759 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000001167 | 0 | 북평영동TP#2 T/L | 305750 | 영동TP | 305555 | 북평 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 32476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | 0.064517 | 0.0227 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045849 | 0.17899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.03.23
1000001168 | 0 | 이원동해TP T/L | 305650 | 동해TP | 305545 | 이원개폐 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8488 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 774 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.041622 | 0.00059245 | 0.001533 | 0.012462 | 0.009642 | 373 | 447.6 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008377 | 0.034644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000001171 | 0 | 덕소팔당HP청평HP T/L | 301666 | 덕소 | 301350 | 청평HP | 3 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23754 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 614 | 0.0967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00049442 | 0.0003686 | 0.010133 | 0.047957 | 0.029335 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031582 | 0.12651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001172 | 0 | 가평청평HP#2 T/L | 301350 | 청평HP | 301680 | 가평 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005814 | 0.027663 | 0.01156 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019366 | 0.075413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 98102434 | 2009.06.30
1000001173 | 0 | 마석청평HP#1 T/L | 301670 | 마석 | 301350 | 청평HP | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11240 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004771 | 0.022474 | 0.009203 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018894 | 0.063801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98102434 | 2009.06.30
1000001175 | 0 | 가평화천HP T/L | 301680 | 가평 | 305350 | 화천HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 43145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018314 | 0.087284 | 0.03572 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.056619 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000001176 | 0 | 화천화천HP#1 T/L | 305445 | 화천 | 305350 | 화천HP | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  | 2005.11.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16670 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0.033327 | 0.013641 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020573 | 0.07784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000001177 | 0 | 화천화천HP#2 T/L | 305445 | 화천 | 305350 | 화천HP | 2 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  | 2005.11.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16670 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0.033327 | 0.013641 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020573 | 0.07784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000001178 | 0 | 청원부강#1 T/L | 305300 | 청원1 | 305355 | 부강 | 1 | 2002.04 | 2015.04 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.014405 | 0.011985 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010045 | 0.042911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001179 | 0 | 청원부강#2 T/L | 305300 | 청원1 | 305355 | 부강 | 2 | 2002.04 | 2015.04 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.014405 | 0.011985 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010045 | 0.042911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001180 | 0 | 부강월산#1 T/L | 305355 | 부강 | 305360 | 월산 | 1 | 2004.01 | 2015.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.019576 | 0.020087 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013734 | 0.058581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 3106179 | 2009.01.13
1000001181 | 0 | 부강월산#2 T/L | 305355 | 부강 | 305360 | 월산 | 2 | 2004.01 | 2015.04 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.019576 | 0.020087 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013734 | 0.058581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 3106179 | 2009.01.13
1000001182 | 0 | 오창봉명#1 T/L | 305235 | 오창 | 305325 | 봉명 | 1 | 2002.04 | 2012.04 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.016452 | 0.013594 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011635 | 0.047659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001183 | 0 | 신진천오창#2 T/L | 305200 | 신진천1 | 305235 | 오창 | 2 | 2003.01 | 2023.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14356 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002539 | 0.020045 | 0.016624 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014232 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001184 | 0 | 상남인제#1 T/L | 305480 | 상남 | 305435 | 인제 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015846 | 0.075894 | 0.030022 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045981 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000001185 | 0 | 상남인제#2 T/L | 305480 | 상남 | 305435 | 인제 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015846 | 0.075894 | 0.030022 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045981 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.15
1000001186 | 0 | 청원신진천#2 T/L | 205200 | 신진천3 | 205300 | 청원3 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 32054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000945 | 0.009962 | 0.16678 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006276 | 0.025193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001187 | 0 | 신진천진천#2 T/L | 305200 | 신진천1 | 305211 | 진천 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001712 | 0.013549 | 0.011191 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009596 | 0.039218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001188 | 0 | 신진천성거#1 T/L | 305200 | 신진천1 | 305260 | 성거 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003655 | 0.028676 | 0.024082 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0020461 | 0.085093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001189 | 0 | 신진천성거#2 T/L | 305200 | 신진천1 | 305260 | 성거 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003655 | 0.028676 | 0.024082 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016641 | 0.044665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001192 | 0 | 신진천오창#1 T/L | 305200 | 신진천1 | 305235 | 오창 | 1 | 2003.01 | 2023.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14356 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002539 | 0.020045 | 0.016624 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014232 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001193 | 0 | 신진천동천안#1 T/L | 305200 | 신진천1 | 305240 | 동천안 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10955 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001938 | 0.015238 | 0.012733 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010395 | 0.047344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001194 | 0 | 신진천동천안#2 T/L | 305200 | 신진천1 | 305240 | 동천안 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10955 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001938 | 0.015238 | 0.012733 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010395 | 0.047344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106342 | 2009.06.23
1000001196 | 0 | 주문진양양#1 T/L | 305415 | 주문진 | 305410 | 양양 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 24939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009138 | 0.051112 | 0.019905 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030737 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.16
1000001197 | 0 | 동해정선 T/L | 305500 | 동해1 | 305510 | 정선 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 56477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011986 | 0.082146 | 0.06287 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.060551 | 0.26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106491 | 2007.08.30
1000001198 | 0 | 동해이원#2 T/L | 305500 | 동해1 | 305545 | 이원개폐 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.010852 | 0.008674 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007441 | 0.031082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000001200 | 0 | 이원태백 T/L | 305525 | 태백 | 305545 | 이원개폐 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 38574 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 2568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.082377 | 0.033676 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.055402 | 0.21785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106326 | 2008.04.24
1000001201 | 0 | 이원삼척 T/L | 305540 | 삼척 | 305545 | 이원개폐 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002349 | 0.018478 | 0.015433 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012999 | 0.054586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.18
1000001202 | 0 | 신태백신가평#1 T/L | 101010 | 신가평7 | 105010 | 신태백7 | 1 | 2004.01 | 2016.06 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 154722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.008637 | 4.4263 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00334 | 0.022357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.25
1000001203 | 0 | 신태백신가평#2 T/L | 101010 | 신가평7 | 105010 | 신태백7 | 2 | 2004.01 | 2016.06 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 154722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.008637 | 4.4263 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00334 | 0.022357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.06.25
1000001204 | 0 | 신태백울진NP2#1 T/L | 205010 | 신태백3 | 209350 | 울진NP#2 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 50578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000746 | 0.01289 | 0.31802 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006981 | 0.036284 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000001205 | 0 | 신태백울진NP2#2 T/L | 205010 | 신태백3 | 209350 | 울진NP#2 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 50578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000746 | 0.01289 | 0.31802 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006981 | 0.036284 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000001207 | 0 | 왕암충주#1 T/L | 305165 | 왕암 | 305620 | 충주 | 1 | 2004.01 | 2012.1 | 2004.01.01 |  | 2009.09.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005025 | 0.047946 | 0.038974 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032041 | 0.14048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4106326 | 2009.09.17
1000001208 | 0 | 증평초정#1 T/L | 305635 | 증평 | 305640 | 초정 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002362 | 0.017814 | 0.016214 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013339 | 0.055411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001209 | 0 | 증평초정#2 T/L | 305635 | 증평 | 305640 | 초정 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002362 | 0.017814 | 0.016214 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013339 | 0.055411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4106342 | 2009.06.23
1000001210 | 0 | 조치원전의#1 T/L | 305365 | 조치원 | 305245 | 전의 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11879 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006597 | 0.032088 | 0.013514 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021315 | 0.084249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001213 | 0 | 전의동천안#1 T/L | 305240 | 동천안 | 305245 | 전의 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17585 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 100 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00019949 | 0.00017581 | 0.003116 | 0.024636 | 0.02036 | 443 | 531.6 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017395 | 0.071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001214 | 0 | 전의동천안#2 T/L | 305240 | 동천안 | 305245 | 전의 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17585 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 100 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00019949 | 0.00017581 | 0.003116 | 0.024636 | 0.02036 | 443 | 531.6 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017395 | 0.071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001215 | 0 | 신계룡가수원#1 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306455 | 가수원 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7620 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 852 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟×D | 45 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017628 | 0.00081535 | 0.001366 | 0.010882 | 0.042765 | 286 | 343.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007564 | 0.031005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001216 | 0 | 신계룡가수원#2 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306455 | 가수원 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7620 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 850 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟×D | 45 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017588 | 0.00081501 | 0.001366 | 0.010882 | 0.042765 | 286 | 343.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007564 | 0.031005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001218 | 0 | 둔포추팔#1 T/L | 304785 | 추팔 | 306120 | 둔포 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002155 | 0.010068 | 0.004188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007289 | 0.026722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001219 | 0 | 대산당진화력#1 T/L | 306150 | 당진TP1 | 306215 | 대산 | 1 | 1997.06 | 2014.1 | 1997.06.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 774 | 0.235 | ACSR | 410㎟×2B | 23656 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001339 | 0.00055103 | 0.004315 | 0.034226 | 0.037291 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023313 | 0.10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001220 | 0 | 대산당진화력#2 T/L | 306150 | 당진TP1 | 306215 | 대산 | 2 | 1997.06 | 2014.1 | 1997.06.01 |  | 1997.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 766 | 0.235 | ACSR | 410㎟×2B | 23656 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0013252 | 0.00054846 | 0.004315 | 0.034226 | 0.037291 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023313 | 0.10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001221 | 0 | 서산태안화력 T/L | 306550 | 태안TP1 | 306645 | 서산 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 34934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006203 | 0.049141 | 0.041221 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031744 | 0.15246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001222 | 0 | 신당진태안화력#1 T/L | 206250 | 태안TP3 | 206600 | 신당진3 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  | 1997.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 41634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000614 | 0.010557 | 0.26318 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00507 | 0.031328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001223 | 0 | 옥산서천화력#1 T/L | 306850 | 서천TP | 306540 | 옥산 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28535 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005046 | 0.039885 | 0.032989 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029535 | 0.14136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001224 | 0 | 청양보령#1 T/L | 206351 | 보령TP#1 | 206500 | 청양3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 30215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000446 | 0.007686 | 0.19038 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004208 | 0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001225 | 0 | 아산보령화력#1 T/L | 206350 | 보령TP#1 | 206700 | 아산3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 68336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001008 | 0.017397 | 0.43019 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009464 | 0.048598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001226 | 0 | 보령연락 T/L | 206350 | 보령TP#1 | 206650 | 보령CC3 | 1 | 1997.06 | 2500.12 | 1997.06.01 |  | 1997.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 0.000253 | 0.006209 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000119 | 0.000761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.24
1000001227 | 0 | 관창보령복합 T/L | 306520 | 관창 | 306750 | 보령CC1 | 1 | 1998.01 | 2500.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9880 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 77 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00032033 | 0.00022621 | 0.001753 | 0.013797 | 0.011442 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009978 | 0.048011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001228 | 0 | 이리섬진강수력 T/L | 307150 | 섬진강HP | 307325 | 이리 | 1 | 2000.04 | 2010.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 1291 | 0 | ACSR | 240㎟ | 38811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022579 | 0.080261 | 0.014139 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.061994 | 0.27009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2101106 | 2009.11.23
1000001229 | 0 | 정공섬진강수력 T/L | 307150 | 섬진강HP | 307210 | 정공 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 3238 | 0 | ACSR | 240㎟ | 14070 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00781 | 0.034708 | 0.00106 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022823 | 0.096572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2009.11.23
1000001230 | 0 | 서천안탕정#1 T/L | 306210 | 탕정 | 306115 | 서천안 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8028 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 969 | 1.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.044804 | 0.00074438 | 0.001472 | 0.0116 | 0.028768 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008017 | 0.03335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001231 | 0 | 서천안탕정#2 T/L | 306210 | 탕정 | 306115 | 서천안 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8028 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 982 | 1.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.045378 | 0.00074691 | 0.001472 | 0.0116 | 0.028768 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008017 | 0.03335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001232 | 0 | 인주탕정#1 T/L | 306210 | 탕정 | 306725 | 인주 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003611 | 0.028447 | 0.023706 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019978 | 0.084087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001233 | 0 | 인주탕정#2 T/L | 306210 | 탕정 | 306726 | 인주 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003611 | 0.028447 | 0.023706 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019978 | 0.084087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001234 | 0 | 신서산아산#1 T/L | 206010 | 신서산3 | 206700 | 아산3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 40218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000593 | 0.010155 | 0.25514 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005448 | 0.029009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001235 | 0 | 신서산신당진#1 T/L | 206010 | 신서산3 | 206600 | 신당진3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 13247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000196 | 0.003351 | 0.083937 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001684 | 0.01081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001236 | 0 | 신서산신안성#1 T/L | 104010 | 신안성7 | 106010 | 신서산7 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 137374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000275 | 0.007636 | 3.945 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003037 | 0.01887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001237 | 0 | 신서산신안성#2 T/L | 104010 | 신안성7 | 106010 | 신서산7 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 137374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000275 | 0.007636 | 3.945 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003037 | 0.01887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200250 | 2009.05.20
1000001238 | 0 | 신서산당진화력#1 T/L | 106150 | 당진TP7 | 106010 | 신서산7 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  |  | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 38841 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-05 | 0.002187 | 1.101 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001239 | 0 | 신서산당진화력#2 T/L | 106150 | 당진TP7 | 106010 | 신서산7 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  |  | 765 kV | ACSR | 480㎟×6B | 38841 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-05 | 0.002187 | 1.101 | 7290 | 8748 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001240 | 0 | 신서산태안화력#1 T/L | 206250 | 태안TP3 | 206010 | 신서산3 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 44111 | 0 | HSTACIR | 480㎟×4B | 4591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000712 | 0.012433 | 0.30555 | 3193 | 3831.6 | 4789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006085 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001241 | 10 | 신서산태안화력#2 T/L | 206251 | 태안TP3 | 206010 | 신서산3 | 2 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.18 |  | 2006.10.23 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 44111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000712 | 0.012433 | 0.30555 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006085 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 5103347 | 2009.07.16
1000001242 | 10 | 신계룡청양 T/L | 206400 | 신계룡3 | 206500 | 청양3 | 1 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.08 |  | 2007.05.08 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 53781 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000793 | 0.013729 | 0.33765 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007377 | 0.03767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 5103347 | 2009.07.16
1000001243 | 0 | 신계룡유성#1 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306410 | 유성 | 1 | 2002.01 | 2017.04 | 2002.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003203 | 0.025415 | 0.020867 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017996 | 0.072869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000001244 | 0 | 신계룡유성#2 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306410 | 유성 | 2 | 2005.01 | 2017.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003203 | 0.025415 | 0.020867 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017996 | 0.072869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.30
1000001245 | 0 | 논산은진#1 T/L | 306465 | 은진 | 306555 | 논산 | 1 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10319 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001825 | 0.014517 | 0.014832 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010298 | 0.041284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.29
1000001246 | 0 | 논산은진#2 T/L | 306465 | 은진 | 306555 | 논산 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10319 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001825 | 0.014517 | 0.014832 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010298 | 0.041284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4200322 | 2007.08.29
1000001247 | 0 | 서산성연 T/L | 306645 | 서산 | 306220 | 성연 | 1 | 2003.03 | 2500.12 | 2003.03.01 |  | 2003.03.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001552 | 0.012157 | 0.010237 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008603 | 0.036115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001248 | 0 | 태안안면#1 T/L | 306635 | 안면 | 306640 | 태안 | 1 | 2003.12 | 2025.04 | 2003.12.01 |  | 2003.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009244 | 0.043381 | 0.017884 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026883 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 5103347 | 2009.07.16
1000001249 | 0 | 태안안면#2 T/L | 306635 | 안면 | 306640 | 태안 | 2 | 2003.12 | 2500.12 | 2003.12.01 |  | 2003.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009244 | 0.043381 | 0.017884 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026883 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 5103347 | 2009.07.16
1000001250 | 0 | 송강신일#1 T/L | 306325 | 송강 | 306330 | 신일 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1 | 0.2024 | OF | 2,000㎟ | 2321 | 0.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.42986 | 0.0029996 | 0.000198 | 0.002965 | 0.121 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000738 | 0.000815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 5103347 | 2009.04.17
1000001251 | 0 | 하남장성#1 T/L | 308530 | 하남 | 308510 | 장성 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 6875 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 3687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003176 | 0.018537 | 0.010093 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010485 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001252 | 0 | 장성영광#1 T/L | 308515 | 영광 | 308510 | 장성 | 1 | 1999.12 | 2500.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 48075 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.1864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.7056e-05 | 4.487e-05 | 0.020413 | 0.096955 | 0.039022 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062922 | 0.24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001253 | 0 | 장성영광#2 T/L | 308515 | 영광 | 308510 | 장성 | 2 | 1999.12 | 2500.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 48075 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.1864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.7056e-05 | 4.487e-05 | 0.020413 | 0.096955 | 0.039022 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062922 | 0.24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001255 | 0 | 서순천벌교#1 T/L | 308620 | 서순천 | 308130 | 벌교 | 1 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0.02324 | 0.019343 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016721 | 0.066556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001256 | 0 | 서순천벌교#2 T/L | 308620 | 서순천 | 308130 | 벌교 | 2 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0.02324 | 0.019343 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016721 | 0.066556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001257 | 0 | 순천율촌#1 T/L | 308630 | 율촌 | 308610 | 순천 | 1 | 2001.1 | 2500.12 | 2001.10.01 |  | 2001.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3186 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 7857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002704 | 0.019408 | 0.010457 | 256 | 307.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011972 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001258 | 0 | 율촌화치#1 T/L | 308630 | 율촌 | 308625 | 화치 | 1 | 2005.04 | 2500.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005611 | 0.040139 | 0.019437 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024423 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000001259 | 0 | 율촌화치#2 T/L | 308630 | 율촌 | 308625 | 화치 | 2 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005611 | 0.040139 | 0.019437 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024423 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000001260 | 0 | 남창완도#2 T/L | 308325 | 완도 | 308320 | 남창 | 2 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 16915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005983 | 0.033371 | 0.013993 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019596 | 0.078248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001261 | 0 | 신광주영광NP#2 T/L | 208150 | 영광NP#1 | 208500 | 신광주3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 56078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000827 | 0.014343 | 0.3464 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006867 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2010.02.26
1000001262 | 0 | 영광연락#1 T/L | 208150 | 영광NP#1 | 208250 | 영광NP#2 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 854 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0.000215 | 0.00535 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000103 | 0.000659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000001263 | 0 | 영광연락#2 T/L | 208150 | 영광NP#1 | 208250 | 영광NP#2 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 854 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0.000215 | 0.00535 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000103 | 0.000659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.15
1000001264 | 0 | 신남원영광NP#1 T/L | 207400 | 신남원3 | 208250 | 영광NP#2 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 108054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001593 | 0.027414 | 0.68168 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01312 | 0.08192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2009.11.20
1000001265 | 0 | 여천호남TP#1 T/L | 308150 | 호남TP | 308110 | 여천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.016034 | 0.01337 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0105 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001266 | 0 | 고창홍농 T/L | 307220 | 고창 | 308520 | 홍농 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 44562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018915 | 0.088096 | 0.036128 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.052141 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2101106 | 2008.12.15
1000001267 | 0 | 영광홍농 T/L | 308520 | 홍농 | 308515 | 영광 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20160 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008557 | 0.040486 | 0.01642 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023881 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001268 | 0 | 신광주신화순#2 T/L | 208400 | 신화순3 | 208500 | 신광주3 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 43471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000641 | 0.011054 | 0.27399 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006056 | 0.031096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001269 | 0 | 신화순화순#1 T/L | 308400 | 신화순1 | 308410 | 화순 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003012 | 0.023669 | 0.019815 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016595 | 0.07069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001270 | 0 | 신화순화순#2 T/L | 308400 | 신화순1 | 308410 | 화순 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003012 | 0.023669 | 0.019815 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016595 | 0.07069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001271 | 0 | 신화순신강진#1 T/L | 208300 | 신강진3 | 208400 | 신화순3 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 37158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000548 | 0.009483 | 0.23338 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005181 | 0.026306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001272 | 0 | 신화순나주#1 T/L | 308400 | 신화순1 | 308460 | 나주 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003774 | 0.029755 | 0.024732 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.34 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01985 | 0.093205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001273 | 0 | 신광주일곡#1 T/L | 308575 | 일곡 | 308500 | 신광주1 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000848 | 0.006619 | 0.005626 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004708 | 0.019817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001274 | 0 | 일곡비아#1 T/L | 308575 | 일곡 | 308565 | 비아 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001095 | 0.008645 | 0.007163 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006579 | 0.028853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 1101099 | 2010.09.08
1000001276 | 0 | 신화순매월#1 T/L | 308400 | 신화순1 | 308455 | 매월 | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003875 | 0.030458 | 0.025489 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021238 | 0.091395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001277 | 0 | 신화순매월#2 T/L | 308400 | 신화순1 | 308455 | 매월 | 2 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003875 | 0.030458 | 0.025489 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021238 | 0.091395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001278 | 0 | 여수TP용성#1 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308640 | 용성 | 1 | 2003.05 | 2500.12 | 2003.05.06 |  | 2003.05.06 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 813 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000144 | 0.001126 | 0.000949 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000799 | 0.003367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001279 | 0 | 여수TP여천#1 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308110 | 여천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.006067 | 0.00514 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00383 | 0.018825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001280 | 0 | 여수TP여천#2 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308110 | 여천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.006067 | 0.00514 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00383 | 0.018825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001281 | 0 | 소라서순천#1 T/L | 308120 | 소라 | 308620 | 서순천 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 29759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.057713 | 0.025067 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.037357 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001282 | 0 | 소라서순천#2 T/L | 308120 | 소라 | 308620 | 서순천 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 29759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.057713 | 0.025067 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.037357 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001283 | 0 | 보성벌교 T/L | 308135 | 보성 | 308130 | 벌교 | 1 | 2005.04 | 2500.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005038 | 0.040632 | 0.033515 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028524 | 0.11827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102102 | 2007.11.14
1000001284 | 0 | 농성화정#1 T/L | 308440 | 화정 | 308435 | 농성 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2010.03.26 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2632 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.00027652 | 0.0018266 | 0.046111 | 213.4 | 256.08 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00088709 | 0.0053843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2010.02.26
1000001286 | 0 | 군위의성#2 T/L | 309335 | 군위 | 309340 | 의성 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008884 | 0.042275 | 0.016947 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026244 | 0.09499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001289 | 0 | 강창성서#1 T/L | 309815 | 강창 | 309820 | 성서 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2957 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 111 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015676 | 0.00049814 | 0.001053 | 0.006219 | 0.004306 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003251 | 0.014191 | 0.000916 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001290 | 0 | 강창성서#2 T/L | 309815 | 강창 | 309820 | 성서 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2957 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 117 | 0.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016517 | 0.0005113 | 0.001053 | 0.006219 | 0.004306 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003251 | 0.014191 | 0.000916 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001291 | 0 | 다산강창#1 T/L | 309810 | 다산 | 309815 | 강창 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16758 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002963 | 0.023369 | 0.019424 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016455 | 0.068575 | 0.005997 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001292 | 0 | 다산강창#2 T/L | 309810 | 다산 | 309815 | 강창 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16758 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002963 | 0.023369 | 0.019424 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016455 | 0.068575 | 0.005997 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001293 | 0 | 선산고아#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309310 | 고아 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 13088 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 132 | 1.003 | XLPE | 2,000㎟×D | 349 | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017675 | 0.00066028 | 0.003802 | 0.026215 | 0.1248 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01439 | 0.060857 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001294 | 0 | 선산고아#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309310 | 고아 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 13088 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 132 | 1.003 | XLPE | 2,000㎟×D | 351 | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017726 | 0.00066121 | 0.003802 | 0.026215 | 0.1248 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01439 | 0.060857 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001295 | 0 | 고아김천#2 T/L | 309310 | 고아 | 309520 | 김천 | 2 | 2000.04 | 2011.06 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 22909 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009724 | 0.0454 | 0.01892 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030357 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001296 | 0 | 구미고아#2 T/L | 309315 | 구미 | 309310 | 고아 | 2 | 2002.01 | 2010.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 7013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002968 | 0.013853 | 0.005775 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009205 | 0.037558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001297 | 0 | 안심반야월#1 T/L | 309235 | 반야월 | 309240 | 안심 | 1 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 786 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 4987 | 0.208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33898 | 0.001 | 0.000357 | 0.004961 | 0.083265 | 325 | 390 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000986 | 0.001913 | 0.083265 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001298 | 0 | 안심반야월#2 T/L | 309235 | 반야월 | 309240 | 안심 | 2 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 775 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 5000 | 0.208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3371 | 0.001 | 0.000357 | 0.004961 | 0.083265 | 325 | 390 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000986 | 0.001913 | 0.083265 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001299 | 0 | 효목안심#1 T/L | 309240 | 안심 | 309245 | 효목 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1695 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2938 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49013 | 0.001 | 0.000277 | 0.003506 | 0.079404 | 306 | 367.2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000907 | 0.001314 | 0.079404 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001300 | 0 | 효목안심#2 T/L | 309240 | 안심 | 309245 | 효목 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1685 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2938 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48924 | 0.001 | 0.000277 | 0.003506 | 0.079404 | 306 | 367.2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000907 | 0.001314 | 0.079404 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001301 | 0 | 고령논공#1 T/L | 309800 | 고령1 | 309835 | 논공 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001239 | 0.009788 | 0.008107 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006861 | 0.028743 | 0.002564 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001302 | 0 | 고령논공#2 T/L | 309800 | 고령1 | 309835 | 논공 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001239 | 0.009788 | 0.008107 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006861 | 0.028743 | 0.002564 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001303 | 0 | 고령다산#1 T/L | 309800 | 고령1 | 309810 | 다산 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003069 | 0.024369 | 0.02 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017047 | 0.071043 | 0.006363 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001304 | 0 | 고령다산#2 T/L | 309800 | 고령1 | 309810 | 다산 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003069 | 0.024369 | 0.02 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017047 | 0.071043 | 0.006363 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001306 | 0 | 서대구고령#1 T/L | 209500 | 서대구3 | 209800 | 고령3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 36358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001072 | 0.011284 | 0.18938 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006837 | 0.028437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001307 | 0 | 서대구고령#2 T/L | 209500 | 서대구3 | 209800 | 고령3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 36358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001072 | 0.011284 | 0.18938 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006837 | 0.028437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001308 | 0 | 고령쌍림#2 T/L | 309865 | 쌍림 | 309800 | 고령1 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008258 | 0.039072 | 0.015841 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023704 | 0.092447 | 0.006074 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4101502 | 2007.08.28
1000001309 | 0 | 고령의령#1 T/L | 209800 | 고령3 | 211200 | 의령#3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 62084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000916 | 0.014335 | 0.43033 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008824 | 0.043578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001310 | 0 | 청하영덕#2 T/L | 309910 | 청하 | 309915 | 영덕 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 42992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007603 | 0.059914 | 0.049875 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042418 | 0.17509 | 0.015407 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001311 | 0 | 신영일청하#1 T/L | 309910 | 청하 | 309900 | 신영일1 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003731 | 0.029501 | 0.024389 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020123 | 0.089637 | 0.006146 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001314 | 0 | 동해울진NP1#2 T/L | 209250 | 울진NP#1 | 205500 | 동해3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 60314 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.015426 | 0.37792 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007386 | 0.044647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 97104204 | 2009.06.22
1000001315 | 0 | 울진연락#1 T/L | 209250 | 울진NP#1 | 209350 | 울진NP#2 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-05 | 0.000293 | 0.00729 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000141 | 0.000899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104439 | 2007.08.28
1000001316 | 0 | 울진연락#2 T/L | 209250 | 울진NP#1 | 209350 | 울진NP#2 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-05 | 0.000293 | 0.00729 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000141 | 0.000899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4104439 | 2007.08.28
1000001317 | 0 | 안동동안동#2 T/L | 309135 | 동안동 | 309130 | 안동 | 2 | 2002.04 | 2500.12 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8946 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 103 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00040349 | 0.00023339 | 0.003167 | 0.017667 | 0.007406 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009633 | 0.045185 | 0.002455 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001318 | 0 | 공평서침산 T/L | 309640 | 공평 | 309635 | 서침산 | 1 | 2003.1 | 2500.12 | 2003.10.01 |  | 2003.10.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 3048 | 0.168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.003 | 0.000159 | 0.001807 | 0.12089 | 218 | 261.6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000707 | 0.00052 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001319 | 0 | 북포항남포항 T/L | 309930 | 북포항 | 309445 | 남포항 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3549 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 600 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2670 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.090446 | 0.0009453 | 0.000826 | 0.007863 | 0.069941 | 276 | 331.2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004121 | 0.015809 | 0.067134 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001320 | 0 | 영주봉화#1 T/L | 309155 | 영주 | 309160 | 봉화 | 1 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 22929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012977 | 0.046999 | 0.018218 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031724 | 0.10615 | 0.008048 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001321 | 0 | 영주봉화#2 T/L | 309155 | 영주 | 309160 | 봉화 | 2 | 2002.12 | 2500.12 | 2002.12.01 |  | 2002.12.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 22929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012977 | 0.046999 | 0.018218 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031724 | 0.10615 | 0.008048 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001322 | 0 | 아화천북#1 T/L | 309210 | 아화 | 309935 | 천북 | 1 | 2005.01 | 2011.06 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 20913 | 0 | ACSR | 410㎟ | 3475 | 0 | ACSR | 330㎟ | 22188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0.093264 | 0.03799 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.065008 | 0.23991 | 0.014146 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001323 | 0 | 아화천북#2 T/L | 309210 | 아화 | 309935 | 천북 | 2 | 2005.01 | 2011.06 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 20913 | 0 | ACSR | 410㎟ | 3475 | 0 | ACSR | 330㎟ | 22188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0.093264 | 0.03799 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.065008 | 0.23991 | 0.014146 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001324 | 0 | 신경산아화#1 T/L | 309200 | 신경산1 | 309210 | 아화 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 214 | 0.4786 | ACSR | 330㎟ | 23813 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 47 | 0.5209 | XLPE | 1,200㎟ | 64 | 0.1134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00089193 | 0.00025598 | 0.010125 | 0.047427 | 0.021724 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029989 | 0.12818 | 0.008863 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001325 | 0 | 남구미광평#1 T/L | 309535 | 광평 | 309530 | 남구미 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 3061 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 0 | 1.798 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001115 | 0.006017 | 0.004808 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003761 | 0.016649 | 0.003208 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001326 | 0 | 신영주신영일 T/L | 209100 | 신영주3 | 209900 | 신영일3 | 1 | 2004.01 | 2011.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 106891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001576 | 0.027242 | 0.67222 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014661 | 0.075127 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001327 | 0 | 신영일북포항#2 T/L | 309930 | 북포항 | 309900 | 신영일1 | 2 | 2004.01 | 2012.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002305 | 0.018154 | 0.015134 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012832 | 0.05331 | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001328 | 0 | 신영일청하#2 T/L | 309910 | 청하 | 309900 | 신영일1 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003731 | 0.029501 | 0.024389 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020123 | 0.089637 | 0.006146 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001329 | 0 | 청통영천#1 T/L | 309220 | 청통 | 309215 | 영천 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005487 | 0.025688 | 0.010639 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016667 | 0.06669 | 0.003487 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4101502 | 2007.08.27
1000001330 | 0 | 청통영천#2 T/L | 309220 | 청통 | 309215 | 영천 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 12925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005487 | 0.025688 | 0.010639 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016667 | 0.06669 | 0.003487 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4101502 | 2007.08.27
1000001331 | 0 | 쌍림합천#1 T/L | 309865 | 쌍림 | 311270 | 합천 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 15827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006718 | 0.03181 | 0.012879 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.83 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019588 | 0.073602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.22
1000001332 | 0 | 쌍림합천#2 T/L | 309865 | 쌍림 | 311270 | 합천 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 15827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006718 | 0.03181 | 0.012879 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.83 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019588 | 0.073602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.22
1000001333 | 0 | 대송북포항 T/L | 309440 | 대송 | 309930 | 북포항 | 1 | 2006.04 | 2012.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 21037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003721 | 0.029014 | 0.02467 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021071 | 0.084723 | 0.008138 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104374 | 2008.08.27
1000001334 | 0 | 대송남포항 T/L | 309440 | 대송 | 309445 | 남포항 | 1 | 2006.04 | 2012.12 | 2006.04.30 |  | 2006.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19284 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 600 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 2670 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020783 | 0.00076079 | 0.003609 | 0.029489 | 0.088457 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019918 | 0.07912 | 0.073168 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104374 | 2008.08.27
1000001337 | 0 | 울주외동#1 T/L | 310100 | 울주1 | 309435 | 외동 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00237 | 0.01861 | 0.0156 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01324 | 0.05492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000001338 | 0 | 울주외동#2 T/L | 310100 | 울주1 | 309435 | 외동 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00237 | 0.01861 | 0.0156 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01324 | 0.05492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000001339 | 0 | 울주월성NP#2 T/L | 209450 | 월성NP3 | 210101 | 울주3 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 28716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000424 | 0.007281 | 0.18153 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00386 | 0.020428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000001340 | 0 | 우동동부산 T/L | 310640 | 동부산 | 310545 | 우동 | 1 | 2000.12 | 2023.04 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2710 | 0 | OF | 1,200㎟×D | 4753 | 1.164 | XLPE | 1,200㎟×D | 122 | 1.8058 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.32086 | 0.0029522 | 0.000653 | 0.005011 | 0.31203 | 312 | 374.4 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003556 | 0.013952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000001341 | 0 | 수영우동 T/L | 310545 | 우동 | 310530 | 수영 | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟×D | 2099 | 1.106 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.106 | 0.003 | 0.0001074 | 0.0004263 | 0.13123 | 312 | 374.4 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0005323 | 0.0040813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001342 | 0 | 신온산온산#1 T/L | 310200 | 신온산1 | 310210 | 온산 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 106 | 1.804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.804 | 0.001 | 3e-06 | 3.4e-05 | 0.003452 | 533 | 639.6 | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001343 | 0 | 신온산온산#2 T/L | 310201 | 신온산1 | 310211 | 온산 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2009.06.29 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 106 | 1.804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.804 | 0.001 | 3e-06 | 2.6e-05 | 0.003396 | 533 | 639.6 | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5e-06 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001347 | 0 | 신온산울산TP T/L | 210200 | 신온산3 | 210150 | 울산TP | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 12352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000182 | 0.003115 | 0.078516 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002019 | 0.009129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2102625 | 2009.08.31
1000001348 | 0 | 울주직동#1 T/L | 310100 | 울주1 | 310110 | 직동 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002928 | 0.023523 | 0.018849 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013329 | 0.078467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101463 | 2007.08.28
1000001349 | 0 | 울주직동#2 T/L | 310100 | 울주1 | 310110 | 직동 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002928 | 0.023523 | 0.018849 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013329 | 0.078467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101463 | 2007.08.28
1000001350 | 0 | 미남덕포#1 T/L | 310380 | 미남 | 310375 | 덕포 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8648 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 397 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015992 | 0.0005483 | 0.003085 | 0.018224 | 0.013269 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010231 | 0.045784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001351 | 0 | 미남덕포#2 T/L | 310380 | 미남 | 310375 | 덕포 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8648 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 397 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015992 | 0.0005483 | 0.003085 | 0.018224 | 0.013269 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010231 | 0.045784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001352 | 0 | 덕포개금#1 T/L | 310375 | 덕포 | 310365 | 개금 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 411 | 0.2005 | ACSR | 410㎟ | 4051 | 0 | OF | 2,000㎟ | 1854 | 0.116 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0091985 | 0.0027058 | 0.001529 | 0.009835 | 0.085849 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010349 | 0.030435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001353 | 0 | 덕포개금#2 T/L | 310375 | 덕포 | 310365 | 개금 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 411 | 0.2005 | ACSR | 410㎟ | 4051 | 0 | OF | 2,000㎟ | 1854 | 0.116 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0091985 | 0.0027058 | 0.001562 | 0.009808 | 0.084615 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010386 | 0.030469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001354 | 0 | 북부산울산TP T/L | 210150 | 울산TP | 210301 | 북부산3 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 52080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000758 | 0.013167 | 0.3208 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009556 | 0.040954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000001356 | 0 | 신울산영남TP#2 T/L | 310700 | 신울산11 | 310450 | 영남TP | 2 | 2002.01 | 2013.04 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 11265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.023011 | 0.009598 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01335 | 0.062523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001357 | 0 | 방어진영남TP#1 T/L | 310725 | 방어진 | 310450 | 영남TP | 1 | 1998.01 | 2020.1 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 260 | 2.3 | ACSR | 410㎟×2B | 5197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.019978 | 0.00065237 | 0.001056 | 0.007638 | 0.020275 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004226 | 0.021851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.12.23
1000001358 | 0 | 방어진영남TP#2 T/L | 310725 | 방어진 | 310450 | 영남TP | 2 | 1998.01 | 2020.1 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 260 | 2.3 | ACSR | 410㎟×2B | 5197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.019978 | 0.00065237 | 0.001528 | 0.012571 | 0.019868 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00626 | 0.036009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.12.23
1000001359 | 0 | 북부산삼랑진PP#2 T/L | 310300 | 북부산1 | 310250 | 삼랑진PP | 3 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28714 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2234 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.031457 | 0.00074479 | 0.005208 | 0.04149 | 0.068819 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 2102625 | 2009.09.29
1000001360 | 0 | 신양산고리NP#1 T/L | 210350 | 고리NP#2 | 210500 | 신양산3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 21223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000313 | 0.00543 | 0.1327 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0026 | 0.015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001361 | 0 | 신양산고리NP#2 T/L | 210350 | 고리NP#2 | 210501 | 신양산3 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 21223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000313 | 0.00543 | 0.1327 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0026 | 0.015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001362 | 0 | 신포항고리NP#2 T/L | 209400 | 신포항3 | 210350 | 고리NP#2 | 2 | 2004.01 | 2009.09 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 79235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001163 | 0.020161 | 0.49392 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009653 | 0.05835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 4201477 | 2009.11.20
1000001363 | 10 | 신울산울산#2 T/L | 310701 | 신울산11 | 310710 | 울산 | 2 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.30 |  | 2008.11.23 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3749 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 944 | 0.202 | HSTACIR | 330㎟ | 524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.004341 | 0.00090892 | 0.0016446 | 0.0094605 | 0.023322 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0060852 | 0.032394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000001364 | 10 | 북울산효문#1 T/L | 310735 | 효문 | 310740 | 북울산 | 1 | 2007.11 | 2012.04 | 2007.11.09 |  | 2007.11.09 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 14423 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 121 | 0.401 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00029438 | 0.00030732 | 0.0041756 | 0.027929 | 0.015794 | 422 | 506.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017248 | 0.075812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000001365 | 10 | 신울산웅촌#1 T/L | 310130 | 웅촌 | 310700 | 신울산11 | 1 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.30 |  | 2008.09.30 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 10034 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 138 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001317 | 0.00027074 | 0.005028 | 0.020839 | 0.008271 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013797 | 0.05549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000001366 | 10 | 신울산웅촌#2 T/L | 310130 | 웅촌 | 310700 | 신울산11 | 2 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.30 |  | 2008.09.30 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 10034 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 138 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001317 | 0.00027074 | 0.005028 | 0.020839 | 0.008271 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013797 | 0.05549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000001367 | 0 | 웅촌서창#1 T/L | 310130 | 웅촌 | 310125 | 서창 | 1 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.21 | ACSR | 240㎟ | 7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0027523 | 0.00076595 | 0.004485 | 0.016836 | 0.006232 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011845 | 0.042413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001368 | 0 | 웅촌서창#2 T/L | 310130 | 웅촌 | 310125 | 서창 | 2 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.21 | ACSR | 240㎟ | 7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0027523 | 0.00076595 | 0.004485 | 0.016836 | 0.006232 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011845 | 0.042413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001369 | 0 | 김해어방 T/L | 310335 | 김해 | 310925 | 어방 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2213 | 0.2752 | STACIR | 240㎟ | 252 | 0 | TACSR | 240㎟ | 308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.083139 | 0.00099071 | 0.000451 | 0.003131 | 0.03618 | 240 | 288 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001159 | 0.003277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001370 | 0 | 삼계어방 T/L | 310920 | 삼계 | 310925 | 어방 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2403 | 0.2752 | TACSR | 240㎟ | 8874 | 0 | ACSR | 410㎟ | 4793 | 0 | STACIR | 240㎟ | 423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0057684 | 0.00082051 | 0.007105 | 0.030103 | 0.029417 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018598 | 0.067903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001371 | 0 | 정보동부산 T/L | 310535 | 정보 | 310640 | 동부산 | 1 | 2004.12 | 2500.12 | 2004.12.01 |  | 2004.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2710 | 0 | OF | 1,200㎟×D | 3879 | 1.106 | XLPE | 1,200㎟×D | 145 | 1.8058 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26719 | 0.0029364 | 0.000621 | 0.00501 | 0.25304 | 287 | 344.4 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003628 | 0.013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001372 | 0 | 다대장림 T/L | 310410 | 다대 | 310415 | 장림 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3251 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000478 | 0.001926 | 0.060049 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00079 | 0.001113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001373 | 10 | 신마산차룡#2 T/L | 311400 | 신마산1 | 311445 | 차룡 | 2 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.01 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 11856 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 3287 | 0.0393 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0020531 | 0.00090267 | 0.002366 | 0.019067 | 0.1018 | 386 | 463.2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012346 | 0.051186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 2200481 | 2010.10.18
1000001374 | 0 | 차룡창공#1 T/L | 311445 | 차룡 | 311460 | 창공 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 3998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000849 | 0.005591 | 0.00463 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00391 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000001375 | 0 | 차룡창공#2 T/L | 311445 | 차룡 | 311460 | 창공 | 2 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 3998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000849 | 0.005591 | 0.00463 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00391 | 0.017314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.06
1000001376 | 0 | 신남원의령#1 T/L | 207400 | 신남원3 | 211200 | 의령#3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 65681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000969 | 0.016541 | 0.41836 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008959 | 0.045321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 2200481 | 2007.08.22
1000001377 | 0 | 의령신마산#2 T/L | 211200 | 의령#3 | 211400 | 신마산3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 43891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000647 | 0.011025 | 0.28026 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005985 | 0.030422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.06
1000001378 | 0 | 의령구룡#1 T/L | 311200 | 의령#12 | 311210 | 구룡 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16859 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002982 | 0.023479 | 0.019572 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016716 | 0.068385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000001379 | 0 | 고령의령#2 T/L | 209800 | 고령3 | 211200 | 의령#3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 62084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000916 | 0.014335 | 0.43033 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.08 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008824 | 0.043578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4102126 | 2009.09.16
1000001380 | 0 | 의령이현#1 T/L | 311200 | 의령#12 | 311245 | 이현 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19420 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003435 | 0.027003 | 0.022574 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01907 | 0.079527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000001381 | 0 | 의령이현#2 T/L | 311200 | 의령#12 | 311245 | 이현 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 19420 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003435 | 0.027003 | 0.022574 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01907 | 0.079527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000001382 | 0 | 의령산청양수#1 T/L | 211200 | 의령#3 | 211350 | 산청PP | 1 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 46943 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001385 | 0.014783 | 0.24078 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007192 | 0.036493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.17
1000001383 | 0 | 의령산청양수#2 T/L | 211200 | 의령#3 | 211350 | 산청PP | 2 | 2001.04 | 2500.12 | 2001.04.01 |  | 2001.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 46943 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001385 | 0.014783 | 0.24078 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007192 | 0.036493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.17
1000001384 | 0 | 의령산청 T/L | 311200 | 의령#12 | 311255 | 산청 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 25906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010996 | 0.051654 | 0.021257 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033071 | 0.13368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000001385 | 0 | 신마산중리#1 T/L | 311400 | 신마산1 | 311410 | 중리 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 8329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003535 | 0.01659 | 0.006842 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010654 | 0.042548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000001386 | 0 | 신마산중리#2 T/L | 311400 | 신마산1 | 311410 | 중리 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 8329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003535 | 0.01659 | 0.006842 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010654 | 0.042548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000001387 | 0 | 중리가야#1 T/L | 311225 | 가야 | 311410 | 중리 | 1 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007167 | 0.03347 | 0.01394 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021522 | 0.088453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.11
1000001388 | 0 | 신마산삼천포화력#1 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211400 | 신마산3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 61589 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000908 | 0.015752 | 0.38538 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007542 | 0.045591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.17
1000001389 | 0 | 신마산삼천포화력#2 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211400 | 신마산3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 61589 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000908 | 0.015752 | 0.38538 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007542 | 0.045591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.17
1000001390 | 0 | 신김해삼천포화력#1 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211500 | 신김해3 | 1 | 1999.01 | 2012.06 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 90317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001332 | 0.023055 | 0.567 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011408 | 0.064081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.17
1000001391 | 0 | 신김해삼천포화력#2 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211500 | 신김해3 | 2 | 1999.01 | 2012.06 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 90317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001332 | 0.023055 | 0.567 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011408 | 0.064081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.17
1000001392 | 0 | 광양하동화력#2 T/L | 208600 | 광양3 | 208450 | 하동TP3 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 27202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000401 | 0.006906 | 0.17148 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003298 | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 6101046 | 2009.05.06
1000001393 | 0 | 하동하동화력#1 T/L | 308665 | 하동 | 308450 | 하동TP1 | 1 | 1996.01 | 2014.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00812 | 0.03834 | 0.01561 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022544 | 0.096432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.09.03
1000001394 | 0 | 하동하동화력#2 T/L | 308665 | 하동 | 308450 | 하동TP1 | 2 | 1996.01 | 2014.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00812 | 0.03834 | 0.01561 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022544 | 0.096432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.09.03
1000001395 | 0 | 의령하동화력#1 T/L | 211200 | 의령#3 | 208451 | 하동TP3 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 59730 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000881 | 0.015022 | 0.38071 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008027 | 0.042923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.09.03
1000001396 | 0 | 의령하동화력#2 T/L | 211200 | 의령#3 | 208450 | 하동TP3 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 59730 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000881 | 0.015022 | 0.38071 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008027 | 0.042923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.09.03
1000001397 | 10 | 신고성안정#1 T/L | 311100 | 신고성12 | 311135 | 안정 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.18 |  | 2008.12.31 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 40316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014302 | 0.079265 | 0.033613 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.047228 | 0.18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2008.02.22 | 91113074 | 2009.08.11
1000001398 | 10 | 신고성안정#2 T/L | 311100 | 신고성12 | 311135 | 안정 | 2 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.18 |  | 2008.12.31 | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 40316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014302 | 0.079265 | 0.033613 | 414 | 496.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.047228 | 0.18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2008.02.22 | 91113074 | 2009.08.11
1000001399 | 0 | 신김해장유#1 T/L | 311500 | 신김해1 | 311510 | 장유 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000535 | 0.004237 | 0.003484 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002979 | 0.012304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000001400 | 0 | 신김해장유#2 T/L | 311500 | 신김해1 | 311510 | 장유 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000535 | 0.004237 | 0.003484 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002979 | 0.012304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000001401 | 0 | 장유마천#1 T/L | 311515 | 마천 | 311510 | 장유 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003291 | 0.025933 | 0.021589 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017747 | 0.079026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000001402 | 0 | 장유마천#2 T/L | 311515 | 마천 | 311510 | 장유 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 18608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003291 | 0.025933 | 0.021589 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017747 | 0.079026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.05
1000001403 | 0 | 삼계진영#2 T/L | 311430 | 진영 | 310920 | 삼계 | 2 | 2001.01 | 2015.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | TACSR | 240㎟ | 6848 | 0 | ACSR | 410㎟ | 6418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006226 | 0.026294 | 0.010969 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018169 | 0.067957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 4201477 | 2009.11.20
1000001404 | 0 | 진영초동#2 T/L | 311430 | 진영 | 311435 | 초동 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 240㎟ | 12842 | 0 | ACSR | 410㎟ | 8539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009296 | 0.042852 | 0.017492 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027894 | 0.11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.10
1000001405 | 10 | 거제아주#1 T/L | 311125 | 거제 | 311130 | 아주 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.14 |  | 2007.12.05 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 6900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029256 | 0.013628 | 0.0057132 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0090735 | 0.037943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 91113074 | 2009.05.06
1000001406 | 10 | 거제아주#2 T/L | 311125 | 거제 | 311130 | 아주 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.14 |  | 2007.12.05 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 6900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029256 | 0.013628 | 0.0057132 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0090735 | 0.037943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 91113074 | 2009.05.06
1000001407 | 0 | 산청함양 T/L | 311260 | 함양 | 311255 | 산청 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 27791 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 0.055122 | 0.022807 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.035977 | 0.14394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 91113074 | 2009.08.14
1000001408 | 0 | 완암안민#1 T/L | 311310 | 안민 | 311315 | 완암 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 3915 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1288 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2063 | 0.5213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.043029 | 0.00089178 | 0.001831 | 0.010848 | 0.01774 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005673 | 0.026553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 91113074 | 2009.08.05
1000001409 | 0 | 북인천원창 T/L | 303271 | 북인천 | 303265 | 원창 | 1 | 2005.01 | 2012.06 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4097 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 93 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0090718 | 0.00029861 | 0.000725 | 0.00574 | 0.004726 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004005 | 0.016831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.10.13
1000001410 | 0 | 계양원창 T/L | 303260 | 계양 | 303265 | 원창 | 1 | 2005.01 | 2012.06 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00211 | 0.016611 | 0.012902 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011813 | 0.048489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 1101099 | 2009.10.13
1000001411 | 0 | 북전주진안 T/L | 307430 | 북전주 | 307445 | 진안 | 1 | 2003.1 | 2500.12 | 2003.10.01 |  | 2003.10.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 50309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0.11665 | 0.047678 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.071852 | 0.27322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.01 | 96109105 | 2008.12.15
1000001414 | 0 | 천호구의#1 T/L | 301660 | 구의 | 302315 | 천호 | 1 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4774 | 0.1538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1538 | 0.003 | 0.000267 | 0.00302 | 0.17511 | 160 | 192 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0011 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.20 | 98200088 | 2010.08.24
1000001415 | 0 | 수지우만 T/L | 304320 | 수지 | 304535 | 우만 | 2 | 2004.04 | 2010.1 | 2004.04.04 |  | 2010.10.08 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 1026 | 0.2005 | ACSR | 410㎟×2B | 6108 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 2913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0048643 | 0.00094683 | 0.001095 | 0.010237 | 0.074627 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006714 | 0.039404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.10.26 | 5103045 | 2010.09.13
1000001416 | 0 | 상암등촌#1 T/L | 301125 | 상암 | 302235 | 등촌 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1112 | 0.1483 | ACSR | 240㎟ | 2530 | 0 | OF | 1,200㎟ | 462 | 0.498 | XLPE | 1,200㎟ | 539 | 0.5509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034725 | 0.0016814 | 0.0016431 | 0.0064051 | 0.065921 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0049018 | 0.018637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 3201431 | 2009.12.16
1000001417 | 0 | 마포신촌 T/L | 301715 | 신촌 | 301745 | 마포 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2822 | 0.403 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.403 | 0.001 | 7.9e-05 | 0.000607 | 0.040738 | 333 | 399.6 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000971 | 0.009217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 4104935 | 2009.08.05
1000001418 | 0 | 서소문서대문#1 T/L | 301726 | 서소문 | 301335 | 서대문 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 992 | 0.9571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9571 | 0.001 | 7.4e-05 | 0.000537 | 0.01432 | 411 | 493.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000311 | 0.002193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 4104935 | 2009.08.05
1000001419 | 0 | 서소문서대문#2 T/L | 301726 | 서소문 | 301335 | 서대문 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 993 | 1.2846 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2846 | 0.001 | 6.4e-05 | 0.000594 | 0.017576 | 386 | 463.2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000191 | 0.000316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 98200088 | 2010.08.24
1000001420 | 0 | 미금화양 T/L | 301600 | 미금1 | 301570 | 화양 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 12895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004293 | 0.023237 | 0.010865 | 316 | 379.2 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014277 | 0.057808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.02 | 98200088 | 2010.08.24
1000001422 | 10 | 신경산노변 T/L | 309200 | 신경산1 | 309255 | 노변 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.14 |  | 2008.12.14 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 11000 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 401 | 0.61692 | XLPE | 1,200㎟×D | 2265 | 0.51848 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012546 | 0.0009163 | 0.004594 | 0.02525 | 0.089605 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015427 | 0.062707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.09.17
1000001423 | 0 | 금전인동#1 T/L | 309325 | 인동 | 309320 | 금전 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 3048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001117 | 0.006024 | 0.002969 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003835 | 0.01629 | 0.001168 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001424 | 0 | 금전인동#2 T/L | 309325 | 인동 | 309320 | 금전 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 3048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001117 | 0.006024 | 0.002969 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003835 | 0.01629 | 0.001168 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4102126 | 2009.09.16
1000001427 | 0 | 북대구연락#1 T/L | 309600 | 북대구1 | 309500 | 서대구1 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 591 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 3.6e-05 | 0.000394 | 0.010218 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000116 | 0.000169 | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4102126 | 2009.12.23
1000001428 | 0 | 북대구연락#2 T/L | 309600 | 북대구1 | 309500 | 서대구1 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 580 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 3.6e-05 | 0.000394 | 0.010218 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000116 | 0.000169 | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4101502 | 2007.08.28
1000001429 | 0 | 포항경주 T/L | 309940 | 경주 | 309410 | 포항 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 21475 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 86 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00038389 | 9.7555e-05 | 0.012155 | 0.043237 | 0.017387 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031742 | 0.11483 | 0.006562 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4102126 | 2009.09.16
1000001430 | 0 | 울진연락#3 T/L | 209350 | 울진NP#2 | 209150 | 울진NP#3 | 3 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 2156 | 0 | ACSR | 480㎟×6B | 525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-05 | 0.000676 | 0.01701 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000348 | 0.001906 | 0.005875 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4104439 | 2007.08.28
1000001431 | 0 | 북대구서대구#1 T/L | 209500 | 서대구3 | 209600 | 북대구3 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.01 |  | 2006.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4101502 | 2007.08.28
1000001432 | 0 | 북대구서대구#2 T/L | 209500 | 서대구3 | 209600 | 북대구3 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.01 |  | 2006.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4101502 | 2007.08.28
1000001434 | 0 | 관창서천화력 T/L | 306850 | 서천TP | 306520 | 관창 | 4 | 1998.01 | 2010.12 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 42856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007579 | 0.059923 | 0.049526 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042749 | 0.21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 5103347 | 2009.07.16
1000001435 | 0 | 명장양정#1 T/L | 310620 | 명장 | 310630 | 양정 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5826 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000357 | 0.003292 | 0.145 | 399 | 478.8 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001026 | 0.001787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201477 | 2009.11.20
1000001436 | 0 | 명장양정#2 T/L | 310620 | 명장 | 310630 | 양정 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5826 | 1.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0.001 | 0.000357 | 0.003292 | 0.145 | 399 | 478.8 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001026 | 0.001787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201477 | 2009.11.20
1000001437 | 0 | 용연처용#2 T/L | 310215 | 처용 | 310220 | 용연 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0.007568 | 0.006165 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005689 | 0.025477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 2102625 | 2009.08.31
1000001438 | 0 | 용연울산TP#1 T/L | 310150 | 울산TP | 310220 | 용연 | 3 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000382 | 0.002986 | 0.00252 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002103 | 0.009113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201477 | 2009.11.20
1000001439 | 0 | 용연울산TP#2 T/L | 310150 | 울산TP | 310220 | 용연 | 4 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000382 | 0.002986 | 0.00252 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002103 | 0.009113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201477 | 2009.11.20
1000001444 | 0 | 양산삼랑진PP T/L | 310250 | 삼랑진PP | 310310 | 양산 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0.024975 | 0.020142 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017544 | 0.071764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 2102625 | 2009.09.29
1000001445 | 0 | 관교만수 T/L | 303160 | 관교 | 303155 | 만수 | 1 | 2003.07 | 2500.12 | 2003.07.01 |  | 2003.07.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4200 | 0.1329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1329 | 0.003 | 0.0003602 | 0.0027824 | 0.15638 | 187 | 224.4 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0018282 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2009.12.29
1000001446 | 0 | 남인천학익#1 T/L | 304725 | 학익 | 303130 | 남인천 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 4110 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.0002452 | 0.0033968 | 0.16889 | 273 | 327.6 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0014537 | 0.012436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2009.12.29
1000001447 | 0 | 부개원미#1 T/L | 303336 | 부개 | 303330 | 원미 | 1 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  | 2001.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3131 | 0.2508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2508 | 0.001 | 0.000455 | 0.002247 | 0.07988 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001096 | 0.000974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2009.12.29
1000001448 | 0 | 부개원미#2 T/L | 303336 | 부개 | 303330 | 원미 | 2 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  | 2001.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3131 | 0.2508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2508 | 0.001 | 0.000455 | 0.002239 | 0.076664 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001096 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2009.12.29
1000001449 | 0 | 부흥부개#1 T/L | 303340 | 부흥 | 303336 | 부개 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3000 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000245 | 0.002008 | 0.043308 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000594 | 0.000964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001450 | 0 | 부흥부개#2 T/L | 303340 | 부흥 | 303336 | 부개 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3000 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.000245 | 0.002008 | 0.043308 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000594 | 0.000964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001451 | 0 | 서인천경서#1 T/L | 303276 | 경서 | 303200 | 서인천1 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7094 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000427 | 0.004125 | 0.1145 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.00214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001452 | 0 | 서인천경서#2 T/L | 303276 | 경서 | 303200 | 서인천1 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7094 | 0.9329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9329 | 0.001 | 0.000427 | 0.004125 | 0.1145 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.00214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001453 | 0 | 서인천CC서인천 T/L | 303550 | 서인CCM1 | 303200 | 서인천1 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 663 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 3.39e-05 | 8.73e-05 | 0.01268 | 547 | 656.4 | 820.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.52e-05 | 8.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2009.12.29
1000001455 | 0 | 신인천부개#1 T/L | 303100 | 신인천1 | 303335 | 부개 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 7010 | 0.193 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.193 | 0.003 | 0.00033 | 0.005278 | 0.3568 | 185 | 222 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001646 | 0.001624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001456 | 0 | 신인천부개#2 T/L | 303100 | 신인천1 | 303335 | 부개 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 7010 | 0.193 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.193 | 0.003 | 0.00033 | 0.005278 | 0.3568 | 185 | 222 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001646 | 0.001624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001457 | 0 | 신인천주안#1 T/L | 303100 | 신인천1 | 303140 | 주안 | 1 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1781 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1595 | 0.2029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02751 | 0.00097109 | 0.000428 | 0.003873 | 0.032648 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001972 | 0.007829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001458 | 0 | 신인천주안#2 T/L | 303100 | 신인천1 | 303140 | 주안 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1781 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1595 | 0.2029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02751 | 0.00097109 | 0.000428 | 0.003873 | 0.032648 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001972 | 0.007829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001459 | 0 | 신현포스코CC#1 T/L | 303152 | 포스코CC1 | 303115 | 신현 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7000 | 0.2578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2578 | 0.001 | 0.000416 | 0.005462 | 0.10376 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001233 | 0.002049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001460 | 0 | 신현포스코CC#2 T/L | 303152 | 포스코CC1 | 303115 | 신현 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7000 | 0.2578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2578 | 0.001 | 0.000416 | 0.005462 | 0.10376 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001233 | 0.002049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001461 | 0 | 양곡강화#1 T/L | 303230 | 양곡 | 303235 | 강화 | 1 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 16736 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 113 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00023682 | 0.00015149 | 0.005775 | 0.032978 | 0.015612 | 232 | 278.4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020727 | 0.087865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001462 | 0 | 양곡강화#2 T/L | 303230 | 양곡 | 303235 | 강화 | 2 | 2002.1 | 2500.12 | 2002.10.01 |  | 2002.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 16736 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 113 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00023682 | 0.00015149 | 0.005775 | 0.032978 | 0.015612 | 232 | 278.4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020727 | 0.087865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001463 | 0 | 서인천영종 T/L | 303200 | 서인천1 | 303210 | 영종 | 2 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 17370 | 0.1758 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1758 | 0.001 | 0.001417 | 0.011756 | 0.23967 | 248 | 297.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003899 | 0.006202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001464 | 0 | 주안관교#1 T/L | 303140 | 주안 | 303160 | 관교 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6524 | 0.084 | XLPE | 1,200㎟ | 142 | 0.5917 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.096448 | 0.00298 | 0.000462 | 0.004787 | 0.20962 | 158 | 189.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001873 | 0.001609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001465 | 0 | 주안관교#2 T/L | 303140 | 주안 | 303160 | 관교 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6524 | 0.084 | XLPE | 1,200㎟ | 142 | 0.5917 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.096448 | 0.00298 | 0.000462 | 0.004787 | 0.20962 | 158 | 189.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001873 | 0.001609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001466 | 0 | 주안만수 T/L | 303140 | 주안 | 303155 | 만수 | 1 | 2003.07 | 2500.12 | 2003.07.01 |  | 2003.07.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 7991 | 0.4729 | XLPE | 1,200㎟ | 145 | 0.5917 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.47534 | 0.0029833 | 0.000581 | 0.005096 | 0.26328 | 159 | 190.8 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002381 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001467 | 0 | 학익연수#1 T/L | 304720 | 연수 | 304725 | 학익 | 1 | 1999.01 | 2500.12 | 1999.01.01 |  | 1999.01.01 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2845 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.145 | 0.003 | 0.000134 | 0.002561 | 0.069784 | 282 | 338.4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000669 | 0.000664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001468 | 0 | 인천TP포스코CC#1 T/L | 303150 | 포스코CC1 | 303950 | 인천TP1 | 1 | 1998.06 | 2500.12 | 1998.06.01 |  | 1998.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 945 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 30 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0063587 | 0.00054355 | 0.000135 | 0.001161 | 0.002409 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000843 | 0.004698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2010.06.09
1000001469 | 0 | 인천TP포스코CC#2 T/L | 303150 | 포스코CC1 | 303950 | 인천TP1 | 2 | 1998.06 | 2500.12 | 1998.06.01 |  | 1998.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 692 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 253 | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.069206 | 0.00093204 | 0.00011 | 0.00087 | 0.010613 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00063 | 0.003484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 7200757 | 2010.06.09
1000001470 | 0 | 원창포스코CC#1 T/L | 303151 | 포스코CC1 | 303265 | 원창 | 1 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000635 | 0.004998 | 0.004171 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003932 | 0.017086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001471 | 0 | 원창포스코CC#2 T/L | 303151 | 포스코CC1 | 303265 | 원창 | 2 | 2005.01 | 2500.12 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000635 | 0.004998 | 0.004171 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003932 | 0.017086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001472 | 0 | 송현포스코CC#1 T/L | 303152 | 포스코CC1 | 303120 | 송현 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4912 | 0 | OF | 1,200㎟×D | 880 | 0.1198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0042682 | 0.0027742 | 0.000899 | 0.007116 | 0.061849 | 396 | 475.2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004966 | 0.020692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001473 | 0 | 송현포스코CC#2 T/L | 303152 | 포스코CC1 | 303120 | 송현 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2008.12.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5034 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 903 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.016387 | 0.00085118 | 0.000744 | 0.007936 | 0.031962 | 387 | 464.4 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004643 | 0.021647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001474 | 0 | 서대구무주PP T/L | 206450 | 무주PP3 | 209500 | 서대구3 | 2 | 1996.01 | 2012.09 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 106797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003151 | 0.033332 | 0.55232 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022163 | 0.092023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4102126 | 2009.09.16
1000001477 | 10 | 신김제전주#1 T/L | 307200 | 신김제1 | 307240 | 전주 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.06 |  |  | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 15100 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1600 | 0.876 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015961 | 0.00073697 | 0.0054446 | 0.030538 | 0.047763 | 421 | 505.2 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017891 | 0.07102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.10 | 1101099 | 2010.03.23
1000001478 | 10 | 신김제전주#2 T/L | 307200 | 신김제1 | 307240 | 전주 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.06 |  |  | 154 kV | HSTACIR | 410㎟ | 15100 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1600 | 0.876 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015961 | 0.00073697 | 0.0054446 | 0.030538 | 0.047763 | 421 | 505.2 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017891 | 0.07102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.10 | 1101099 | 2010.03.23
1000001479 | 0 | 북전주용담수력 T/L | 307430 | 북전주 | 307350 | 용담HP | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13516 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005737 | 0.027011 | 0.011063 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016225 | 0.065607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 96109105 | 2008.12.15
1000001480 | 0 | 영동TP강릉 T/L | 305750 | 영동TP | 305570 | 강릉 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 19502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004139 | 0.028412 | 0.0218 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.020772 | 0.096985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.16
1000001482 | 0 | 동해양양PP T/L | 205150 | 양양PP3 | 205500 | 동해3 | 2 | 2005.1 | 2009.1 | 2005.10.01 |  | 2005.10.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 89865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001324 | 0.022787 | 0.56779 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012164 | 0.06534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.12.31
1000001483 | 0 | 충주충주HP#1 T/L | 305620 | 충주 | 305951 | 충주HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001404 | 0.011003 | 0.00821 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007846 | 0.035988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 4106342 | 2009.06.23
1000001484 | 0 | 충주충주HP#2 T/L | 305620 | 충주 | 305951 | 충주HP | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001404 | 0.011003 | 0.00821 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007846 | 0.035988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 4106342 | 2009.06.23
1000001485 | 0 | 풍동장연 T/L | 305610 | 풍동 | 305615 | 장연 | 2 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17574 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003108 | 0.024506 | 0.019476 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016974 | 0.07351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4106342 | 2009.06.23
1000001486 | 0 | 삼척동해TP T/L | 305540 | 삼척 | 305650 | 동해TP | 2 | 2001.1 | 2500.12 | 2001.10.01 |  | 2001.10.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16714 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 774 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021579 | 0.00042471 | 0.002988 | 0.02359 | 0.019464 | 373 | 447.6 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016586 | 0.068417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.18
1000001487 | 0 | 홍천소양강HP T/L | 305550 | 소양HP | 305470 | 홍천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 32539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0.06288 | 0.0257 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04048 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.16
1000001488 | 0 | 청주대청HP T/L | 305250 | 대청HP | 305310 | 청주 | 1 | 2001.01 | 2010.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 21106 | 0 | ACSR | 240㎟ | 6357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0.054503 | 0.022745 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033276 | 0.13457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.07 | 1101099 | 2010.10.05
1000001490 | 0 | 남춘천청평PP T/L | 302150 | 청평PP | 305465 | 남춘천 | 4 | 1998.01 | 2014.1 | 1998.01.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 32333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0.04511 | 0.038001 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031272 | 0.13519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2010.01.27
1000001493 | 0 | 청평HP의암HP T/L | 301350 | 청평HP | 301450 | 의암HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 30480 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0207 | 0.0638 | 0.0237 | 144 | 172.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05486 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.22
1000001494 | 0 | 인제양구#1 T/L | 305435 | 인제 | 305440 | 양구 | 1 | 2004.1 | 2012.1 | 2004.10.01 |  | 2004.10.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19298 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 142 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0001436 | 0.0001425 | 0.008227 | 0.038843 | 0.018216 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023823 | 0.089891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.15
1000001495 | 0 | 인제양구#2 T/L | 305435 | 인제 | 305440 | 양구 | 2 | 2004.1 | 2012.1 | 2004.10.01 |  | 2004.10.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19298 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 142 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0001436 | 0.0001425 | 0.008227 | 0.038843 | 0.018216 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023823 | 0.089891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 97104204 | 2009.06.15
1000001496 | 0 | 영서영등포#1 T/L | 202100 | 영서3 | 202400 | 영등포3 | 1 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | XLPE | 2,000㎟ | 9809 | 0.862 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.862 | 0.001 | 0.000118 | 0.001208 | 1.1676 | 955 | 1146 | 1432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000324 | 0.000631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 87106144 | 2009.04.14
1000001497 | 0 | 영서영등포#2 T/L | 202100 | 영서3 | 202400 | 영등포3 | 2 | 2003.01 | 2500.12 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 345 kV | XLPE | 2,000㎟ | 9809 | 0.862 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.862 | 0.001 | 0.000118 | 0.001208 | 1.1676 | 955 | 1146 | 1432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000324 | 0.000631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 87106144 | 2009.04.14
1000001498 | 0 | 잠실삼성#1 T/L | 302340 | 잠실 | 302520 | 삼성 | 1 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2760 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000207 | 0.001469 | 0.14363 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000856 | 0.000651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 1101099 | 2010.04.26
1000001499 | 0 | 잠실삼성#2 T/L | 302340 | 잠실 | 302520 | 삼성 | 2 | 1996.01 | 2020.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 2760 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000207 | 0.001469 | 0.14363 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000856 | 0.000651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 1101099 | 2010.04.26
1000001500 | 0 | 잠실수서#2 T/L | 302340 | 잠실 | 302345 | 수서 | 2 | 2005.01 | 2020.04 | 2005.01.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3225 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 423 | 0.1118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001439 | 0.00085558 | 0.000719 | 0.004764 | 0.003782 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003423 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 1101099 | 2010.04.26
1000001501 | 0 | 가양등촌#1 T/L | 302230 | 가양 | 302235 | 등촌 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3417 | 0.498 | XLPE | 1,200㎟ | 475 | 0.5509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.50532 | 0.0028786 | 0.000282 | 0.002707 | 0.11995 | 206 | 247.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001129 | 0.000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200072 | 2009.04.14
1000001502 | 0 | 가양등촌#2 T/L | 302230 | 가양 | 302235 | 등촌 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3417 | 0.498 | XLPE | 1,200㎟ | 475 | 0.5509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.50532 | 0.0028786 | 0.000282 | 0.002707 | 0.11995 | 206 | 247.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001129 | 0.000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200072 | 2009.04.14
1000001503 | 10 | 중동화곡#1 T/L | 303360 | 중동 | 302220 | 화곡 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.18 |  | 2008.06.18 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 4526 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 3280 | 0.1707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01663 | 0.00094327 | 0.0024983 | 0.012166 | 0.04924 | 213 | 255.6 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0076371 | 0.026623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2007.01.10 | 87106144 | 2008.12.23
1000001504 | 0 | 온수소래 T/L | 302210 | 온수 | 304161 | 소래 | 2 | 2003.01 | 2016.04 | 2003.01.01 |  | 2003.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 9337 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 455 | 0.093 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0008924 | 0.00052394 | 0.004 | 0.019325 | 0.0234 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012728 | 0.048666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 6102301 | 2009.07.13
1000001505 | 0 | 영등포여의 T/L | 302400 | 영등포1 | 302435 | 여의 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | POF | 600㎟ | 6688 | 0.243 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.000878 | 0.00355 | 0.21473 | 86.42 | 103.7 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003539 | 0.018616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201523 | 2009.10.27
1000001506 | 0 | 영등포구로#1 T/L | 302400 | 영등포1 | 302165 | 구로 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3839 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000267 | 0.001995 | 0.1401 | 194.18 | 233.02 | 291.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00178 | 0.012397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201523 | 2009.10.27
1000001507 | 0 | 영등포구로#2 T/L | 302400 | 영등포1 | 302165 | 구로 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3839 | 0.553 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.553 | 0.003 | 0.000267 | 0.001995 | 0.1401 | 194.18 | 233.02 | 291.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00178 | 0.012397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4201523 | 2009.10.27
1000001508 | 10 | 영등포양평#1 T/L | 302400 | 영등포1 | 302420 | 양평 | 1 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.29 |  | 2010.03.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1600 | 0.213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.213 | 0.001 | 0.0001161 | 0.00108 | 0.054271 | 198.72 | 238.46 | 298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003999 | 0.0030227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2008.02.11 | 87106144 | 2010.04.30
1000001509 | 10 | 영등포양평#2 T/L | 302400 | 영등포1 | 302420 | 양평 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.26 |  | 2010.03.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1600 | 0.213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.213 | 0.001 | 0.0001161 | 0.00108 | 0.055427 | 198.72 | 238.46 | 298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003999 | 0.0030227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2008.02.11 | 87106144 | 2010.04.30
1000001510 | 0 | 영등포노량진 T/L | 302400 | 영등포1 | 302440 | 노량진 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | POF | 600㎟ | 5678 | 0.217 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.000812 | 0.003151 | 0.19759 | 100 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002118 | 0.001857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 7200072 | 2009.04.14
1000001511 | 0 | 영등포노들 T/L | 302400 | 영등포1 | 302445 | 노들 | 1 | 1999.06 | 2500.12 | 1999.06.01 |  | 1999.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3263 | 0.538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.003 | 0.0002324 | 0.0016977 | 0.11908 | 127 | 152.4 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001516 | 0.01012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 4104951 | 2009.05.29
1000001512 | 0 | 신림봉천 T/L | 302585 | 신림 | 302575 | 봉천 | 2 | 2002.01 | 2500.12 | 2002.01.01 |  | 2002.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3000 | 0.0698 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0698 | 0.003 | 0.000214 | 0.001624 | 0.093084 | 142 | 170.4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000894 | 0.000723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.07 | 1100939 | 2007.08.23
1000001513 | 10 | 신성남사당#1 T/L | 302570 | 사당 | 304300 | 신성남1 | 1 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.11 |  | 2007.04.11 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6785 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 6412 | 0.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.10793 | 0.00097256 | 0.001392 | 0.011737 | 0.39903 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006414 | 0.032969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.12.28 | 7200072 | 2009.04.14
1000001514 | 10 | 신성남사당#2 T/L | 302570 | 사당 | 304301 | 신성남1 | 2 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.25 |  | 2007.04.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6785 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 6412 | 0.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.10793 | 0.00097256 | 0.001392 | 0.011737 | 0.39903 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006414 | 0.032969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.12.28 | 7200072 | 2009.04.14
1000001516 | 0 | 보령복합 T/L | 306750 | 보령CC1 | 306650 | 보령TP1 | 1 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000195 | 0.001532 | 0.001288 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001059 | 0.004768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 4200322 | 2007.08.30
1000001517 | 0 | 관창보령화력 T/L | 306520 | 관창 | 306650 | 보령TP1 | 2 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9945 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 89 | 0.235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00036776 | 0.00025132 | 0.001764 | 0.013887 | 0.011518 | 445 | 534 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010041 | 0.048293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 5103347 | 2009.07.16
1000001518 | 0 | 청양보령#2 T/L | 206650 | 보령CC3 | 206500 | 청양3 | 2 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  | 2000.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 30085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000444 | 0.007691 | 0.1874 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003683 | 0.02226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.08 | 5103347 | 2009.07.16
1000001519 | 0 | 제주화력동제주#3 T/L | 312150 | 제주TP | 312110 | 동제주 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005688 | 0.026864 | 0.010699 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.12.31
1000001520 | 0 | 제주화력동제주#4 T/L | 312150 | 제주TP | 312110 | 동제주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005688 | 0.026864 | 0.010699 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.12.31
1000001521 | 0 | 제주화력동제주#1 T/L | 312150 | 제주TP | 312110 | 동제주 | 3 | 2005.04 | 2500.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6996 | 0.251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.251 | 0.001 | 0.000583 | 0.006068 | 0.17187 | 285 | 256.5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009986 | 0.013621 | 0.17187 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.12.31
1000001522 | 0 | 제주화력동제주#2 T/L | 312150 | 제주TP | 312110 | 동제주 | 4 | 2005.04 | 2011.12 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6996 | 0.251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.251 | 0.001 | 0.000586 | 0.006004 | 0.17187 | 285 | 256.5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009919 | 0.013459 | 0.17187 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 2101165 | 2010.01.04
1000001523 | 0 | 제주화력한라 T/L | 312150 | 제주TP | 312130 | 한라 | 1 | 1996.01 | 2011.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 30895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013114 | 0.061305 | 0.024771 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.09.29
1000001525 | 0 | 동제주신제주#1 T/L | 312110 | 동제주 | 312115 | 신제주 | 1 | 1996.01 | 2018.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16646 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007066 | 0.033294 | 0.013268 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001526 | 0 | 동제주신제주#2 T/L | 312110 | 동제주 | 312115 | 신제주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16646 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007066 | 0.033294 | 0.013268 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.65 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001527 | 0 | 동제주산지#1 T/L | 312110 | 동제주 | 312145 | 산지 | 1 | 2003.12 | 2500.12 | 2003.12.01 |  | 2003.12.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5000 | 0.1707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1707 | 0.001 | 0.000404 | 0.004384 | 0.087103 | 221 | 198.9 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001991 | 0.012159 | 0.087103 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.12.31
1000001528 | 0 | 동제주산지#2 T/L | 312110 | 동제주 | 312145 | 산지 | 2 | 2003.12 | 2500.12 | 2003.12.01 |  | 2003.12.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 5131 | 0.1707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1707 | 0.001 | 0.000404 | 0.004384 | 0.087103 | 221 | 198.9 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001991 | 0.012159 | 0.087103 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.12.31
1000001529 | 0 | 신제주한림복합 T/L | 312115 | 신제주 | 312250 | 한림CC | 1 | 1996.06 | 2011.09 | 1996.06.01 |  | 1996.06.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 31159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013186 | 0.061422 | 0.004101 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.09.29
1000001530 | 0 | 안덕신제주 T/L | 312115 | 신제주 | 312120 | 안덕 | 1 | 1996.01 | 2011.09 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011278 | 0.052535 | 0.0035076 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001532 | 0 | 안덕남제주화력#1 T/L | 312120 | 안덕 | 312350 | 남제주TP | 1 | 2000.11 | 2500.12 | 2000.11.01 |  | 2000.11.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 7145 | 0.1372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1372 | 0.001 | 0.000759 | 0.006829 | 0.12158 | 227 | 204.3 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0075 | 0.007771 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 98100911 | 2010.01.04
1000001533 | 0 | 안덕남제주화력#2 T/L | 312120 | 안덕 | 312350 | 남제주TP | 2 | 2000.11 | 2500.12 | 2000.11.01 |  | 2010.11.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 7140 | 0.1372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1372 | 0.001 | 0.000763 | 0.006814 | 0.12168 | 227 | 204.3 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009825 | 0.009952 | 0.12164 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 98100911 | 2010.01.04
1000001534 | 0 | 안덕신서귀 T/L | 312120 | 안덕 | 312125 | 신서귀 | 1 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 22714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009642 | 0.04435 | 0.019041 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001535 | 0 | 한라안덕 T/L | 312120 | 안덕 | 312130 | 한라 | 1 | 1996.01 | 2019.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34437 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014618 | 0.06667 | 0.028975 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001536 | 0 | 한라신서귀 T/L | 312125 | 신서귀 | 312130 | 한라 | 1 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 20875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008861 | 0.040814 | 0.017478 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001537 | 0 | 한라성산 T/L | 312130 | 한라 | 312135 | 성산 | 1 | 2000.12 | 2500.12 | 2000.12.01 |  | 2000.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 46684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019816 | 0.092446 | 0.038569 | 195 | 175.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000001538 | 0 | 여수TP용성#2 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308640 | 용성 | 2 | 2003.05 | 2500.12 | 2003.05.06 |  | 2003.05.06 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 813 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000144 | 0.001126 | 0.000949 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000799 | 0.003367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001539 | 0 | 호남TP여수TP#1 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308150 | 호남TP | 1 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4619 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000817 | 0.006322 | 0.005456 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003468 | 0.018475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001540 | 0 | 호남TP여수TP#2 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308150 | 호남TP | 2 | 1996.01 | 2015.04 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4619 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000817 | 0.006322 | 0.005456 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003468 | 0.018475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001541 | 0 | 여수TP화치#1 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308625 | 화치 | 1 | 2005.04 | 2015.04 | 2005.04.01 |  | 2005.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002774 | 0.019512 | 0.008689 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011675 | 0.051619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 98101161 | 2008.12.16
1000001542 | 0 | 여수TP화치#2 T/L | 308100 | 여수TP1 | 308625 | 화치 | 2 | 2006.04 | 2015.04 | 2006.04.01 |  | 2006.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002774 | 0.019512 | 0.008689 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011675 | 0.051619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 98101161 | 2008.12.16
1000001543 | 0 | 서순천주암HP T/L | 308250 | 주암HP | 308620 | 서순천 | 2 | 2000.06 | 2500.12 | 2000.06.01 |  | 2000.06.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 8956 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.1144 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00030338 | 0.00020061 | 0.003168 | 0.017431 | 0.007516 | 223 | 267.6 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010536 | 0.04629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001544 | 0 | 승주서순천 T/L | 308615 | 승주 | 308620 | 서순천 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 28478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010076 | 0.055277 | 0.023979 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.035224 | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001545 | 0 | 화순승주#1 T/L | 308410 | 화순 | 308615 | 승주 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 29227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010338 | 0.056715 | 0.024602 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036287 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001546 | 0 | 화순승주#2 T/L | 308410 | 화순 | 308615 | 승주 | 2 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 29227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010338 | 0.056715 | 0.024602 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036287 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001547 | 0 | 승주주암HP T/L | 308250 | 주암HP | 308615 | 승주 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 22472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007948 | 0.043611 | 0.018914 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028185 | 0.11838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001548 | 0 | 순천승주#1 T/L | 308615 | 승주 | 308610 | 순천 | 1 | 2004.04 | 2010.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 30647 | 0 | ACSR | 410㎟ | 2477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01821 | 0.066374 | 0.026915 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.047362 | 0.17719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 1101099 | 2009.11.17
1000001549 | 0 | 순천승주#2 T/L | 308615 | 승주 | 308610 | 순천 | 2 | 2004.04 | 2010.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 30647 | 0 | ACSR | 410㎟ | 2477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01821 | 0.066374 | 0.026915 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.047362 | 0.17719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 1101099 | 2009.11.17
1000001550 | 0 | 계림승주#1(서남권상수도T분기) T/L | 308590 | 계림 | 308615 | 승주 | 1 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 34887 | 0 | ACSR | 410㎟ | 2458 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020623 | 0.074907 | 0.030371 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.053454 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001551 | 0 | 계림승주#2(서남권상수도T분기) T/L | 308590 | 계림 | 308615 | 승주 | 2 | 2004.04 | 2500.12 | 2004.04.01 |  | 2004.04.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 34887 | 0 | ACSR | 410㎟ | 2458 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020623 | 0.074907 | 0.030371 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.053454 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001552 | 0 | 곡성구례#1 T/L | 308595 | 곡성 | 308605 | 구례 | 1 | 2001.01 | 2022.04 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 38718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013695 | 0.075839 | 0.032266 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045222 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.11
1000001553 | 0 | 곡성구례#2 T/L | 308595 | 곡성 | 308605 | 구례 | 2 | 2001.01 | 2500.12 | 2001.01.01 |  | 2001.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 38718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013695 | 0.075839 | 0.032266 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045222 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.11
1000001554 | 0 | 남광주나주#1 T/L | 308415 | 남광주 | 308460 | 나주 | 1 | 2004.12 | 2010.12 | 2004.12.01 |  | 2004.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013024 | 0.06169 | 0.02496 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040232 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.11
1000001555 | 0 | 남광주나주#2 T/L | 308415 | 남광주 | 308460 | 나주 | 2 | 2004.12 | 2010.12 | 2004.12.01 |  | 2004.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013024 | 0.06169 | 0.02496 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040232 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.11
1000001556 | 0 | 남광주소태 T/L | 308420 | 소태 | 308415 | 남광주 | 2 | 2003.04 | 2010.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4157 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 870 | 1.0685 |  |  | 0 | 0.47618 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.037781 | 0.00088701 | 0.000761 | 0.006033 | 0.041023 | 368 | 441.6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004309 | 0.016422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.11
1000001557 | 0 | 계림남광주 T/L | 308415 | 남광주 | 308590 | 계림 | 1 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002106 | 0.016647 | 0.013772 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012144 | 0.046686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.08
1000001558 | 0 | 매월화정#1 T/L | 308455 | 매월 | 308440 | 화정 | 2 | 2004.04 | 2022.04 | 2004.04.01 |  | 2010.03.26 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7276 | 0.2505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2505 | 0.001 | 0.00048737 | 0.0060654 | 0.12752 | 213.4 | 256.08 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0027962 | 0.019565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2010.02.26
1000001559 | 0 | 담양김제 T/L | 307230 | 김제 | 308581 | 담양 | 2 | 1996.01 | 2010.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 9247 | 0 | ACSR | 240㎟ | 53812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034381 | 0.12815 | 0.054273 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.088725 | 0.34724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001560 | 0 | 엄다운남#1 T/L | 308480 | 운남 | 308470 | 엄다 | 1 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11700 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00016676 | 0.0001618 | 0.005014 | 0.023549 | 0.009692 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014566 | 0.055304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001561 | 0 | 엄다운남#2 T/L | 308480 | 운남 | 308470 | 엄다 | 2 | 2003.04 | 2500.12 | 2003.04.01 |  | 2003.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11700 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 100 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00016676 | 0.0001618 | 0.005014 | 0.023549 | 0.009692 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014566 | 0.055304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.15 | 6101046 | 2009.05.06
1000001562 | 0 | 영등포문래#1 T/L | 302400 | 영등포1 | 302455 | 문래 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.7495e-05 | 9.9645e-05 | 0.0071434 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30
1000001563 | 0 | 영등포문래#2 T/L | 302400 | 영등포1 | 302455 | 문래 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.7495e-05 | 9.9645e-05 | 0.0071434 | 143 | 171.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30
1000001564 | 0 | 동서울청평PP#1 T/L | 302300 | 동서울1 | 302150 | 청평PP | 1 | 1996.01 | 2012.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 45417 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008198 | 0.06348 | 0.05359 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045586 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 98102434 | 2009.06.30
1000001565 | 0 | 동서울청평PP#2 T/L | 302300 | 동서울1 | 302150 | 청평PP | 2 | 1996.01 | 2012.1 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 45417 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008198 | 0.06348 | 0.05359 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045586 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 98102434 | 2009.06.30
1000001566 | 0 | 원정평택T/P#1 T/L | 304152 | 평택TP1 | 304180 | 원정 | 1 | 1999.12 | 2012.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001054 | 0.008322 | 0.006938 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006059 | 0.026321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4200250 | 2009.12.18
1000001567 | 0 | 원정평택T/P#2 T/L | 304151 | 평택TP1 | 304180 | 원정 | 2 | 1999.12 | 2012.12 | 1999.12.01 |  | 1999.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001054 | 0.008322 | 0.006938 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006059 | 0.026321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4200250 | 2009.12.18
1000001569 | 0 | 춘천소양강HP T/L | 305460 | 춘천 | 305550 | 소양HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 15675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006081 | 0.028881 | 0.0121 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0183 | 0.07388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.30 | 97104204 | 2009.06.15
1000001570 | 0 | 신탄진대청HP T/L | 305250 | 대청HP | 306335 | 신탄진 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 6256 | 0 | ACSR | 330㎟ | 599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003389 | 0.013883 | 0.005512 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009509 | 0.036823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 6100902 | 2010.11.02
1000001571 | 0 | 상주영동 T/L | 309175 | 영동 | 309360 | 상주 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18692 | 0 | ACSR | 240㎟ | 40895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030983 | 0.12015 | 0.04972 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.092488 | 0.37198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4106342 | 2009.06.23
1000001573 | 0 | 대천서천화력 T/L | 306850 | 서천TP | 306510 | 대천 | 3 | 1996.01 | 2026.04 | 1996.01.01 |  | 2010.11.13 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 34273 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005073 | 0.048298 | 0.039429 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030907 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 6100911 | 2010.10.01
1000001576 | 0 | 신마산서마산 T/L | 311400 | 신마산1 | 311480 | 서마산 | 2 | 1996.01 | 2012.06 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 16821 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1589 | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.027153 | 0.00061241 | 0.003684 | 0.024869 | 0.0571 | 205 | 246 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017651 | 0.085411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 1101099 | 2010.09.20
1000001577 | 10 | 통영거제#2 T/L | 311120 | 통영 | 311125 | 거제 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.13 |  | 2010.06.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 22950 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008408 | 0.046147 | 0.018675 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028581 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.02.24 | 7102640 | 2010.06.28
1000001578 | 0 | 합천수력#1 T/L | 311350 | 합천HP | 311270 | 합천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 10286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004366 | 0.020585 | 0.00853 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012495 | 0.048954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.30 | 2200481 | 2007.08.22
1000001579 | 0 | 합천수력#2 T/L | 311350 | 합천HP | 311270 | 합천 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 10286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004366 | 0.020585 | 0.00853 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012495 | 0.048954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 88106466 | 2006.11.30 | 2200481 | 2007.08.22
1000001580 | 0 | 고령쌍림#1 T/L | 309865 | 쌍림 | 309800 | 고령1 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008258 | 0.039072 | 0.015841 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.47 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023704 | 0.092447 | 0.006074 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4101502 | 2007.08.28
1000001582 | 0 | 신울산고리NP T/L | 310701 | 신울산11 | 310350 | 고리ST1 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23163 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010259 | 0.047784 | 0.01997 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.16 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031279 | 0.13451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001583 | 0 | 신울산신온산#1 T/L | 310200 | 신온산1 | 310701 | 신울산11 | 1 | 2005.12 | 2013.04 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 695 | 1.751 | ACSR | 410㎟×2B | 7915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02652 | 0.0007671 | 0.001522 | 0.011317 | 0.023451 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008058 | 0.032227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001584 | 0 | 신울산신온산#2 T/L | 310201 | 신온산1 | 310700 | 신울산11 | 2 | 2005.12 | 2013.04 | 2005.12.01 |  | 2005.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 695 | 1.751 | ACSR | 410㎟×2B | 7915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02652 | 0.0007671 | 0.001522 | 0.011317 | 0.023451 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008058 | 0.032227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001585 | 0 | 온산처용#1 T/L | 310210 | 온산 | 310215 | 처용 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6505 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 211 | 1.804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010191 | 0.00054888 | 0.001212 | 0.009228 | 0.013742 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005599 | 0.029965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001586 | 0 | 온산처용#2 T/L | 310211 | 온산 | 310215 | 처용 | 2 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.01 |  | 2005.01.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6505 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 211 | 1.804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010191 | 0.00054888 | 0.001212 | 0.009228 | 0.013742 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005599 | 0.029965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.26
1000001587 | 0 | 울산울산TP#1 T/L | 310151 | 울산TP | 310710 | 울산 | 1 | 2004.12 | 2013.04 | 2004.12.01 |  | 2004.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4398 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2094 | 0.306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.016362 | 0.0029201 | 0.000835 | 0.007373 | 0.0555 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003955 | 0.013727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001588 | 0 | 수정범일#1 T/L | 310455 | 범일 | 310445 | 수정 | 1 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3106 | 0.569 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 0.003 | 0.0002212 | 0.0013486 | 0.097094 | 182 | 218.4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0015385 | 0.011485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001589 | 0 | 수정범일#2 T/L | 310455 | 범일 | 310445 | 수정 | 2 | 2003.06 | 2500.12 | 2003.06.01 |  | 2003.06.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 3106 | 0.569 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 0.003 | 0.0002212 | 0.0013486 | 0.097094 | 182 | 218.4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0015385 | 0.011485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4201477 | 2009.11.20
1000001590 | 0 | 부산수정#1 T/L | 310440 | 부산 | 310445 | 수정 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4590 | 0.067 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.003 | 0.000333 | 0.002432 | 0.105 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001403 | 0.001147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 2102625 | 2009.08.31
1000001591 | 0 | 부산수정#2 T/L | 310440 | 부산 | 310445 | 수정 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 4590 | 0.067 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.003 | 0.000333 | 0.002432 | 0.105 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001403 | 0.001147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 2102625 | 2009.08.31
1000001592 | 0 | 신영주청송PP T/L | 209100 | 신영주3 | 209750 | 청송PP | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.01 |  | 2006.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 89513 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.022777 | 0.56377 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01224 | 0.063246 | 0.19496 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4102126 | 2009.09.16
1000001593 | 0 | 신포항청송PP T/L | 209401 | 신포항3 | 209750 | 청송PP | 1 | 2006.04 | 2500.12 | 2006.04.01 |  | 2006.04.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 81534 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001203 | 0.020735 | 0.5139 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011164 | 0.057847 | 0.17863 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4102126 | 2009.09.16
1000001594 | 0 | 신포항신영일 T/L | 209400 | 신포항3 | 209900 | 신영일3 | 2 | 2004.06 | 2500.12 | 2004.06.01 |  | 2004.06.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 25818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.006583 | 0.16232 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003531 | 0.018192 | 0.05746 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4102126 | 2009.09.16
1000001596 | 0 | 신마산신김해#1 T/L | 211400 | 신마산3 | 211500 | 신김해3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 33628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000496 | 0.008571 | 0.21119 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004095 | 0.025246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 91113074 | 2009.08.06
1000001597 | 0 | 신마산신김해#2 T/L | 211400 | 신마산3 | 211500 | 신김해3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 33628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000496 | 0.008571 | 0.21119 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004095 | 0.025246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 91113074 | 2009.08.06
1000001598 | 0 | 신고성삼천포화력#1 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211100 | 신고성3 | 1 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 345 kV | BUS | 345kV 4000A | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 6.5e-07 | 6.5e-07 | 4780 | 5736 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 6.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 91113074 | 2009.08.17
1000001599 | 0 | 신고성삼천포화력#2 T/L | 211150 | 삼천포TP | 211100 | 신고성3 | 2 | 1998.04 | 2500.12 | 1998.04.01 |  | 1998.04.01 | 345 kV | BUS | 345kV 4000A | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 6.5e-07 | 6.5e-07 | 4780 | 5736 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 6.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 91113074 | 2009.08.17
1000001600 | 0 | 광양여수TP#1 T/L | 208100 | 여수TP3 | 208600 | 광양3 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 52201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00154 | 0.016293 | 0.26995 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010052 | 0.044433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 6101046 | 2009.05.06
1000001601 | 0 | 광양여수TP#2 T/L | 208100 | 여수TP3 | 208600 | 광양3 | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 52201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00154 | 0.016293 | 0.26995 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010052 | 0.044433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 6101046 | 2009.05.06
1000001602 | 0 | 울주월성NP#1 T/L | 209451 | 월성NP3 | 210100 | 울주3 | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  | 2000.01.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 28716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000424 | 0.007281 | 0.18153 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00386 | 0.020428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 2102625 | 2009.08.31
1000001603 | 0 | 평택복합#1 T/L | 304152 | 평택TP1 | 304550 | 평택CC | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟×D | 498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.9e-05 | 0.000161 | 0 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4e-05 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4104765 | 2009.09.04
1000001604 | 0 | 평택복합#2 T/L | 304151 | 평택TP1 | 304551 | 평택CC | 2 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟×D | 424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.6e-05 | 0.000138 | 0 | 290 | 348 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.6e-05 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2006.11.30 | 4104765 | 2009.10.06
1000001605 | 10 | 북대구구암#1 T/L | 309600 | 북대구1 | 309615 | 구암 | 1 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.20 |  | 2007.06.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23713 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 599 | 0.2005 | XLPE | 2,000㎟ | 546 | 0.87548 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0036624 | 0.00056197 | 0.010135 | 0.047702 | 0.039381 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027012 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2008.06.26
1000001606 | 10 | 북대구구암#2 T/L | 309600 | 북대구1 | 309615 | 구암 | 2 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.17 |  | 2007.06.17 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23713 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 601 | 0.2005 | XLPE | 2,000㎟ | 559 | 0.87548 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0037342 | 0.00056517 | 0.010135 | 0.047702 | 0.039381 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.027012 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2008.06.26
1000001607 | 0 | 북대구관음#1 T/L | 309600 | 북대구1 | 309610 | 관음 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 662 | 0.992 | ACSR | 410㎟×2B | 14972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01657 | 0.00051615 | 0.002683 | 0.02115 | 0.029789 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014686 | 0.073342 | 0.012386 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.27
1000001608 | 0 | 북대구관음#2 T/L | 309600 | 북대구1 | 309610 | 관음 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.30 |  | 2006.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 651 | 0.992 | ACSR | 410㎟×2B | 14972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.016299 | 0.00051196 | 0.002683 | 0.02115 | 0.029789 | 285 | 342 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014686 | 0.073342 | 0.012386 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.20 | 4104439 | 2007.08.27
1000001611 | 0 | 오봉동춘#1 T/L | 304760 | 오봉 | 304755 | 동춘 | 1 | 2005.12 | 2015.04 | 2005.12.04 |  | 2005.12.04 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4800 | 0.3003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3003 | 0.001 | 0.000299 | 0.004078 | 0.091189 | 228 | 273.6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000493 | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.01.11 | 6102301 | 2009.07.13
1000001612 | 0 | 오봉동춘#2 T/L | 304760 | 오봉 | 304755 | 동춘 | 2 | 2005.12 | 2015.04 | 2005.12.04 |  | 2005.12.04 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4800 | 0.3003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3003 | 0.001 | 0.000299 | 0.004078 | 0.091189 | 228 | 273.6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000493 | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.01.11 | 6102301 | 2009.07.13
1000001613 | 0 | 신울산북울산#2 T/L | 310700 | 신울산11 | 310740 | 북울산 | 2 | 1996.04 | 2013.04 | 1996.04.30 |  | 1996.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12884 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 90 | 0.9574 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0025625 | 0.00014422 | 0.002054 | 0.018008 | 0.017085 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.97 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009378 | 0.05437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.01.11 | 4201477 | 2009.11.20
1000001614 | 0 | 울산울산TP#2 T/L | 310151 | 울산TP | 310710 | 울산 | 2 | 2005.07 | 2013.04 | 2005.07.30 |  | 2005.07.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5142 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 2079 | 0.306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014007 | 0.0029063 | 0.000893 | 0.008085 | 0.054843 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004891 | 0.018255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.11 | 4201477 | 2009.11.20
1000001615 | 0 | 인천CC서인천CC T/L | 203250 | 서인천CC | 203351 | 인천TP3 | 2 | 2000.04 | 2015.12 | 2000.04.30 |  | 2000.04.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 3070 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | 0.000752 | 0.02008 | 2194 | 2632.8 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00037 | 0.002414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 6102301 | 2009.10.22
1000001616 | 0 | 신시흥영흥TP#3 T/L | 204250 | 영흥TP#1 | 204700 | 신시흥3 | 3 | 2004.01 | 2020.04 | 2004.01.30 |  | 2004.01.30 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 38280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000501 | 0.010282 | 0.2282 | 3262.66 | 3915.19 | 4893.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 3100588 | 2010.06.21
1000001617 | 0 | 신시흥영흥TP#4 T/L | 204250 | 영흥TP#1 | 204700 | 신시흥3 | 4 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.30 |  | 2004.01.30 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 38280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000501 | 0.010282 | 0.2282 | 3262.66 | 3915.19 | 4893.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 3100588 | 2010.06.21
1000001618 | 0 | 신시흥영흥TP#1 T/L | 204250 | 영흥TP#1 | 204800 | 신시흥#2 | 1 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.30 |  | 2004.01.30 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 38280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000501 | 0.010282 | 0.2282 | 3262.66 | 3915.19 | 4893.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 3100588 | 2010.06.21
1000001619 | 0 | 신시흥영흥TP#2 T/L | 204250 | 영흥TP#1 | 204800 | 신시흥#2 | 2 | 2004.01 | 2500.12 | 2004.01.30 |  | 2004.01.30 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 38280 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000501 | 0.010282 | 0.2282 | 3262.66 | 3915.19 | 4893.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004392 | 0.027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 3100588 | 2010.06.21
1000001620 | 0 | 신태백울진NP2#3 T/L | 205010 | 신태백3 | 209350 | 울진NP#2 | 3 | 2005.12 | 2014.12 | 2005.12.30 |  | 2005.12.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×6B | 45456 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 2064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000508 | 0.012085 | 0.29842 | 3288 | 3945.6 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005114 | 0.032396 | 0.099449 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 97104204 | 2009.06.22
1000001621 | 0 | 신태백울진NP3 T/L | 205010 | 신태백3 | 209150 | 울진NP#3 | 1 | 2005.12 | 2014.12 | 2005.12.30 |  | 2005.12.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×6B | 46636 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 1667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000513 | 0.012246 | 0.30411 | 3288 | 3945.6 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005203 | 0.032898 | 0.10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.01.23 | 97104204 | 2009.06.22
1000005001 | 0 | 시화동시화#2 T/L | 304960 | 동시화 | 304810 | 시화 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.12 |  | 2008.10.27 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 2967 | 0.29 | XLPE | 2,000㎟×D | 1631 | 0.87782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49851 | 0.001 | 0.000136 | 0.001274 | 0.15205 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00042 | 0.000653 | 0.15205 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 6102301 | 2009.07.13
1000005002 | 0 | 동시화남시화 T/L | 304960 | 동시화 | 304825 | 남시화 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.12 |  | 2008.09.22 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 961 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 174 | 0.88905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.90298 | 0.001 | 6.9e-05 | 0.000806 | 0.016912 | 246 | 295.2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000198 | 0.000344 | 0.016912 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 6102301 | 2009.07.13
1000005003 | 0 | 시화동시화#1 T/L | 304960 | 동시화 | 304810 | 시화 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.12 |  | 2008.09.22 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4339 | 0.9055 | XLPE | 2,000㎟ | 287 | 0.87548 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.90364 | 0.001 | 0.000285 | 0.003374 | 0.067617 | 246 | 295.2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00079 | 0.001421 | 0.067617 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 6102301 | 2009.07.13
1000005004 | 0 | 동시화서시화 T/L | 304960 | 동시화 | 304830 | 서시화 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.12 |  | 2008.10.27 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 3130 | 0.29 | XLPE | 2,000㎟×D | 1732 | 0.89838 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.50672 | 0.001 | 0.000143 | 0.001346 | 0.1608 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000444 | 0.000691 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 6102301 | 2009.07.13
1000005005 | 0 | 문산선유#1 T/L | 301220 | 문산 | 301215 | 선유 | 1 | 2008.07 | 2500.12 | 2008.07.11 |  | 2007.12.27 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2000 | 0.972 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.972 | 0.001 | 0.0001217 | 0.0015967 | 0.061612 | 208.32 | 249.98 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004169 | 0.0005353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.10 | 4104935 | 2008.08.14
1000005006 | 0 | 문산선유#2 T/L | 301220 | 문산 | 301215 | 선유 | 2 | 2008.07 | 2500.12 | 2008.07.11 |  | 2007.12.27 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2000 | 0.972 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.972 | 0.001 | 0.0001217 | 0.0015967 | 0.061612 | 208.32 | 249.98 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004169 | 0.0005353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.10 | 4104935 | 2008.08.14
1000005007 | 0 | 문산평화#1 T/L | 301220 | 문산 | 301235 | 평화 | 1 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.22 |  | 2007.05.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15586 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1125 | 0.999 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.026955 | 0.00063523 | 0.00282 | 0.022453 | 0.05761 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015413 | 0.063844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.10 | 4104935 | 2008.08.13
1000005008 | 0 | 문산평화#2 T/L | 301220 | 문산 | 301235 | 평화 | 2 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.22 |  | 2007.05.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15586 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1125 | 0.999 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.026955 | 0.00063523 | 0.00282 | 0.022453 | 0.05761 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015413 | 0.063844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.10 | 4104935 | 2008.08.13
1000005011 | 0 | 곤지암이천#1 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302655 | 이천 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.28 |  | 2006.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003031 | 0.024077 | 0.019707 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017225 | 0.068998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 2101165 | 2006.11.07
1000005012 | 0 | 곤지암이천#2 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302655 | 이천 | 2 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.28 |  | 2006.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003031 | 0.024077 | 0.019707 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017225 | 0.068998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 2101165 | 2006.11.07
1000005013 | 0 | 곤지암초월#1 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302615 | 초월 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.26 |  | 2006.10.26 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003167 | 0.024927 | 0.020797 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017221 | 0.076081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 2101165 | 2006.11.07
1000005014 | 0 | 곤지암초월#2 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302615 | 초월 | 2 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.26 |  | 2006.10.26 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003167 | 0.024927 | 0.020797 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017221 | 0.076081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 2101165 | 2006.11.07
1000005021 | 0 | 신용인기흥#1 T/L | 304500 | 신용인1 | 304510 | 기흥 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.04 |  | 2009.04.04 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5028 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2566 | 0.3616 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029669 | 0.00095036 | 0.000965 | 0.008209 | 0.084029 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003956 | 0.020814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 4200250 | 2009.05.13
1000005022 | 0 | 신용인기흥#2 T/L | 304500 | 신용인1 | 304510 | 기흥 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.29 |  | 2009.04.04 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5028 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 2566 | 0.3616 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029669 | 0.00095036 | 0.000965 | 0.008209 | 0.084029 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003956 | 0.020814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 4200250 | 2009.05.13
1000005023 | 0 | 기흥신갈#1 T/L | 304510 | 기흥 | 304515 | 신갈 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.04 |  | 2009.04.04 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4037 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 95 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00082297 | 0.00046885 | 0.000716 | 0.005661 | 0.007587 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003062 | 0.016007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 4200250 | 2009.05.13
1000005024 | 0 | 기흥신갈#2 T/L | 304510 | 기흥 | 304515 | 신갈 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.29 |  | 2009.04.23 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4037 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 95 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00082297 | 0.00046885 | 0.000716 | 0.005661 | 0.007587 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.13 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003062 | 0.016007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.10 | 4200250 | 2009.05.13
1000005025 | 0 | 고창시험#1 T/L | 308520 | 홍농 | 308525 | 고창시험 | 1 | 2007.09 | 2500.12 | 2007.09.20 |  | 2007.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 373 | 0.2005 | ACSR | 410㎟ | 7311 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017252 | 0.00055463 | 0.002686 | 0.015477 | 0.013508 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008924 | 0.035561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.10 | 6101046 | 2007.10.24
1000005026 | 0 | 고창시험#2 T/L | 308520 | 홍농 | 308525 | 고창시험 | 2 | 2007.09 | 2500.12 | 2007.09.20 |  | 2007.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 330 | 0.2005 | ACSR | 410㎟ | 7351 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015198 | 0.00052295 | 0.002697 | 0.015541 | 0.012775 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008966 | 0.035735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.10 | 6101046 | 2007.10.24
1000005041 | 0 | 신강진광양#1 T/L | 208600 | 광양3 | 208300 | 신강진3 | 1 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.31 |  | 2009.05.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 112492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.035336 | 0.57981 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016457 | 0.088543 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 86106795 | 2006.10.11 | 6101046 | 2009.09.15
1000005042 | 0 | 신강진광양#2 T/L | 208600 | 광양3 | 208300 | 신강진3 | 2 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.31 |  | 2009.05.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 112492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.035336 | 0.57981 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.49 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016457 | 0.088543 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 86106795 | 2006.10.11 | 6101046 | 2009.09.15
1000005045 | 0 | 신울산정관 T/L | 310700 | 신울산11 | 310515 | 정관 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.20 |  | 2008.04.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 26040 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1755 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016489 | 0.00060351 | 0.011287 | 0.055364 | 0.064395 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029552 | 0.12581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.26
1000005046 | 0 | 정관고리 T/L | 310350 | 고리ST1 | 310515 | 정관 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.20 |  | 2008.04.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 10000 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 500 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0012274 | 0.00053035 | 0.0042822 | 0.020096 | 0.01763 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013284 | 0.055153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4101863 | 2008.12.04
1000005047 | 0 | 서창산막#1 T/L | 310125 | 서창 | 310120 | 산막 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.25 |  | 2008.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 | ACSR | 240㎟ | 10663 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 979 | 0.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010823 | 0.0005212 | 0.010795 | 0.050429 | 0.037495 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031927 | 0.13587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005048 | 0 | 서창산막#2 T/L | 310125 | 서창 | 310120 | 산막 | 2 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.25 |  | 2008.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 13400 | 0 | ACSR | 240㎟ | 10663 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 979 | 0.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0010823 | 0.0005212 | 0.010795 | 0.050429 | 0.037495 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031927 | 0.13587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005053 | 0 | 호포매리#1(원동취수장) T/L | 310330 | 매리 | 310325 | 호포 | 1 | 2006.1 | 2010.06 | 2006.10.29 |  | 2006.10.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1810 | 0 | TACSR | 240㎟ | 8616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005522 | 0.017302 | 0.010348 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015478 | 0.053103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005054 | 0 | 호포매리#2(원동취수장) T/L | 310330 | 매리 | 310325 | 호포 | 2 | 2006.1 | 2010.06 | 2006.10.29 |  | 2006.10.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1810 | 0 | TACSR | 240㎟ | 8616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005522 | 0.017302 | 0.010348 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.015478 | 0.053103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005055 | 0 | 매리김해#1 T/L | 310330 | 매리 | 310336 | 김해 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.29 |  | 2006.10.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1772 | 0 | TACSR | 240㎟ | 14832 | 0 | STACIR | 240㎟ | 617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009393 | 0.033999 | 0.014366 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023666 | 0.081935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005056 | 0 | 매리김해#2 T/L | 310330 | 매리 | 310336 | 김해 | 2 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.29 |  | 2006.10.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1772 | 0 | TACSR | 240㎟ | 14832 | 0 | STACIR | 240㎟ | 617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009393 | 0.033999 | 0.014366 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.22 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023666 | 0.081935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005057 | 0 | 녹산녹공#1 T/L | 310910 | 녹산 | 310935 | 녹공 | 1 | 2006.12 | 2010.1 | 2006.12.20 |  | 2006.12.18 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4214 | 0.912 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.912 | 0.001 | 0.0002441 | 0.0036283 | 0.073133 | 298 | 357.6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000819 | 0.0010989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005058 | 0 | 녹산녹공#2 T/L | 310910 | 녹산 | 310935 | 녹공 | 2 | 2006.12 | 2011.04 | 2006.12.20 |  | 2006.12.18 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4214 | 0.912 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.912 | 0.001 | 0.0002441 | 0.0036283 | 0.073133 | 298 | 357.6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000819 | 0.0010989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005059 | 0 | 남부산부민#2 T/L | 310435 | 부민 | 310400 | 남부산1 | 2 | 2007.04 | 2023.04 | 2007.04.27 |  | 2007.04.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 6273 | 1.829 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.829 | 0.001 | 0.000807 | 0.00321 | 0.14583 | 389 | 466.8 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001986 | 0.003896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 98100911 | 2010.02.03
1000005060 | 0 | 동래연산#1 T/L | 310615 | 동래 | 310625 | 연산 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.24 |  | 2007.10.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1706 | 0.928 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.928 | 0.001 | 0.0001024 | 0.0008948 | 0.029815 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003509 | 0.0004502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005061 | 0 | 동래연산#2 T/L | 310615 | 동래 | 310625 | 연산 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.24 |  | 2007.10.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1706 | 0.928 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.928 | 0.001 | 0.0001024 | 0.0008948 | 0.029815 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003509 | 0.0004502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005062 | 0 | 명장연산#1 T/L | 310625 | 연산 | 310620 | 명장 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.24 |  | 2007.10.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2563 | 0.905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.905 | 0.001 | 0.0001533 | 0.0013396 | 0.044634 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0005253 | 0.000674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005063 | 0 | 명장연산#2 T/L | 310625 | 연산 | 310620 | 명장 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.24 |  | 2007.10.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2563 | 0.905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.905 | 0.001 | 0.0001533 | 0.0013396 | 0.044634 | 419 | 502.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0005253 | 0.000674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 4201477 | 2009.11.20
1000005072 | 0 | 노포정관#1 T/L | 310520 | 노포 | 310515 | 정관 | 1 | 2009.1 | 2013.04 | 2009.10.20 |  | 2009.10.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1106 | 0 | ACSR | 240㎟ | 5451 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 1757 | 0.1247 | ACSR | 330㎟ | 3622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.003579 | 0.00079713 | 0.0045909 | 0.021932 | 0.036157 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014061 | 0.055056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 2102625 | 2009.10.28
1000005073 | 0 | 노포정관#2 T/L | 310520 | 노포 | 310515 | 정관 | 2 | 2009.1 | 2013.04 | 2009.10.28 |  | 2009.10.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1106 | 0 | ACSR | 240㎟ | 5451 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1757 | 0.1247 | ACSR | 330㎟ | 3622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0026524 | 0.00082215 | 0.0045909 | 0.021932 | 0.036157 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014061 | 0.055056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 2102625 | 2009.10.28
1000005074 | 0 | 구서노포#1 T/L | 310525 | 구서 | 310520 | 노포 | 1 | 2009.1 | 2013.04 | 2009.10.20 |  | 2009.10.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1106 | 0 | ACSR | 240㎟ | 3022 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 334 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016483 | 0.00064865 | 0.0018845 | 0.0085399 | 0.00873 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0057237 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 2102625 | 2009.10.28
1000005075 | 0 | 구서노포#2 T/L | 310525 | 구서 | 310520 | 노포 | 2 | 2009.1 | 2013.04 | 2009.10.28 |  | 2009.10.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 1106 | 0 | ACSR | 240㎟ | 3022 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 334 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016483 | 0.00064865 | 0.0018845 | 0.0085399 | 0.00873 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0057237 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.12 | 2102625 | 2009.10.28
1000005084 | 0 | 군자성수 T/L | 301565 | 군자 | 301575 | 성수 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.26 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4672 | 0.1248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1248 | 0.001 | 0.000384 | 0.004175 | 0.067733 | 198 | 237.6 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001194 | 0.001509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.17 | 98200088 | 2010.08.24
1000005086 | 0 | 두류봉덕#1 T/L | 309725 | 두류 | 309730 | 봉덕 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.15 |  | 2008.04.15 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2780 | 0.932 | XLPE | 2,000㎟ | 2399 | 0.207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.59617 | 0.001 | 0.000755 | 0.003437 | 0.12987 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001316 | 0.001543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2006.10.17 | 4104439 | 2008.04.18
1000005087 | 0 | 두류봉덕#2 T/L | 309725 | 두류 | 309730 | 봉덕 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.15 |  | 2008.04.15 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2804 | 0.932 | XLPE | 2,000㎟ | 2374 | 0.207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5996 | 0.001 | 0.000725 | 0.003445 | 0.12987 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0013 | 0.001552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2006.10.17 | 4104439 | 2008.04.18
1000005088 | 0 | 화양성수 T/L | 301575 | 성수 | 301570 | 화양 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.26 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1413 | 0.536 | OF | 1,200㎟ | 1995 | 0.16488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33185 | 0.0025045 | 0.000258 | 0.00268 | 0.078718 | 214 | 256.8 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000956 | 0.000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.17 | 4104935 | 2009.01.23
1000005089 | 0 | 성수뚝도#1 T/L | 301575 | 성수 | 301580 | 뚝도 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.26 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 772 | 0.535 | OF | 1,200㎟ | 1761 | 0.87182 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75862 | 0.0026614 | 0.000189 | 0.001444 | 0.062595 | 124 | 148.8 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000722 | 0.000674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.17 | 4104935 | 2008.12.30
1000005093 | 0 | 관음구암#1 T/L | 309615 | 구암 | 309610 | 관음 | 1 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.21 |  | 2007.06.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002138 | 0.016791 | 0.01407 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012438 | 0.054528 | 0.003685 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2006.10.17 | 4102126 | 2008.06.25
1000005094 | 0 | 관음구암#2 T/L | 309615 | 구암 | 309610 | 관음 | 2 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.27 |  | 2007.06.27 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 12088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002138 | 0.016791 | 0.01407 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012438 | 0.054528 | 0.003685 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2006.10.17 | 4102126 | 2008.06.25
1000005095 | 0 | 성수뚝도#2 T/L | 301575 | 성수 | 301580 | 뚝도 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.26 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 792 | 0.522 | OF | 1,200㎟ | 1737 | 0.94769 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.80086 | 0.0026502 | 0.000189 | 0.001375 | 0.062185 | 122 | 146.4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00072 | 0.000675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.17 | 4104935 | 2008.12.30
1000005096 | 0 | 신당중앙#2 T/L | 301535 | 신당 | 301525 | 중앙 | 2 | 2008.04 | 2012.04 | 2008.04.28 |  | 2008.04.28 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1000 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 1675 | 1.17 |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1025 | 0.882 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0902 | 0.001 | 0.000223 | 0.001948 | 0.066327 | 423.31 | 507.97 | 634.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00044864 | 0.00074525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.17 | 4104935 | 2008.08.13
1000005113 | 0 | 진안장수#1 T/L | 307445 | 진안 | 307455 | 장수 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.27 |  | 2009.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002966 | 0.020585 | 0.01888 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019922 | 0.068434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005114 | 0 | 진안장수#2 T/L | 307445 | 진안 | 307455 | 장수 | 2 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.27 |  | 2009.10.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002966 | 0.020585 | 0.01888 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019922 | 0.068434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005135 | 0 | 곤지암동서울#1 T/L | 202600 | 곤지암 | 202300 | 동서울3 | 1 | 2006.1 | 2015.04 | 2006.10.24 |  | 2006.10.24 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 25090 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.006388 | 0.15795 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003536 | 0.017904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 2101165 | 2006.11.28
1000005136 | 0 | 곤지암동서울#2 T/L | 202600 | 곤지암 | 202301 | 동서울3 | 2 | 2006.1 | 2015.04 | 2006.10.18 |  | 2006.10.18 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 25090 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.006388 | 0.15795 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003536 | 0.017904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 2101165 | 2006.11.28
1000005137 | 0 | 신제천곤지암#1 T/L | 202600 | 곤지암 | 205100 | 신제천3 | 1 | 2006.1 | 2011.12 | 2006.10.24 |  | 2006.10.24 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 104113 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001535 | 0.026544 | 0.65453 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01474 | 0.073603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 3100391 | 2007.08.16
1000005139 | 0 | 신제천곤지암#2 T/L | 202600 | 곤지암 | 205100 | 신제천3 | 2 | 2006.1 | 2011.12 | 2006.10.18 |  | 2006.10.18 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 104113 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001535 | 0.026544 | 0.65453 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01474 | 0.073603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 3100391 | 2007.08.16
1000005142 | 0 | 전주서곡#1 T/L | 307240 | 전주 | 307245 | 서곡 | 1 | 2007.02 | 2500.12 | 2007.02.27 |  | 2007.01.26 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3702 | 0.201 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 0.001 | 0.000224 | 0.002869 | 0.071308 | 319 | 382.8 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001506 | 0.011079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005143 | 0 | 전주서곡#2 T/L | 307240 | 전주 | 307245 | 서곡 | 2 | 2007.02 | 2500.12 | 2007.02.27 |  | 2007.01.26 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3702 | 0.201 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 0.001 | 0.000224 | 0.002869 | 0.071308 | 319 | 382.8 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001506 | 0.011079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005144 | 0 | 내초군장#1 T/L | 307110 | 내초 | 307115 | 군장 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.31 |  | 2008.12.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 4700 | 0.227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.227 | 0.001 | 0.000287 | 0.004112 | 0.091261 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001941 | 0.013952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005145 | 0 | 내초군장#2 T/L | 307110 | 내초 | 307115 | 군장 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.31 |  | 2008.12.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 4700 | 0.227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.227 | 0.001 | 0.000287 | 0.004112 | 0.091261 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001941 | 0.013952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005146 | 0 | 팔봉봉동#1 T/L | 307340 | 팔봉 | 307435 | 봉동 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 10767 | 0 |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1989 | 0.2108 | XLPE | 2,000㎟ | 1437 | 0.899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.026365 | 0.00089377 | 0.004037 | 0.023733 | 0.093389 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01674 | 0.056447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005147 | 0 | 팔봉봉동#2 T/L | 307340 | 팔봉 | 307435 | 봉동 | 2 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 10767 | 0 |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1989 | 0.2108 | XLPE | 2,000㎟ | 1437 | 0.899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.026365 | 0.00089377 | 0.004037 | 0.023733 | 0.093389 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01674 | 0.056447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005148 | 0 | 북전주봉동#1 T/L | 307430 | 북전주 | 307435 | 봉동 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2372 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 987 | 0.884 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.060047 | 0.00091669 | 0.001047 | 0.005306 | 0.026485 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007715 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005149 | 0 | 북전주봉동#2 T/L | 307430 | 북전주 | 307435 | 봉동 | 2 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 2372 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 987 | 0.884 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.060047 | 0.00091669 | 0.000898 | 0.004912 | 0.019304 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00297 | 0.010753 | 0.018113 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2006.10.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000005152 | 0 | 신온양서서울#1 T/L | 204100 | 서서울3 | 206100 | 신온양 | 1 | 2006.12 | 2018.06 | 2006.12.19 |  | 2006.12.15 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 57023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000841 | 0.014507 | 0.35932 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007784 | 0.040364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 4200322 | 2007.08.30
1000005153 | 0 | 신온양서서울#2 T/L | 204100 | 서서울3 | 206100 | 신온양 | 2 | 2006.12 | 2018.06 | 2006.12.29 |  | 2006.12.15 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 57023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000841 | 0.014507 | 0.35932 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.02 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007784 | 0.040364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 4200322 | 2007.08.30
1000005155 | 0 | 청양신온양#1 T/L | 206100 | 신온양 | 206500 | 청양3 | 1 | 2006.12 | 2500.12 | 2006.12.19 |  | 2006.12.15 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 51879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000765 | 0.013242 | 0.32576 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007104 | 0.03644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 4200322 | 2007.08.24
1000005156 | 0 | 청양신온양#2 T/L | 206100 | 신온양 | 206500 | 청양3 | 2 | 2006.12 | 2500.12 | 2006.12.29 |  | 2006.12.15 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 51879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000765 | 0.013242 | 0.32576 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007104 | 0.03644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 4200322 | 2007.08.30
1000005157 | 0 | 미금성동#4 T/L | 201500 | 성동3 | 201600 | 미금3 | 4 | 2006.12 | 2500.12 | 2006.12.29 |  | 2006.12.29 | 345 kV |  |  | 0 | 0 | OF | 2,000㎟ | 16816 | 1.0064 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0064 | 0.003 | 0.000334 | 0.001751 | 2.1907 | 509 | 610.8 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000633 | 0.001257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 98200088 | 2010.08.24
1000005158 | 0 | 청양보령#3 T/L | 206500 | 청양3 | 206550 | 보령TP#3 | 1 | 2008.01 | 2500.12 | 2008.01.23 |  | 2007.12.31 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00749 | 0.18923 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00416 | 0.02182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 5103347 | 2009.07.16
1000005159 | 0 | 청양보령#4 T/L | 206500 | 청양3 | 206550 | 보령TP#3 | 2 | 2008.01 | 2500.12 | 2008.01.23 |  | 2007.12.31 | 345 kV | TACSR | 480㎟×4B | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00749 | 0.18923 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00416 | 0.02183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 1101099 | 2006.10.17 | 5103347 | 2009.07.16
1000005160 | 0 | 신파주서인천C/C T/L | 201100 | 신파주3 | 203250 | 서인천CC | 1 | 2009.12 | 2011.06 | 2009.12.02 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 37635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000474 | 0.009529 | 0.23857 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006182 | 0.027932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 98102434 | 2010.01.18
1000005161 | 0 | 신파주신덕은#1 T/L | 201200 | 신덕은3 | 201100 | 신파주3 | 1 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.30 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 8628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000109 | 0.002175 | 0.054911 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001395 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 98102434 | 2009.12.18
1000005162 | 0 | 신파주신덕은#2 T/L | 201200 | 신덕은3 | 201100 | 신파주3 | 2 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.11 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 8628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000109 | 0.002175 | 0.054911 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001395 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 98102434 | 2009.12.18
1000005163 | 0 | 신경산대구#1 T/L | 209200 | 신경산3 | 209700 | 대구3 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.18 |  | 2008.04.17 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 39582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001169 | 0.012206 | 0.2075 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006944 | 0.031019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 3101053 | 2008.04.21
1000005164 | 0 | 신경산대구#2 T/L | 209200 | 신경산3 | 209700 | 대구3 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.25 |  | 2008.04.24 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 39582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001169 | 0.012206 | 0.2075 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.58 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006944 | 0.031019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 3101053 | 2008.04.28
1000005165 | 0 | 대구고령#1 T/L | 209700 | 대구3 | 209800 | 고령3 | 1 | 2008.04 | 2012.04 | 2008.04.18 |  | 2008.04.17 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 27135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000801 | 0.008365 | 0.14003 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005209 | 0.021012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 3101053 | 2008.04.21
1000005166 | 0 | 대구고령#2 T/L | 209700 | 대구3 | 209800 | 고령3 | 2 | 2008.04 | 2012.04 | 2008.04.25 |  | 2008.04.24 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 27135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000801 | 0.008365 | 0.14003 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005209 | 0.021012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.10.18 | 3101053 | 2008.04.28
1000005173 | 0 | 직동언양#1 T/L | 310110 | 직동 | 310115 | 언양 | 1 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.19 |  | 2007.06.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 15225 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 88 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00088488 | 0.00013257 | 0.0025317 | 0.019757 | 0.018114 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013345 | 0.062629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.19 | 4201477 | 2009.11.20
1000005174 | 0 | 직동언양#2 T/L | 310110 | 직동 | 310115 | 언양 | 2 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.19 |  | 2007.06.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 15225 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 88 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00088488 | 0.00013257 | 0.0025317 | 0.019757 | 0.018114 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013345 | 0.062629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.10.19 | 4201477 | 2009.11.20
1000005179 | 0 | 병점세교#1 T/L | 304420 | 병점 | 304415 | 세교 | 1 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.26 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4800 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000341 | 0.003786 | 0.084182 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002111 | 0.016324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.26 | 4200250 | 2010.01.26
1000005180 | 0 | 병점세교#2 T/L | 304420 | 병점 | 304415 | 세교 | 2 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.26 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4800 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000341 | 0.003786 | 0.084182 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002111 | 0.016324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.26 | 4200250 | 2010.01.26
1000005181 | 0 | 삼미세교#1 T/L | 304410 | 삼미 | 304415 | 세교 | 1 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.26 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3900 | 0.2197 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2197 | 0.001 | 0.000287 | 0.002885 | 0.067626 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001465 | 0.010094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.26 | 4200250 | 2010.01.26
1000005182 | 0 | 삼미세교#2 T/L | 304410 | 삼미 | 304415 | 세교 | 2 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.26 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3900 | 0.2197 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2197 | 0.001 | 0.000287 | 0.002885 | 0.067626 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001465 | 0.010094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.10.26 | 4200250 | 2010.01.26
1000005193 | 0 | 북청주봉명#1 T/L | 305325 | 봉명 | 305385 | 북청주 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.08 |  | 2008.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.9e-05 | 3.18e-05 | 0.002671 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.21e-05 | 2.61e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.27 | 4106491 | 2009.12.28
1000005194 | 0 | 북청주봉명#2 T/L | 305325 | 봉명 | 305385 | 북청주 | 2 | 2008.05 | 2500.12 | 2008.05.08 |  | 2008.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 120 | 0.9773 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9773 | 0.001 | 1.9e-05 | 3.18e-05 | 0.002671 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.21e-05 | 2.61e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88104366 | 2006.10.27 | 4106491 | 2009.12.28
1000005212 | 0 | 서인천CC신부평#4 T/L | 203250 | 서인천CC | 203300 | 신부평3 | 4 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.21 |  | 2009.04.28 | 345 kV | OF | 2,000㎟ | 16864 | 2.024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.024 | 0.003 | 0.0001996 | 0.0017226 | 2.3874 | 444 | 532.8 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003351 | 0.0008556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 1101099 | 2006.11.13 | 2101165 | 2010.04.26
1000005213 | 0 | 서안성신진천#1 T/L | 204600 | 서안성3 | 205200 | 신진천3 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.28 |  | 2010.06.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 37025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001064 | 0.011525 | 0.19408 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007104 | 0.029176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.13 | 4104901 | 2010.07.07
1000005214 | 0 | 서안성신진천#2 T/L | 204600 | 서안성3 | 205200 | 신진천3 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.21 |  | 2010.06.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 37025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001064 | 0.011525 | 0.19408 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007104 | 0.029176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.13 | 4104901 | 2010.07.07
1000005215 | 0 | 신안성서안성#1 T/L | 204600 | 서안성3 | 204010 | 신안성3 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.28 |  | 2010.06.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 7143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.002166 | 0.03449 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.13 | 4104901 | 2010.07.07
1000005216 | 0 | 신안성서안성#2 T/L | 204600 | 서안성3 | 204010 | 신안성3 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.21 |  | 2010.06.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 7143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.002166 | 0.03449 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.13 | 4104901 | 2010.07.07
1000005237 | 0 | 신온양신탕정#1 T/L | 206100 | 신온양 | 206200 | 신탕정3 | 1 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.20 |  | 2009.12.21 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 9479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000119 | 0.002388 | 0.060327 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.006971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.14 | 5103347 | 2010.05.11
1000005238 | 0 | 신온양신탕정#2 T/L | 206100 | 신온양 | 206200 | 신탕정3 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.20 |  | 2009.12.21 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 9479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000119 | 0.002388 | 0.060327 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001251 | 0.006971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2006.11.14 | 5103347 | 2010.05.11
1000005277 | 0 | 신부평고강#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303365 | 고강 | 1 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.24 |  | 2006.11.24 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5755 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 4554 | 0.5864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079716 | 0.00094701 | 0.002595 | 0.014129 | 0.076734 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008541 | 0.04141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 7100485 | 2010.05.19
1000005278 | 0 | 신부평고강#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303365 | 고강 | 2 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.24 |  | 2006.11.24 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 5755 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 4554 | 0.5864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.079716 | 0.00094701 | 0.002595 | 0.014129 | 0.076734 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008541 | 0.04141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 7100485 | 2010.05.19
1000005279 | 0 | 고강화곡#1 T/L | 303365 | 고강 | 302220 | 화곡 | 1 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.24 |  | 2006.11.24 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 2415 | 0.5839 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5839 | 0.001 | 0.000189 | 0.001685 | 0.027766 | 237 | 284.4 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000469 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 6102301 | 2009.07.13
1000005280 | 0 | 고강화곡#2 T/L | 303365 | 고강 | 302220 | 화곡 | 2 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.24 |  | 2006.11.24 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 2415 | 0.5839 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5839 | 0.001 | 0.000189 | 0.001685 | 0.027766 | 237 | 284.4 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.42 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000469 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2006.11.30 | 6102301 | 2009.07.13
1000005283 | 0 | 덕계전곡#1 T/L | 301860 | 덕계 | 301855 | 전곡 | 1 | 2006.1 | 2011.1 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005856 | 0.046126 | 0.03843 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032445 | 0.13599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.19 | 98102434 | 2009.06.30
1000005284 | 0 | 덕계전곡#2 T/L | 301860 | 덕계 | 301855 | 전곡 | 2 | 2006.1 | 2011.1 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005856 | 0.046126 | 0.03843 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.032445 | 0.13599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2006.12.19 | 98102434 | 2009.06.30
1000005285 | 0 | 사당봉천#2 T/L | 302570 | 사당 | 302575 | 봉천 | 2 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.04 |  | 2007.03.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | OF | 1,200㎟ | 3540 | 0.5594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5594 | 0.003 | 0.000245 | 0.001871 | 0.1139 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.54 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001014 | 0.000844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2006.12.27 | 87106144 | 2007.08.07
1000005286 | 0 | 신정목동#1 T/L | 302410 | 목동 | 302215 | 신정 | 1 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.30 |  | 2007.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2450 | 0.2489 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2489 | 0.001 | 0.000199 | 0.001781 | 0.053886 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000559 | 0.000876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2007.08.07
1000005287 | 0 | 신정목동#2 T/L | 302410 | 목동 | 302215 | 신정 | 2 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.30 |  | 2007.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 2450 | 0.2489 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2489 | 0.001 | 0.000199 | 0.001781 | 0.053886 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000559 | 0.000876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2007.08.07
1000005288 | 0 | 부천신정#1 T/L | 303320 | 부천 | 302215 | 신정 | 1 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.30 |  | 2007.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 6181 | 0.2167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2167 | 0.001 | 0.000494 | 0.005826 | 0.13595 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001374 | 0.002207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 6102301 | 2009.07.13
1000005289 | 0 | 부천신정#2 T/L | 303320 | 부천 | 302215 | 신정 | 2 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.30 |  | 2007.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 6181 | 0.2167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2167 | 0.001 | 0.000494 | 0.005826 | 0.13595 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.18 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001374 | 0.002207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 6102301 | 2009.07.13
1000005290 | 0 | 곤지암용문#1 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302670 | 용문 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.30 |  | 2007.11.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004833 | 0.038191 | 0.031608 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026857 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2007.12.13
1000005291 | 0 | 곤지암용문#2 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302670 | 용문 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.27 |  | 2007.11.27 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 27323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004833 | 0.038191 | 0.031608 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026857 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2007.12.13
1000005292 | 0 | 풍납석촌#1 T/L | 302325 | 풍납 | 302330 | 석촌 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.29 |  | 2008.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2518 | 0.34061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34061 | 0.001 | 0.000232 | 0.001363 | 0.076793 | 265.94 | 319.13 | 398.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000884 | 0.006597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4201523 | 2009.12.14
1000005293 | 0 | 풍납석촌#2 T/L | 302325 | 풍납 | 302330 | 석촌 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.29 |  | 2008.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2518 | 0.34061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34061 | 0.001 | 0.000232 | 0.001363 | 0.076793 | 265.94 | 319.13 | 398.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000884 | 0.006597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4201523 | 2009.12.14
1000005294 | 0 | 곤지암율현#1 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302645 | 율현 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.16 |  | 2008.03.04 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003557 | 0.028083 | 0.023277 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018783 | 0.088367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.04.17
1000005295 | 0 | 곤지암율현#2 T/L | 302600 | 곤지암1 | 302645 | 율현 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.16 |  | 2008.04.04 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003557 | 0.028083 | 0.023277 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018783 | 0.088367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.04.17
1000005296 | 0 | 이천가남#1 T/L | 302655 | 이천 | 302660 | 가남 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.03 |  | 2010.04.29 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 13046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006601 | 0.026554 | 0.010432 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01644 | 0.065199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4104901 | 2010.07.07
1000005297 | 0 | 이천가남#2 T/L | 302655 | 이천 | 302660 | 가남 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.18 |  | 2010.04.29 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 13046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006601 | 0.026554 | 0.010432 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01644 | 0.065199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4104901 | 2010.07.07
1000005298 | 0 | 왕암가남#1 T/L | 302660 | 가남 | 305165 | 왕암 | 1 | 2010.06 | 2015.04 | 2010.06.16 |  | 2010.04.29 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 70779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | 0.14443 | 0.056472 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.093767 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4106342 | 2010.07.09
1000005299 | 0 | 왕암가남#2 T/L | 302660 | 가남 | 305165 | 왕암 | 2 | 2010.06 | 2015.04 | 2010.06.03 |  | 2010.04.29 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 70779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | 0.14443 | 0.056472 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.093767 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 4106342 | 2010.07.09
1000005300 | 0 | 송파석촌#1 T/L | 302335 | 송파 | 302330 | 석촌 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.24 |  | 2008.06.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1800 | 0.877 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.877 | 0.001 | 0.0001085 | 0.0009475 | 0.054896 | 429.7 | 515.64 | 644.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003716 | 0.0004768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.06.25
1000005301 | 0 | 송파석촌#2 T/L | 302335 | 송파 | 302330 | 석촌 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.24 |  | 2008.06.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1800 | 0.877 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.877 | 0.001 | 0.0001085 | 0.0009475 | 0.054896 | 429.7 | 515.64 | 644.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0003716 | 0.0004768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.06.25
1000005305 | 0 | 동판교야탑 T/L | 302725 | 동판교 | 302720 | 야탑 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.23 |  | 2008.10.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 7144 | 0.201 | XLPE | 2,000㎟ | 2715 | 0.3615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2452 | 0.001 | 0.000609 | 0.007701 | 0.24752 | 277.67 | 333.2 | 416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001752 | 0.003052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.10.29
1000005306 | 0 | 정자동판교#1 T/L | 302710 | 정자 | 302725 | 동판교 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.23 |  | 2008.10.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1900 | 0.952 | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.952 | XLPE | 2,000㎟ | 450 | 0.952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.952 | 0.001 | 0.000199 | 0.00172 | 0.10064 | 417.17 | 500.6 | 625.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000679 | 0.000874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.10.29
1000005307 | 0 | 정자동판교#2 T/L | 302710 | 정자 | 302725 | 동판교 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.23 |  | 2008.10.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1900 | 0.952 | XLPE | 2,000㎟ | 950 | 0.952 | XLPE | 2,000㎟ | 450 | 0.952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.952 | 0.001 | 0.000199 | 0.00172 | 0.10064 | 417.17 | 500.6 | 625.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000679 | 0.000874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2008.10.29
1000005308 | 0 | 신양재교대#2 T/L | 302500 | 신양재1 | 302560 | 교대 | 3 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.24 |  | 2009.04.24 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2263 | 0.2016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2016 | 0.001 | 0.0002273 | 0.0011051 | 0.066765 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0007633 | 0.0049878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2009.04.28
1000005313 | 0 | 염곡개포2 T/L | 302605 | 개포 | 302610 | 염곡 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.09 |  | 2010.06.04 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 13239 | 0.2315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2315 | 0.003 | 0.0008195 | 0.012207 | 0.54447 | 267 | 320.4 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0044829 | 0.037933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 87106144 | 2010.09.30
1000005314 | 0 | 동서울가락#1 T/L | 302300 | 동서울1 | 302360 | 가락 | 1 | 2010.06 | 2015.04 | 2010.06.25 |  | 2010.06.23 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2444 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 3918 | 1.0219 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3895 | 0.0009748 | 0.0005714 | 0.005319 | 0.11542 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0038505 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 7200072 | 2010.06.30
1000005315 | 0 | 동서울가락#2 T/L | 302300 | 동서울1 | 302360 | 가락 | 2 | 2010.06 | 2015.04 | 2010.06.25 |  | 2010.06.23 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2444 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 3918 | 1.0219 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3895 | 0.0009748 | 0.0005714 | 0.005319 | 0.11542 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0038505 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.02 | 7200072 | 2010.06.30
1000005316 | 0 | 교대이수#1 T/L | 302560 | 교대 | 302565 | 이수 | 1 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.27 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4106 | 0.13691 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13691 | 0.001 | 0.000326 | 0.003707 | 0.10433 | 252.07 | 302.48 | 378.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001778 | 0.011856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.03 | 87106144 | 2010.04.30
1000005317 | 0 | 교대이수#2 T/L | 302560 | 교대 | 302565 | 이수 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.27 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 4106 | 0.13691 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13691 | 0.001 | 0.000326 | 0.003707 | 0.10433 | 252.07 | 302.48 | 378.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001778 | 0.011856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.03 | 87106144 | 2010.04.30
1000005392 | 0 | 화성조암#1 T/L | 304650 | 화성1 | 304690 | 조암 | 1 | 2007.12 | 2015.04 | 2007.12.23 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016815 | 0.013091 | 0.011144 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010127 | 0.046379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 4200250 | 2008.06.24
1000005394 | 0 | 수지죽전#1 T/L | 304325 | 죽전 | 304320 | 수지 | 1 | 2007.03 | 2500.12 | 2007.03.30 |  | 2007.03.01 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3500 | 0.2685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2685 | 0.001 | 0.000207 | 0.00278 | 0.061957 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000694 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 4105125 | 2009.01.21
1000005395 | 0 | 수지죽전#2 T/L | 304325 | 죽전 | 304320 | 수지 | 2 | 2007.03 | 2500.12 | 2007.03.30 |  | 2007.03.01 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3500 | 0.2685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2685 | 0.001 | 0.000207 | 0.00278 | 0.061957 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000694 | 0.000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 4105125 | 2009.01.21
1000005396 | 0 | 화성조암#2 T/L | 304650 | 화성1 | 304690 | 조암 | 2 | 2007.12 | 2015.04 | 2007.12.23 |  | 2007.12.18 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001903 | 0.015248 | 0.01244 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010623 | 0.04481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 98107053 | 2008.06.24
1000005397 | 10 | 신수원삼미#1 T/L | 304400 | 신수원1 | 304410 | 삼미 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.20 |  | 2009.04.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 5226 | 0.2148 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2148 | 0.001 | 0.00019 | 0.001726 | 0.15765 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000872 | 0.00584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005398 | 10 | 신수원삼미#2 T/L | 304400 | 신수원1 | 304410 | 삼미 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.27 |  | 2009.04.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 5226 | 0.2148 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2148 | 0.001 | 0.00019 | 0.001726 | 0.15765 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000872 | 0.00584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005399 | 0 | 신안산일동#1 T/L | 304900 | 신안산1 | 304910 | 일동 | 1 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.23 |  | 2007.04.23 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 460 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 2.3e-05 | 6e-05 | 0.017598 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4e-05 | 5.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 98107053 | 2008.06.24
1000005400 | 0 | 신안산일동#2 T/L | 304900 | 신안산1 | 304910 | 일동 | 2 | 2007.04 | 2500.12 | 2007.04.23 |  | 2007.04.23 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 450 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 2.3e-05 | 6e-05 | 0.017598 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4e-05 | 5.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.05 | 98107053 | 2008.06.24
1000005401 | 0 | 신부평청천#1 T/L | 303300 | 신부평1 | 303345 | 청천 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.23 |  | 2007.10.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2122 | 0.346 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.346 | 0.001 | 0.000148 | 0.001299 | 0.040585 | 290.21 | 348.25 | 435.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000646 | 0.005846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 98100911 | 2010.01.04
1000005402 | 0 | 신부평청천#2 T/L | 303300 | 신부평1 | 303345 | 청천 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.23 |  | 2007.10.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2122 | 0.346 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.346 | 0.001 | 0.000148 | 0.001299 | 0.040585 | 290.21 | 348.25 | 435.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000646 | 0.005846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 98100911 | 2010.01.04
1000005403 | 0 | 오봉남동#1 T/L | 304760 | 오봉 | 304715 | 남동 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.30 |  | 2008.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3796 | 0.2834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2834 | 0.001 | 0.0002648 | 0.0028447 | 0.072562 | 235 | 282 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010885 | 0.0088132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 7200757 | 2009.12.29
1000005404 | 0 | 오봉남동#2 T/L | 304760 | 오봉 | 304715 | 남동 | 2 | 2008.05 | 2500.12 | 2008.05.12 |  | 2008.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3796 | 0.2834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2834 | 0.001 | 0.0002648 | 0.0028447 | 0.072562 | 235 | 282 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0010885 | 0.0088132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 7200757 | 2009.12.29
1000005405 | 0 | 양촌양곡#1 T/L | 303225 | 양촌 | 303230 | 양곡 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.18 |  | 2008.09.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 344 | 0.8622 | HSTACIR | 330㎟ | 1321 | 0 | STACIR | 330㎟ | 5529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0062853 | 0.00057161 | 0.0025307 | 0.013726 | 0.011714 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008379 | 0.031365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 3106179 | 2009.01.09
1000005406 | 0 | 양촌양곡#2 T/L | 303225 | 양촌 | 303230 | 양곡 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.27 |  | 2008.09.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 344 | 0.8622 | HSTACIR | 330㎟ | 1321 | 0 | STACIR | 330㎟ | 5529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0062853 | 0.00057161 | 0.0025307 | 0.013726 | 0.011714 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008379 | 0.031365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 3106179 | 2009.01.09
1000005407 | 0 | 경서양촌#1 T/L | 303225 | 양촌 | 303275 | 경서 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.18 |  | 2008.09.30 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 423 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1593 | 0 | STACIR | 330㎟ | 8125 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003597 | 0.020293 | 0.009257 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012226 | 0.048819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 1101099 | 2010.10.15
1000005408 | 0 | 경서양촌#2 T/L | 303225 | 양촌 | 303275 | 경서 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.27 |  | 2008.09.30 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 423 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 1593 | 0 | STACIR | 330㎟ | 8125 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003597 | 0.020293 | 0.009257 | 360.62 | 432.74 | 540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012226 | 0.048819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 1101099 | 2010.10.15
1000005409 | 0 | 서인천청라#1 T/L | 303200 | 서인천1 | 303285 | 청라 | 1 | 2010.06 | 2023.04 | 2010.06.28 |  | 2010.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000692 | 0.00243 | 0.10771 | 254.73 | 305.68 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001636 | 0.001739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005410 | 0 | 서인천청라#2 T/L | 303200 | 서인천1 | 303285 | 청라 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.28 |  | 2010.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 4301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000706 | 0.002437 | 0.10659 | 254.73 | 305.68 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0.001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005415 | 0 | 송도북송도#1 T/L | 304740 | 송도 | 304735 | 북송도 | 1 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.28 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5571 | 0.0942 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0942 | 0.001 | 0.0004348 | 0.0029451 | 0.097704 | 314.21 | 377.05 | 471.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002097 | 0.015226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005416 | 0 | 송도북송도#2 T/L | 304740 | 송도 | 304735 | 북송도 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.28 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 5571 | 0.0942 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0942 | 0.001 | 0.0004348 | 0.0029451 | 0.097704 | 314.21 | 377.05 | 471.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002097 | 0.015226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005417 | 0 | 북송도연수#1 T/L | 304735 | 북송도 | 304720 | 연수 | 1 | 2010.04 | 2020.04 | 2010.04.28 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6950 | 0.0942 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0942 | 0.001 | 0.0005198 | 0.0048165 | 0.12189 | 313.95 | 376.74 | 470.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0026942 | 0.019323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005418 | 0 | 북송도연수#2 T/L | 304735 | 북송도 | 304720 | 연수 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.28 |  | 2010.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6950 | 0.0942 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0942 | 0.001 | 0.0005198 | 0.0048165 | 0.12189 | 313.95 | 376.74 | 470.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0026942 | 0.019323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 6102301 | 2010.07.19
1000005434 | 0 | 신온산온산#3 T/L | 310200 | 신온산1 | 310210 | 온산 | 3 | 2007.07 | 2500.12 | 2007.07.16 |  | 2007.07.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 151 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.001 | 4e-06 | 4.2e-05 | 0.004034 | 533 | 639.6 | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1e-05 | 1.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000005437 | 0 | 북부산물금 T/L | 310320 | 물금 | 310300 | 북부산1 | 1 | 2007.04 | 2014.12 | 2007.04.18 |  | 2007.04.15 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11320 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1568 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.055423 | 0.0008386 | 0.001793 | 0.016118 | 0.078854 | 407 | 488.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01545 | 0.050963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.12.23
1000005438 | 0 | 물금삼랑진PP T/L | 310320 | 물금 | 310250 | 삼랑진PP | 1 | 2007.04 | 2022.04 | 2007.04.18 |  | 2007.04.15 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17387 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1679 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.038918 | 0.00078366 | 0.00314 | 0.024871 | 0.077941 | 407 | 488.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018579 | 0.078787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000005439 | 0 | 신울산매암#3 T/L | 310701 | 신울산11 | 310730 | 매암 | 3 | 2007.06 | 2500.12 | 2007.06.26 |  | 2007.06.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 7236 | 0.342 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0.001 | 0.000764 | 0.005292 | 0.17071 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001574 | 0.002051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2009.11.20
1000005440 | 0 | 신김해지사 T/L | 311500 | 신김해1 | 310915 | 지사 | 1 | 2007.03 | 2500.12 | 2007.03.09 |  | 2007.03.09 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.015144 | 0.010141 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00932 | 0.050992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2010.03.29
1000005441 | 0 | 지사녹산 T/L | 310910 | 녹산 | 310915 | 지사 | 1 | 2007.03 | 2500.12 | 2007.03.09 |  | 2007.02.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8223 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1071 | 0.4546 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.010139 | 0.00083009 | 0.001251 | 0.011907 | 0.054143 | 465 | 558 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007642 | 0.037315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 4201477 | 2010.03.29
1000005457 | 0 | 한림한림복합 T/L | 312250 | 한림CC | 312160 | 한림 | 1 | 2007.07 | 2500.12 | 2007.07.24 |  | 2007.06.20 | 154 kV |  |  | 0 | 0.0803 | XLPE | 1,200㎟ | 110 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00011 | 0.000105 | 0.001603 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000569 | 0.001167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2007.01.08 | 2101165 | 2010.01.04
1000005458 | 0 | 동해신양양 T/L | 205400 | 신양양#1,2 | 205500 | 동해3 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.31 |  | 2009.11.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 90853 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001336 | 0.023029 | 0.57425 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012321 | 0.066079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 97104204 | 2009.12.31
1000005459 | 0 | 신양양양양PP T/L | 205400 | 신양양#1,2 | 205150 | 양양PP3 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.31 |  | 2009.11.30 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 2014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0.000502 | 0.012958 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000292 | 0.001495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 97104204 | 2009.12.31
1000005460 | 0 | 포승청북#1 T/L | 304185 | 포승 | 304775 | 청북 | 1 | 2007.07 | 2020.04 | 2007.07.01 |  | 2007.06.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15909 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 359 | 0.9919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0085252 | 0.00035251 | 0.00287 | 0.02237 | 0.025418 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016284 | 0.075282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2007.08.07
1000005461 | 0 | 포승청북#2 T/L | 304185 | 포승 | 304775 | 청북 | 2 | 2007.07 | 2014.12 | 2007.07.11 |  | 2007.06.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15909 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 359 | 0.9919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0085252 | 0.00035251 | 0.00287 | 0.02237 | 0.025418 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.27 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016284 | 0.075282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 1101099 | 2010.09.28
1000005462 | 0 | 신안성신수원#1 T/L | 204010 | 신안성3 | 204400 | 신수원3 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.16 |  | 2010.06.07 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 13912 | 0 | HSTACIR | 410㎟×2B | 14156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000583 | 0.008036 | 0.15773 | 1889 | 2266.8 | 2833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004294 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 83102403 | 2010.07.27
1000005463 | 0 | 신안성신수원#2 T/L | 204010 | 신안성3 | 204400 | 신수원3 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.22 |  | 2010.06.07 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 13912 | 0 | HSTACIR | 410㎟×2B | 14156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000583 | 0.008036 | 0.15773 | 1889 | 2266.8 | 2833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004294 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 83102403 | 2010.07.27
1000005464 | 0 | 청북평택#1 T/L | 304775 | 청북 | 304780 | 평택 | 1 | 2007.07 | 2500.12 | 2007.07.01 |  | 2007.06.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7201 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 359 | 0.9919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018641 | 0.00054603 | 0.001319 | 0.010144 | 0.002672 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007015 | 0.034781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2007.08.07
1000005465 | 0 | 청북평택#2 T/L | 304775 | 청북 | 304780 | 평택 | 2 | 2007.07 | 2500.12 | 2007.07.11 |  | 2007.06.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7201 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 359 | 0.9919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018641 | 0.00054603 | 0.001319 | 0.010144 | 0.002672 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007015 | 0.034781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2007.08.07
1000005466 | 0 | 신파주양주#1 T/L | 201100 | 신파주3 | 201300 | 양주3 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.11 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 16122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000203 | 0.004065 | 0.10267 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002597 | 0.012307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 98102434 | 2009.12.18
1000005467 | 0 | 신파주양주#2 T/L | 201100 | 신파주3 | 201300 | 양주3 | 2 | 2010.01 | 2500.12 | 2010.01.06 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 16122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000203 | 0.004065 | 0.10267 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002597 | 0.012307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 98102434 | 2010.01.18
1000005468 | 0 | 신파주신인천CC T/L | 201100 | 신파주3 | 203150 | 신인천CC | 1 | 2010.01 | 2011.06 | 2010.01.06 |  | 2009.12.01 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 37635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000474 | 0.009529 | 0.23857 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006182 | 0.027932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 98102434 | 2010.01.18
1000005469 | 0 | 신포항북대구#1 T/L | 209401 | 신포항3 | 209600 | 북대구3 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.18 |  | 2006.06.18 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 100800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001486 | 0.025191 | 0.64509 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012349 | 0.074176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 4101502 | 2007.08.28
1000005470 | 0 | 신포항북대구#2 T/L | 209400 | 신포항3 | 209600 | 북대구3 | 2 | 2006.06 | 2013.12 | 2006.06.25 |  | 2006.06.25 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 100800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001486 | 0.025191 | 0.64509 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012349 | 0.074176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.01.09 | 4101502 | 2007.08.28
1000005475 | 0 | 일동원곡#1 T/L | 304910 | 일동 | 304915 | 원곡 | 1 | 2007.12 | 2012.04 | 2007.12.29 |  | 2007.12.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 13140 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 100 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0019431 | 0.00013025 | 0.002776 | 0.018666 | 0.016349 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013851 | 0.060919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 93101618 | 2008.11.12
1000005476 | 0 | 일동원곡#2 T/L | 304910 | 일동 | 304915 | 원곡 | 2 | 2007.12 | 2012.04 | 2007.12.29 |  | 2007.12.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 13140 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 100 | 0.875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0019431 | 0.00013025 | 0.002776 | 0.018666 | 0.016349 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013851 | 0.060919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 93101618 | 2008.11.12
1000005477 | 0 | 원곡반월#1 T/L | 304915 | 원곡 | 304920 | 반월 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.29 |  | 2007.12.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 621 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 1520 | 0.098 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03208 | 0.00098793 | 0.000193 | 0.001628 | 0.045148 | 386 | 463.2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000858 | 0.003226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2008.08.13
1000005478 | 0 | 원곡반월#2 T/L | 304915 | 원곡 | 304920 | 반월 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.29 |  | 2007.12.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 621 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 1520 | 0.098 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03208 | 0.00098793 | 0.000193 | 0.001628 | 0.045148 | 386 | 463.2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000858 | 0.003226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2008.08.13
1000005479 | 0 | 정자죽전#1 T/L | 304325 | 죽전 | 302710 | 정자 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2008.06.27 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6247 | 0.2427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2427 | 0.001 | 0.000376 | 0.005287 | 0.10949 | 368.63 | 442.36 | 552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001286 | 0.001657 | 0.10949 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.09.18
1000005480 | 0 | 정자죽전#2 T/L | 304325 | 죽전 | 302710 | 정자 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2008.06.27 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6247 | 0.2427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2427 | 0.001 | 0.000376 | 0.005287 | 0.10949 | 368.63 | 442.36 | 552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001286 | 0.001657 | 0.10949 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.09.18
1000005481 | 0 | 제주화력조천 T/L | 312150 | 제주TP | 312165 | 조천 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.03 |  | 2007.12.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18780 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 980 | 0.1079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001108 | 0.00054098 | 0.008051 | 0.038281 | 0.028533 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023631 | 0.08766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2007.01.09 | 7101341 | 2009.09.29
1000005482 | 0 | 조천성산 T/L | 312135 | 성산 | 312165 | 조천 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.03 |  | 2007.12.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23030 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 980 | 0.1079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00090522 | 0.00049007 | 0.00985 | 0.04671 | 0.03194 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.01 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02893 | 0.10741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000005483 | 0 | 안덕한림 T/L | 312160 | 한림 | 312120 | 안덕 | 1 | 2007.07 | 2500.12 | 2007.07.24 |  | 2007.06.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 19846 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084037 | 0.039285 | 0.015874 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02468 | 0.092028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.09 | 7101341 | 2009.02.23
1000005512 | 0 | 목내성곡#1 T/L | 304945 | 목내 | 304955 | 성곡 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.30 |  | 2007.11.14 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2282 | 0.20766 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.20766 | 0.001 | 0.000136 | 0.001899 | 0.046244 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000388 | 0.000696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2008.08.13
1000005513 | 0 | 목내성곡#2 T/L | 304945 | 목내 | 304955 | 성곡 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.30 |  | 2007.11.14 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2282 | 0.20766 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.20766 | 0.001 | 0.000136 | 0.001899 | 0.046244 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000388 | 0.000696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2008.08.13
1000005514 | 0 | 시화성곡 T/L | 304955 | 성곡 | 304810 | 시화 | 1 | 2007.11 | 2018.04 | 2007.11.30 |  | 2007.11.14 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2318 | 0.5512 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5512 | 0.001 | 0.000139 | 0.002056 | 0.03621 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000395 | 0.000714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 1101099 | 2010.10.26
1000005515 | 0 | 성곡중시화 T/L | 304955 | 성곡 | 304820 | 중시화 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.30 |  | 2007.11.14 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1600 | 0.5512 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5512 | 0.001 | 9.4e-05 | 0.001072 | 0.02444 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000272 | 0.000477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2008.08.13
1000005516 | 0 | 진위분기 T/L | 304670 | 오산 | 304635 | 진위 | 1 | 2008.12 | 2013.12 | 2008.12.09 |  | 2008.11.20 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 5873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002971 | 0.012594 | 0.004455 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008037 | 0.030295 | 0.00262 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005542 | 0 | 신갈흥덕#1 T/L | 304515 | 신갈 | 304560 | 흥덕 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 996 | 0.2809 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2809 | 0.001 | 6e-05 | 0.00085 | 0.015098 | 367 | 440.4 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000178 | 0.000295 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005543 | 0 | 신갈흥덕#2 T/L | 304515 | 신갈 | 304560 | 흥덕 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.26 |  | 2008.12.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 996 | 0.2809 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2809 | 0.001 | 6e-05 | 0.00085 | 0.015098 | 367 | 440.4 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000178 | 0.000295 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005546 | 0 | 서운삼죽 T/L | 304615 | 서운 | 304620 | 삼죽 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.28 |  | 2009.10.23 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 43740 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007455 | 0.062073 | 0.05022 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.039526 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.10.29
1000005547 | 0 | 삼죽만승 T/L | 304620 | 삼죽 | 305215 | 만승 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.28 |  | 2009.10.23 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002216 | 0.020541 | 0.017026 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01407 | 0.059955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.10.29
1000005569 | 0 | 원정만호#1 T/L | 304180 | 원정 | 304190 | 만호 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.07 |  | 2009.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2331 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 900 | 0.2038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012908 | 0.00093541 | 0.000372 | 0.003654 | 0.031836 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002258 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2010.01.26
1000005570 | 0 | 원정만호#2 T/L | 304180 | 원정 | 304190 | 만호 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.26 |  | 2009.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2331 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 900 | 0.2038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.012908 | 0.00093541 | 0.000372 | 0.003654 | 0.031836 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002258 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.05.13
1000005585 | 0 | 모현용인#1 T/L | 304655 | 용인 | 304660 | 모현 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.28 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.021728 | 0.018169 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01494 | 0.063832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.10.29
1000005595 | 0 | 모현용인#2 T/L | 304655 | 용인 | 304660 | 모현 | 2 | 2009.11 | 2500.12 | 2009.11.05 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.021728 | 0.018169 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01494 | 0.063832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.11.18
1000005596 | 0 | 분당모현#1(에버랜드T분기) T/L | 304660 | 모현 | 302635 | 분당 | 1 | 2009.1 | 2010.1 | 2009.10.28 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002225 | 0.020894 | 0.017533 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013591 | 0.065686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.11.18
1000005597 | 0 | 분당모현#2(에버랜드T분기) T/L | 304660 | 모현 | 302635 | 분당 | 2 | 2009.11 | 2010.1 | 2009.11.05 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002225 | 0.020894 | 0.017533 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.04 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013591 | 0.065686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4200250 | 2009.11.18
1000005602 | 0 | 서안성남사#1 T/L | 304600 | 서안성1 | 304645 | 남사 | 1 | 2010.07 | 2500.12 | 2010.07.07 |  | 2010.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001663 | 0.013365 | 0.011167 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009423 | 0.039402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4104901 | 2010.07.07
1000005604 | 0 | 서안성남사#2 T/L | 304600 | 서안성1 | 304645 | 남사 | 2 | 2010.07 | 2500.12 | 2010.07.07 |  | 2010.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001663 | 0.013365 | 0.011167 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009423 | 0.039402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4104901 | 2010.07.07
1000005605 | 0 | 서안성안성#1 T/L | 304600 | 서안성1 | 304610 | 안성 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.29 |  | 2010.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.013886 | 0.011483 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009826 | 0.040132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4104901 | 2010.07.07
1000005607 | 0 | 서안성안성#2 T/L | 304600 | 서안성1 | 304610 | 안성 | 2 | 2010.07 | 2500.12 | 2010.07.02 |  | 2010.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.013886 | 0.011483 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009826 | 0.040132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2007.01.09 | 4104901 | 2010.07.07
1000005611 | 0 | 남동동춘 T/L | 304755 | 동춘 | 304715 | 남동 | 3 | 2008.05 | 2500.12 | 2008.05.25 |  | 2008.05.28 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 3116 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.206 | 0.001 | 9.92e-05 | 0.0012233 | 0.057262 | 470.52 | 564.62 | 705.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0004803 | 0.0040462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.09 | 7200757 | 2009.12.29
1000005620 | 0 | 김포장기#1 T/L | 303455 | 장기 | 303255 | 김포 | 1 | 2010.07 | 2500.12 | 2010.07.01 |  | 2010.06.25 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0002925 | 0.0028303 | 0.065207 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001612 | 0.012673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.10 | 7200757 | 2010.11.01
1000005621 | 0 | 김포장기#2 T/L | 303455 | 장기 | 303255 | 김포 | 2 | 2010.07 | 2500.12 | 2010.07.01 |  | 2010.06.25 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0002925 | 0.0028303 | 0.065207 | 255 | 306 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001612 | 0.012673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2007.01.10 | 7200757 | 2010.11.01
1000005679 | 0 | 무주용담수력 T/L | 307440 | 무주 | 307350 | 용담HP | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.31 |  | 2008.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 45788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019428 | 0.091499 | 0.037457 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.055169 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 98101161 | 2007.01.10 | 2101106 | 2008.12.15
1000005680 | 0 | 무주진안 T/L | 307440 | 무주 | 307445 | 진안 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.31 |  | 2008.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 49428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020973 | 0.098778 | 0.04043 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.059686 | 0.23774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.10 | 96109105 | 2008.04.25
1000005696 | 0 | GSEPS#1 T/L | 306250 | LG민자12 | 306615 | 송악 | 1 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.01 |  | 2006.06.01 | 154 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1093 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000193 | 0.001596 | 0.001209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000838 | 0.005312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 93104820 | 2007.01.11 | 4104374 | 2008.10.31
1000005697 | 0 | GSEPS#2 T/L | 306250 | LG민자12 | 306615 | 송악 | 2 | 2006.06 | 2500.12 | 2006.06.01 |  | 2006.06.01 | 154 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1093 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000193 | 0.001596 | 0.001209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000838 | 0.005312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 93104820 | 2007.01.11 | 4104374 | 2008.10.31
1000005698 | 0 | 한샘둔포#1 T/L | 306120 | 둔포 | 306110 | 한샘 | 1 | 2006.12 | 2016.04 | 2006.12.03 |  | 2006.06.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 6637 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002817 | 0.013325 | 0.005408 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008855 | 0.034921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.06.24
1000005699 | 0 | 한샘둔포#2 T/L | 306120 | 둔포 | 306110 | 한샘 | 2 | 2006.12 | 2016.04 | 2006.12.03 |  | 2006.12.03 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 6637 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002817 | 0.013325 | 0.005408 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.64 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008855 | 0.034921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.06.24
1000005700 | 0 | 한샘서천안#1 T/L | 306110 | 한샘 | 306115 | 서천안 | 1 | 2006.12 | 2500.12 | 2006.12.03 |  | 2006.12.03 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 985 | 1.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.011 | 0.001 | 5.3e-05 | 0.000499 | 0.019719 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000166 | 0.000246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4200322 | 2007.08.30
1000005701 | 0 | 한샘서천안#2 T/L | 306110 | 한샘 | 306115 | 서천안 | 2 | 2006.12 | 2500.12 | 2006.12.03 |  | 2006.12.03 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 964 | 1.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.011 | 0.001 | 5.3e-05 | 0.000499 | 0.019719 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000166 | 0.000246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4200322 | 2007.08.30
1000005703 | 0 | 신온양한샘#2 T/L | 306100 | 신온양1 | 306110 | 한샘 | 2 | 2007.04 | 2012.04 | 2007.04.10 |  | 2007.04.10 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9816 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 2972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002005 | 0.0179 | 0.015459 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010709 | 0.05175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104374 | 2008.08.27
1000005704 | 0 | 신온양한샘#1 T/L | 306100 | 신온양1 | 306110 | 한샘 | 1 | 2007.04 | 2012.04 | 2007.04.10 |  | 2007.04.10 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 9816 | 0 | ACSR | 480㎟×4B | 2972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002005 | 0.0179 | 0.015459 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010709 | 0.05175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104374 | 2008.08.27
1000005705 | 0 | 서산해미 T/L | 306645 | 서산 | 306630 | 해미 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2007.06.15 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 33764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006016 | 0.047501 | 0.039399 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.76 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034012 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.07.16
1000005706 | 0 | 해미홍성 T/L | 306575 | 홍성 | 306630 | 해미 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2007.06.15 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 29093 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00515 | 0.040764 | 0.03364 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028918 | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.07.16
1000005707 | 0 | 남악북항#1 T/L | 308385 | 북항 | 308370 | 남악 | 1 | 2007.11 | 2023.04 | 2007.11.16 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002073 | 0.016316 | 0.013617 | 445.45 | 534.54 | 668.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011608 | 0.047704 | 0.003572 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2008.01.03
1000005708 | 0 | 남악북항#2 T/L | 308385 | 북항 | 308370 | 남악 | 2 | 2007.11 | 2023.04 | 2007.11.23 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002073 | 0.016316 | 0.013617 | 445.45 | 534.54 | 668.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011608 | 0.047704 | 0.003572 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2008.01.03
1000005709 | 0 | 대불남악#1 T/L | 308370 | 남악 | 308365 | 대불 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.16 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.030801 | 0.025503 | 445.45 | 534.54 | 668.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021964 | 0.088882 | 0.007565 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2008.01.03
1000005710 | 0 | 대불남악#2 T/L | 308370 | 남악 | 308365 | 대불 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.23 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 22048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.030801 | 0.025503 | 445.45 | 534.54 | 668.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021964 | 0.088882 | 0.007565 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2008.01.03
1000005711 | 0 | 장재불당#1 T/L | 306720 | 불당 | 306715 | 장재 | 1 | 2008.06 | 2017.04 | 2008.06.25 |  | 2007.11.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3357 | 0.223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.223 | 0.001 | 0.000202 | 0.003 | 0.063956 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000692 | 0.000889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3106179 | 2009.01.14
1000005712 | 0 | 장재불당#2 T/L | 306720 | 불당 | 306715 | 장재 | 2 | 2008.06 | 2017.04 | 2008.06.25 |  | 2007.11.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 3353 | 0.223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.223 | 0.001 | 0.000202 | 0.003 | 0.063956 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.35 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000692 | 0.000889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3106179 | 2009.01.14
1000005713 | 0 | 광양백운#1 T/L | 308600 | 광양1 | 308655 | 백운 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.24 |  | 2008.04.25 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 5004 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1460 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001712 | 0.011951 | 0.005834 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00672 | 0.035742 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.06.10
1000005714 | 0 | 광양백운#2 T/L | 308600 | 광양1 | 308655 | 백운 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.24 |  | 2008.04.25 | 154 kV | STACIR | 410㎟ | 5004 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1460 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001712 | 0.011951 | 0.005834 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00672 | 0.035742 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.06.10
1000005715 | 0 | 평동송정#1 T/L | 308535 | 평동 | 308545 | 송정 | 1 | 2008.04 | 2022.04 | 2008.04.28 |  | 2008.04.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4838 | 0.31261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31261 | 0.001 | 0.000283 | 0.004737 | 0.09226 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000951 | 0.001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.06.10
1000005716 | 0 | 평동송정#2 T/L | 308535 | 평동 | 308545 | 송정 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.28 |  | 2008.04.24 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4838 | 0.31261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31261 | 0.001 | 0.000283 | 0.004737 | 0.092226 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000951 | 0.001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.06.10
1000005717 | 0 | 신옥천용운#1 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306315 | 용운 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.17 |  | 2008.09.21 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 9514 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003997 | 0.0214 | 0.008716 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013594 | 0.05555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005718 | 0 | 신옥천용운#2 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306315 | 용운 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.17 |  | 2008.10.21 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 9514 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003997 | 0.0214 | 0.008716 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.68 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013594 | 0.05555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005719 | 0 | 용운대화#1 T/L | 306315 | 용운 | 306320 | 대화 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.17 |  | 2008.10.21 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 1161 | 0 | ACSR | 330㎟ | 6582 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 979 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 973 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025913 | 0.0008701 | 0.00302 | 0.017 | 0.008155 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010001 | 0.04161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005720 | 0 | 용운대화#2 T/L | 306315 | 용운 | 306320 | 대화 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.17 |  | 2008.10.21 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 1161 | 0 | ACSR | 330㎟ | 6582 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 973 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 973 | 0.285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025788 | 0.00086975 | 0.00302 | 0.017 | 0.008155 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010001 | 0.04161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005721 | 0 | 흑석송정#1 T/L | 308555 | 흑석 | 308545 | 송정 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.27 |  | 2008.11.15 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 6240 | 0.31261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31261 | 0.001 | 0.000365 | 0.006095 | 0.11895 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001226 | 0.001646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.11.28
1000005722 | 0 | 흑석송정#2 T/L | 308555 | 흑석 | 308545 | 송정 | 2 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.27 |  | 2008.11.15 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 6240 | 0.31261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31261 | 0.001 | 0.000365 | 0.006095 | 0.11895 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.24 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001226 | 0.001646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 4104587 | 2008.11.28
1000005723 | 0 | 온양장재#1 T/L | 306715 | 장재 | 306710 | 온양 | 1 | 2008.06 | 2011.04 | 2008.06.18 |  | 2008.06.18 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1243 | 0 | STACIR | 410㎟ | 6086 | 0 | HSTACIR | 410㎟ | 2417 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 884 | 0.8622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014386 | 0.00069505 | 0.0029022 | 0.018781 | 0.025363 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011541 | 0.04815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.18
1000005724 | 0 | 온양장재#2 T/L | 306715 | 장재 | 306710 | 온양 | 2 | 2008.06 | 2011.04 | 2008.06.24 |  | 2008.06.24 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 1243 | 0 | STACIR | 410㎟ | 6086 | 0 | HSTACIR | 410㎟ | 2417 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 884 | 0.8622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014386 | 0.00069505 | 0.0029022 | 0.018781 | 0.025363 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011541 | 0.04815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.18
1000005725 | 0 | 장재천안#1 T/L | 306715 | 장재 | 305255 | 천안 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.18 |  | 2008.06.18 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 886 | 0.8622 | HSTACIR | 410㎟ | 2417 | 0 | STACIR | 410㎟ | 4340 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1915 | 0.0891 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021008 | 0.0009486 | 0.0022144 | 0.014408 | 0.094458 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.56 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0081497 | 0.035386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.18
1000005726 | 0 | 장재천안#2 T/L | 306715 | 장재 | 305255 | 천안 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.24 |  | 2008.06.24 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 886 | 0.8622 | HSTACIR | 410㎟ | 2417 | 0 | STACIR | 410㎟ | 4340 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 1908 | 0.0891 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021002 | 0.00094845 | 0.0022144 | 0.014408 | 0.094458 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0081497 | 0.035386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.18
1000005727 | 0 | 신계룡두마#1 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306460 | 두마 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.10 |  | 2008.05.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.015826 | 0.013038 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010903 | 0.045851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.22
1000005728 | 0 | 신계룡두마#2 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306460 | 두마 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.12 |  | 2008.05.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.015826 | 0.013038 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010903 | 0.045851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.22
1000005729 | 0 | 신계룡은진#1 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306465 | 은진 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2008.06.27 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4141 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 916 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 2570 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 626 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 12128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003017 | 0.0287 | 0.023477 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019282 | 0.08498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.01.23
1000005730 | 0 | 신계룡은진#2 T/L | 306400 | 신계룡1 | 306465 | 은진 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.27 |  | 2008.06.27 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4141 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 916 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 2570 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 626 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 12128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003017 | 0.0287 | 0.023477 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019282 | 0.08498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.01.23
1000005733 | 0 | 해남화원 T/L | 308335 | 해남 | 308345 | 화원 | 1 | 2009.04 | 2011.06 | 2009.04.29 |  | 2009.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11222 | 0 | ACSR | 410㎟ | 21708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008087 | 0.058252 | 0.031162 | 232.32 | 278.78 | 348.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.035099 | 0.14651 | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.11.27
1000005734 | 0 | 화원진도 T/L | 308345 | 화원 | 308340 | 진도 | 1 | 2009.04 | 2011.06 | 2009.04.29 |  | 2009.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11222 | 0 | ACSR | 410㎟ | 13169 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005559 | 0.041504 | 0.02355 | 232.32 | 278.78 | 348.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.39 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025587 | 0.1075 | 0.008168 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.11.27
1000005735 | 0 | 매월화정#2 T/L | 308455 | 매월 | 308440 | 화정 | 1 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.23 |  | 2010.03.26 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 7276 | 0.3178 |  |  | 0 | 0.958 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3178 | 0.001 | 0.00048737 | 0.0060654 | 0.12752 | 213.4 | 256.08 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0027962 | 0.019565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2010.03.24
1000005736 | 0 | 농성화정#2 T/L | 308435 | 농성 | 308440 | 화정 | 2 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.23 |  | 2010.03.26 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2632 | 0.25144 |  |  | 0 | 0.958 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25144 | 0.001 | 0.00027652 | 0.0018266 | 0.046111 | 213.4 | 256.08 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00088709 | 0.0053843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.11 | 6101046 | 2010.03.24
1000005737 | 0 | 팔봉두마#1 T/L | 306460 | 두마 | 307340 | 팔봉 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.30 |  | 2008.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11906 | 0 | ACSR | 240㎟ | 626 | 0 | ACSR | 240㎟ | 1597 | 0 | ACSR | 240㎟ | 33493 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1579 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021608 | 0.10051 | 0.043429 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05637 | 0.29365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.22
1000005738 | 0 | 팔봉두마#2 T/L | 306460 | 두마 | 307340 | 팔봉 | 2 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.30 |  | 2008.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11906 | 0 | ACSR | 240㎟ | 626 | 0 | ACSR | 240㎟ | 1597 | 0 | ACSR | 240㎟ | 33493 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1579 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021608 | 0.10051 | 0.043429 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05637 | 0.29365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.08.22
1000005739 | 0 | 신옥천서대전#1 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306445 | 서대전 | 1 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.29 |  | 2008.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16111 | 0 | ACSR | 240㎟ | 18760 | 0 | ACSR | 240㎟ | 811 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 628 | 0.4534 | XLPE | 1,200㎟ | 301 | 0.1028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0018999 | 0.00033267 | 0.012362 | 0.0633 | 0.04641 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040551 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005740 | 0 | 신옥천서대전#2 T/L | 306300 | 신옥천1 | 306445 | 서대전 | 2 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.29 |  | 2008.06.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16111 | 0 | ACSR | 240㎟ | 18760 | 0 | ACSR | 240㎟ | 811 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 620 | 0.4534 | XLPE | 1,200㎟ | 301 | 0.1028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0018781 | 0.00033075 | 0.012362 | 0.0633 | 0.04641 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040551 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2008.11.27
1000005749 | 0 | 송강신일#2 T/L | 306325 | 송강 | 306330 | 신일 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.15 |  | 2009.04.30 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2317 | 0.43 | XLPE | 2,000㎟ | 1047 | 0.2024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33893 | 0.0026381 | 0.0001932 | 0.002896 | 0.1377 | 172 | 206.4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0007575 | 0.0007568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.04.17
1000005751 | 0 | 덕진송강#2 T/L | 306325 | 송강 | 306415 | 덕진 | 2 | 2009.04 | 2015.04 | 2009.04.15 |  | 2009.04.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1050 | 0.2024 | OF | 2,000㎟ | 1044 | 0.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.294 | 0.0023408 | 0.0001224 | 0.0018274 | 0.0734 | 172 | 206.4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000462 | 0.000496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 5103347 | 2009.04.17
1000005786 | 0 | 구미광평#1 T/L | 309315 | 구미 | 309535 | 광평 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1133 | 0.903 | XLPE | 2,000㎟ | 1705 | 0.2106 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48702 | 0.001 | 0.000171 | 0.001777 | 0.049066 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000558 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104439 | 2007.08.27
1000005787 | 0 | 구미광평#2 T/L | 309315 | 구미 | 309535 | 광평 | 2 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1133 | 0.903 | XLPE | 2,000㎟ | 1705 | 0.2106 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48702 | 0.001 | 0.000171 | 0.001777 | 0.049066 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000558 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104439 | 2007.08.27
1000005789 | 0 | 점촌문경 T/L | 309120 | 문경 | 309115 | 점촌 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 24703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010485 | 0.049502 | 0.020106 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.029467 | 0.12541 | 0.006501 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4101502 | 2007.08.27
1000005790 | 0 | 문경단양 T/L | 309120 | 문경 | 305185 | 단양 | 1 | 2006.1 | 2500.12 | 2006.10.25 |  | 2006.10.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 47166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02002 | 0.094746 | 0.03841 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.062167 | 0.2417 | 0.015503 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104439 | 2007.08.28
1000005791 | 0 | 영일양북T#1 T/L | 309415 | 영일 | 309425 | 양북 | 1 | 2007.04 | 2014.06 | 2007.04.29 |  | 2007.04.19 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 24608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008705 | 0.047644 | 0.020763 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030746 | 0.12859 | 0.007861 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.10.09
1000005792 | 0 | 영일양북#2 T/L | 309415 | 영일 | 309425 | 양북 | 2 | 2007.04 | 2014.06 | 2007.04.21 |  | 2007.04.19 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 24608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008705 | 0.047644 | 0.020763 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030746 | 0.12859 | 0.007861 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 1101099 | 2009.10.09
1000005793 | 0 | 선산안계#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309345 | 안계 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.25 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 32000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011328 | 0.062784 | 0.026624 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.037408 | 0.14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2007.11.05
1000005794 | 0 | 선산안계#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309345 | 안계 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.25 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 32000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011328 | 0.062784 | 0.026624 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.037408 | 0.14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2007.11.05
1000005795 | 0 | 선산청리#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309355 | 청리 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.26 |  | 2008.04.26 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 41793 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01774 | 0.084236 | 0.033917 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.055466 | 0.21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005796 | 0 | 선산청리#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309355 | 청리 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.22 |  | 2008.04.22 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 41793 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01774 | 0.084236 | 0.033917 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.79 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.055466 | 0.21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005797 | 0 | 청리상주#1 T/L | 309360 | 상주 | 309355 | 청리 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.26 |  | 2008.04.26 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009884 | 0.046793 | 0.018949 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030875 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005798 | 0 | 청리상주#2 T/L | 309360 | 상주 | 309355 | 청리 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.22 |  | 2008.04.22 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 23286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009884 | 0.046793 | 0.018949 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.29 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030875 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005799 | 0 | 유가구지#1 T/L | 309840 | 유가 | 309845 | 구지 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.29 |  | 2008.04.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000693 | 0.005376 | 0.004613 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003439 | 0.018341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.05.02
1000005800 | 0 | 유가구지#2 T/L | 309840 | 유가 | 309845 | 구지 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.27 |  | 2008.04.26 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000693 | 0.005376 | 0.004613 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003439 | 0.018341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.05.02
1000005801 | 0 | 창녕구지#1 T/L | 311420 | 창녕 | 309845 | 구지 | 1 | 2008.04 | 2015.04 | 2008.04.29 |  | 2008.04.26 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 36552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006465 | 0.05117 | 0.042214 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036133 | 0.14845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.05.02
1000005802 | 0 | 창녕구지#2 T/L | 311420 | 창녕 | 309845 | 구지 | 2 | 2008.04 | 2015.04 | 2008.04.27 |  | 2008.04.29 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 36552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006465 | 0.05117 | 0.042214 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.55 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036133 | 0.14845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.05.02
1000005805 | 0 | 대구범물#1 T/L | 309700 | 대구1 | 309710 | 범물 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.25 |  | 2008.04.24 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14170 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002506 | 0.020184 | 0.016319 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013747 | 0.058191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005806 | 0 | 대구범물#2 T/L | 309700 | 대구1 | 309710 | 범물 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.19 |  | 2008.04.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 14170 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002506 | 0.020184 | 0.016319 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013747 | 0.058191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.21
1000005807 | 0 | 대구자인#1 T/L | 309700 | 대구1 | 309265 | 자인 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.25 |  | 2008.04.24 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003582 | 0.028903 | 0.022956 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018343 | 0.090676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005808 | 0 | 대구자인#2 T/L | 309700 | 대구1 | 309265 | 자인 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.19 |  | 2008.04.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 20249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003582 | 0.028903 | 0.022956 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018343 | 0.090676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.21
1000005809 | 0 | 대구청도#1 T/L | 309700 | 대구1 | 309735 | 청도 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.25 |  | 2008.04.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11709 | 0 | ACSR | 240㎟ | 6347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008562 | 0.036236 | 0.014696 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023897 | 0.094957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005810 | 0 | 대구청도#2 T/L | 309700 | 대구1 | 309735 | 청도 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.24 |  | 2008.04.23 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11709 | 0 | ACSR | 240㎟ | 6347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008562 | 0.036236 | 0.014696 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023897 | 0.094957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3101053 | 2008.04.28
1000005811 | 0 | 북대구다사#1 T/L | 309600 | 북대구1 | 309675 | 다사 | 1 | 2008.1 | 2015.04 | 2008.10.22 |  | 2008.10.22 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 614 | 0.992 | ACSR | 410㎟×2B | 260 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1650 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 8088 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 2201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018818 | 0.00054839 | 0.001837 | 0.017275 | 0.025706 | 441 | 529.2 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.81 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012249 | 0.058543 | 0.015191 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2008.10.29
1000005812 | 0 | 북대구다사#2 T/L | 309600 | 북대구1 | 309675 | 다사 | 2 | 2008.1 | 2015.04 | 2008.10.27 |  | 2008.10.22 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 602 | 0.992 | ACSR | 410㎟×2B | 260 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1650 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 8088 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 2201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.018457 | 0.0005435 | 0.001837 | 0.017275 | 0.025706 | 441 | 529.2 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012249 | 0.058543 | 0.015191 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2008.10.29
1000005813 | 0 | 다사달서#1 T/L | 309675 | 다사 | 309660 | 달서 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.22 |  | 2010.05.07 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2193 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 4189 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 211 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 925 | 1.015 | ACSR | 410㎟×2B | 2547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.037987 | 0.00070944 | 0.00149 | 0.013548 | 0.027531 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008539 | 0.039849 | 0.020102 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4201469 | 2010.04.23
1000005814 | 0 | 다사달서#2 T/L | 309675 | 다사 | 309660 | 달서 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.27 |  | 2010.05.02 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2193 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 4189 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 211 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 3472 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 925 | 1.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034615 | 0.00068918 | 0.00149 | 0.013548 | 0.027531 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008539 | 0.039849 | 0.020102 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4201469 | 2010.04.23
1000005817 | 0 | 달서월배 T/L | 309660 | 달서 | 309670 | 월배(장기) | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.04 |  | 2009.11.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1990 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 3616 | 0.1214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49363 | 0.001 | 0.0004211 | 0.0036337 | 0.10968 | 359 | 430.8 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.61 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0022731 | 0.016886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.12.07
1000005818 | 0 | 월배와룡 T/L | 309665 | 와룡 | 309670 | 월배(장기) | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.04 |  | 2009.11.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1457 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 3610 | 0.1214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.42292 | 0.001 | 0.0003887 | 0.0033329 | 0.099167 | 359 | 430.8 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001913 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4102126 | 2009.12.07
1000005819 | 0 | 노변효목#2 T/L | 309255 | 노변 | 309245 | 효목 | 2 | 2009.11 | 2025.12 | 2009.11.30 |  | 2009.11.29 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7156 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 3173 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2813 | 0.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.053 | 0.00095694 | 0.003049 | 0.018367 | 0.10028 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010888 | 0.053282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4104439 | 2009.12.10
1000005820 | 0 | 산동군위#1 T/L | 309330 | 산동 | 309335 | 군위 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.24 |  | 2009.04.27 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 29 | 0 | ACSR | 330㎟ | 276 | 0 | ACSR | 330㎟ | 4821 | 0 | ACSR | 330㎟ | 194 | 0 | ACSR | 330㎟ | 14402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007385 | 0.039603 | 0.01592 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025779 | 0.10072 | 0.006324 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4201469 | 2009.04.29
1000005821 | 0 | 산동군위#2 T/L | 309330 | 산동 | 309335 | 군위 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.21 |  | 2009.04.21 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 29 | 0 | ACSR | 330㎟ | 276 | 0 | ACSR | 330㎟ | 4821 | 0 | ACSR | 330㎟ | 194 | 0 | ACSR | 330㎟ | 14402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007385 | 0.039603 | 0.01592 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.72 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025779 | 0.10072 | 0.006324 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4201469 | 2009.04.29
1000005822 | 0 | 봉무구암#1 T/L | 309615 | 구암 | 309230 | 봉무 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.22 |  | 2010.06.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1915 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 788 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 4916 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 3378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00091422 | 0.001362 | 0.012145 | 0.072202 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008463 | 0.0451 | 0.065461 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3202101 | 2010.07.07
1000005823 | 0 | 봉무구암#2 T/L | 309615 | 구암 | 309230 | 봉무 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.22 |  | 2010.06.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 28 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 1915 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 788 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 4916 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 3378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00091422 | 0.001362 | 0.012145 | 0.072202 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.03 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008463 | 0.0451 | 0.065461 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3202101 | 2010.07.07
1000005826 | 0 | 신영일천북#1 T/L | 309900 | 신영일1 | 309935 | 천북 | 1 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.27 |  | 2010.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 35289 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9176e-05 | 0.005229 | 0.049325 | 0.043581 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033759 | 0.14611 | 0.014782 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3202101 | 2010.04.28
1000005827 | 0 | 신영일천북#2 T/L | 309900 | 신영일1 | 309935 | 천북 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.27 |  | 2010.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 35289 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9176e-05 | 0.005229 | 0.049325 | 0.043581 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.38 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033759 | 0.14611 | 0.014782 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 3202101 | 2010.04.28
1000005834 | 0 | 신마산동읍#1 T/L | 311400 | 신마산1 | 311425 | 동읍 | 1 | 2006.08 | 2500.12 | 2006.08.27 |  | 2010.06.30 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 14628 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005633 | 0.029672 | 0.012052 | 352 | 422.4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017548 | 0.083467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 7102640 | 2010.06.21
1000005835 | 0 | 동읍진영#1 T/L | 311425 | 동읍 | 311430 | 진영 | 1 | 2006.08 | 2500.12 | 2006.08.27 |  | 2006.08.27 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3459 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 7801 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00318 | 0.018245 | 0.011905 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012681 | 0.050831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 2200481 | 2007.08.17
1000005836 | 0 | 동읍진영#2 T/L | 311425 | 동읍 | 311430 | 진영 | 2 | 2006.08 | 2500.12 | 2006.08.27 |  | 2006.08.27 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 3459 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 7801 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00318 | 0.018245 | 0.011905 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.41 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012681 | 0.050831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 2200481 | 2007.08.17
1000005837 | 0 | 신월동읍 T/L | 311425 | 동읍 | 311530 | 신월 | 1 | 2006.08 | 2010.06 | 2006.08.27 |  | 2006.08.27 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 2958 | 0 | ACSR | 330㎟ | 9135 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 152 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2466 | 0.094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00315 | 0.0027218 | 0.005361 | 0.026748 | 0.096927 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016099 | 0.059424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 7102640 | 2010.06.21
1000005838 | 0 | 사천사남#1 T/L | 311155 | 사천 | 311145 | 사남 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.21 |  | 2007.12.21 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1860 | 0.217 | ACSR | 410㎟ | 890 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.058145 | 0.00098223 | 0.000424 | 0.003405 | 0.029621 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001558 | 0.004542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4101944 | 2008.02.26
1000005839 | 0 | 사천사남#2 T/L | 311155 | 사천 | 311145 | 사남 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.21 |  | 2007.12.21 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1860 | 0.217 | ACSR | 410㎟ | 890 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.058145 | 0.00098223 | 0.000424 | 0.003405 | 0.029621 | 226 | 271.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001558 | 0.004542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.11 | 4101944 | 2008.02.26
1000005960 | 0 | 고한영월 T/L | 305180 | 영월 | 305520 | 고한 | 1 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.26 |  | 2006.11.26 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 49774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028229 | 0.10081 | 0.039975 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.77 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.078047 | 0.31126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 3106179 | 2008.11.03
1000005961 | 0 | 태백고한 T/L | 305520 | 고한 | 305525 | 태백 | 1 | 2006.11 | 2500.12 | 2006.11.26 |  | 2007.09.18 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 23115 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013096 | 0.047242 | 0.018404 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.12 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.034119 | 0.12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106326 | 2007.08.14
1000005962 | 0 | 청원오송#1 T/L | 305300 | 청원1 | 305330 | 오송 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.19 |  | 2007.12.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17459 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 817 | 0.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017519 | 0.00053029 | 0.003222 | 0.024452 | 0.020328 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016575 | 0.075829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005963 | 0 | 청원오송#2 T/L | 305300 | 청원1 | 305330 | 오송 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.19 |  | 2007.12.31 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 17459 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 817 | 0.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017519 | 0.00053029 | 0.003222 | 0.024452 | 0.020328 | 251 | 301.2 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016575 | 0.075829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005966 | 10 | 일산호수#1 T/L | 301140 | 일산 | 301145 | 호수 | 1 | 2009.12 | 2021.04 | 2009.12.28 |  | 2009.12.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0.317 | XLPE | 2,000㎟ | 9521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000612 | 0.0081 | 0.22385 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001141 | 0.005251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.01.18
1000005967 | 10 | 일산호수#2 T/L | 301140 | 일산 | 301145 | 호수 | 2 | 2010.06 | 2021.04 | 2010.06.14 |  | 2009.12.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0.317 | XLPE | 2,000㎟ | 9521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000612 | 0.0081 | 0.22385 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001141 | 0.005251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.06.15
1000005968 | 0 | 원주북원주#1 T/L | 305140 | 원주 | 305130 | 북원주 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.29 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11213 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.022393 | 0.009188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013396 | 0.054829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005969 | 0 | 원주북원주#2 T/L | 305140 | 원주 | 305130 | 북원주 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.29 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 11213 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.022393 | 0.009188 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013396 | 0.054829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005970 | 0 | 북원주횡성#1 T/L | 305130 | 북원주 | 305125 | 횡성 | 1 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.29 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 36569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015523 | 0.073147 | 0.029911 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045253 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005971 | 0 | 북원주횡성#2 T/L | 305130 | 북원주 | 305125 | 횡성 | 2 | 2007.11 | 2500.12 | 2007.11.29 |  | 2007.11.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 36569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015523 | 0.073147 | 0.029911 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045253 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005972 | 0 | 북춘천춘천HP T/L | 305450 | 춘천HP | 305455 | 북춘천 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.29 |  | 2008.10.17 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 7369 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00276 | 0.014797 | 0.006006 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.37 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00875 | 0.033623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 86107112 | 2008.11.05
1000005973 | 0 | 북춘천화천HP T/L | 305350 | 화천HP | 305455 | 북춘천 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.24 |  | 2008.10.17 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 28426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010645 | 0.057395 | 0.023053 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036043 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 86107112 | 2008.11.05
1000005974 | 0 | 춘천북춘천#1 T/L | 305460 | 춘천 | 305455 | 북춘천 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.24 |  | 2008.10.17 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006384 | 0.033011 | 0.013457 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019705 | 0.075377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 86107112 | 2008.11.05
1000005975 | 0 | 춘천북춘천#2 T/L | 305460 | 춘천 | 305455 | 북춘천 | 2 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.29 |  | 2008.10.17 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006384 | 0.033011 | 0.013457 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.48 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019705 | 0.075377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 86107112 | 2008.11.05
1000005976 | 0 | 주진평창#1 T/L | 305115 | 평창 | 305110 | 주진 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.03 |  | 2007.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007863 | 0.037729 | 0.014869 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02283 | 0.085327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005977 | 0 | 주진평창#2 T/L | 305115 | 평창 | 305110 | 주진 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.03 |  | 2007.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 18524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007863 | 0.037729 | 0.014869 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02283 | 0.085327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005978 | 0 | 신제천주진#1 T/L | 305100 | 신제천1 | 305110 | 주진 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.03 |  | 2007.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015804 | 0.075651 | 0.030214 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046096 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005979 | 0 | 신제천주진#2 T/L | 305100 | 신제천1 | 305110 | 주진 | 2 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.03 |  | 2007.11.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 37233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015804 | 0.075651 | 0.030214 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.046096 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005980 | 0 | 남춘천춘천 T/L | 305460 | 춘천 | 305465 | 남춘천 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.22 |  | 2007.10.26 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 46054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019234 | 0.091481 | 0.037399 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.056586 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005981 | 0 | 홍천남춘천 T/L | 305470 | 홍천 | 305465 | 남춘천 | 1 | 2007.12 | 2500.12 | 2007.12.22 |  | 2007.10.26 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 27198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.054499 | 0.022043 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033017 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005982 | 0 | 도계태백 T/L | 305525 | 태백 | 305530 | 도계 | 1 | 2008.05 | 2500.12 | 2008.05.30 |  | 2008.05.30 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 6152 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 180 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 2568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003574 | 0.016619 | 0.007941 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011187 | 0.044572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005983 | 0 | 이원도계(라파즈한라T분기) T/L | 305545 | 이원개폐 | 305530 | 도계 | 1 | 2008.05 | 2500.12 | 2008.05.30 |  | 2008.05.30 | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 32422 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 180 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015932 | 0.066448 | 0.026023 | 293 | 351.6 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.6 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.044683 | 0.17499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106369 | 2008.06.24
1000005984 | 0 | 사직북청주#1 T/L | 305335 | 사직 | 305385 | 북청주 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.30 |  | 2008.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4055 | 0.1214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1214 | 0.001 | 0.0003281 | 0.0026219 | 0.087792 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0015546 | 0.010366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106491 | 2009.12.28
1000005985 | 0 | 사직북청주#2 T/L | 305335 | 사직 | 305385 | 북청주 | 2 | 2008.03 | 2500.12 | 2008.03.28 |  | 2008.04.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 4055 | 0.1214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1214 | 0.001 | 0.0003281 | 0.0026129 | 0.087792 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.06 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0015546 | 0.010366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106491 | 2009.12.28
1000005986 | 0 | 오송북청주#1 T/L | 305385 | 북청주 | 305330 | 오송 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.10 |  | 2008.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15023 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1047 | 0.8622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020547 | 0.00056656 | 0.002849 | 0.021164 | 0.052588 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014418 | 0.065149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106491 | 2009.12.28
1000005987 | 0 | 오송북청주#2 T/L | 305385 | 북청주 | 305330 | 오송 | 2 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.05 |  | 2008.04.30 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 15023 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 1047 | 0.8622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020547 | 0.00056656 | 0.002849 | 0.021164 | 0.052588 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.07 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014418 | 0.065149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 4106491 | 2009.12.28
1000005988 | 0 | 횡계평창#1 T/L | 305575 | 횡계 | 305115 | 평창 | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.30 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 28490 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 3873 | 0.1138 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.00075431 | 0.011107 | 0.061063 | 0.060159 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.035514 | 0.14294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.12.31
1000005989 | 0 | 횡계평창#2 T/L | 305575 | 횡계 | 305115 | 평창 | 2 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.30 |  | 2009.10.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 28490 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 3873 | 0.1138 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.00075431 | 0.011107 | 0.061063 | 0.060159 | 193 | 231.6 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.035514 | 0.14294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.12.31
1000005992 | 0 | 북강릉주문진#1 T/L | 305565 | 북강릉 | 305415 | 주문진 | 1 | 2009.09 | 2500.12 | 2009.09.28 |  | 2009.09.20 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 15105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005535 | 0.030528 | 0.012223 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017874 | 0.077815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.10.06
1000005993 | 0 | 북강릉주문진#2 T/L | 305565 | 북강릉 | 305415 | 주문진 | 2 | 2009.09 | 2500.12 | 2009.09.23 |  | 2009.09.15 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 15105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005535 | 0.030528 | 0.012223 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017874 | 0.077815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.10.06
1000005994 | 0 | 강릉북강릉#1 T/L | 305565 | 북강릉 | 305570 | 강릉 | 1 | 2009.09 | 2500.12 | 2009.09.28 |  | 2009.09.20 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 12189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004466 | 0.024596 | 0.009889 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014264 | 0.063129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.10.06
1000005995 | 0 | 강릉북강릉#2 T/L | 305565 | 북강릉 | 305570 | 강릉 | 2 | 2009.09 | 2500.12 | 2009.09.23 |  | 2009.09.15 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 12189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004466 | 0.024596 | 0.009889 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014264 | 0.063129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.10.06
1000005997 | 0 | 동해동영월 T/L | 305515 | 동영월 | 305500 | 동해1 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.28 |  | 2009.04.30 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 73308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013724 | 0.10576 | 0.082337 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.078015 | 0.34765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.05.11
1000005998 | 0 | 남춘천서홍천 T/L | 302370 | 서홍천 | 305465 | 남춘천 | 1 | 2009.12 | 2014.1 | 2009.12.24 |  | 2009.12.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 34711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005137 | 0.048863 | 0.039959 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.030736 | 0.15116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.12.28
1000005999 | 0 | 서홍천청평PP T/L | 302370 | 서홍천 | 302150 | 청평PP | 1 | 2009.12 | 2500.12 | 2009.12.24 |  | 2009.12.21 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 16399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002427 | 0.023273 | 0.018725 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013827 | 0.07303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 98101161 | 2007.01.17 | 97104204 | 2009.12.28
1000006079 | 0 | 녹양백석#1 T/L | 301865 | 백석 | 301355 | 녹양 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.17 |  | 2007.10.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001996 | 0.019672 | 0.015953 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010764 | 0.052531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2007.10.30
1000006080 | 0 | 녹양백석#2 T/L | 301865 | 백석 | 301355 | 녹양 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.26 |  | 2007.10.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001996 | 0.019672 | 0.015953 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.28 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010764 | 0.052531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2007.10.30
1000006081 | 0 | 백석덕계#1 T/L | 301865 | 백석 | 301860 | 덕계 | 1 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.17 |  | 2007.10.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001309 | 0.01309 | 0.0090321 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007093 | 0.033998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2007.10.30
1000006082 | 0 | 백석덕계#2 T/L | 301865 | 백석 | 301860 | 덕계 | 2 | 2007.1 | 2500.12 | 2007.10.26 |  | 2007.10.17 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 7395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001309 | 0.01309 | 0.0090321 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007093 | 0.033998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2007.10.30
1000006083 | 0 | 철원화천#1 T/L | 305445 | 화천 | 301840 | 철원 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.23 |  | 2008.12.23 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34877 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.069258 | 0.028755 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04173 | 0.16345 | 0.010976 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 97104204 | 2009.03.12
1000006084 | 0 | 철원화천#2 T/L | 305445 | 화천 | 301840 | 철원 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.23 |  | 2008.12.23 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 34877 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.069258 | 0.028755 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04173 | 0.16345 | 0.010976 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 97104204 | 2009.03.12
1000006085 | 0 | 금오내촌#1 T/L | 301825 | 내촌 | 301820 | 금오 | 1 | 2009.1 | 2012.12 | 2009.10.22 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003643 | 0.035137 | 0.027942 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01924 | 0.11533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2009.10.26
1000006086 | 0 | 금오내촌#2 T/L | 301825 | 내촌 | 301820 | 금오 | 2 | 2009.1 | 2012.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 25103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003643 | 0.035137 | 0.027942 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01924 | 0.11533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2009.10.30
1000006087 | 0 | 내촌포천#1 T/L | 301825 | 내촌 | 301830 | 포천 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.22 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001663 | 0.015673 | 0.010307 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010788 | 0.045928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2009.10.26
1000006088 | 0 | 내촌포천#2 T/L | 301825 | 내촌 | 301830 | 포천 | 2 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.29 |  | 2009.10.28 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 11196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001663 | 0.015673 | 0.010307 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010788 | 0.045928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2009.10.30
1000006089 | 0 | 흥인종로 T/L | 301515 | 종로 | 301510 | 흥인 | 1 | 2008.04 | 2500.12 | 2008.04.15 |  | 2008.04.09 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2930 | 1.3541 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3541 | 0.001 | 0.000177 | 0.001542 | 0.052679 | 388.63 | 466.36 | 582.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000604 | 0.000777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 4104935 | 2008.08.13
1000006094 | 0 | 신내상봉#1 T/L | 301630 | 상봉 | 301615 | 신내 | 1 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.14 |  | 2009.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3631 | 0.999 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.999 | 0.001 | 0.000293 | 0.001775 | 0.06368 | 407 | 488.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001084 | 0.00745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98200088 | 2010.08.24
1000006095 | 0 | 신내상봉#2 T/L | 301630 | 상봉 | 301615 | 신내 | 2 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.28 |  | 2009.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3631 | 0.999 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.999 | 0.001 | 0.000293 | 0.001775 | 0.06368 | 407 | 488.4 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001084 | 0.00745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98200088 | 2010.08.24
1000006096 | 0 | 상봉휘경#1 T/L | 301630 | 상봉 | 301635 | 휘경 | 1 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.14 |  | 2009.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1360 | 0.928 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.928 | 0.001 | 6e-05 | 0.000525 | 0.023852 | 412 | 494.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00044 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98200088 | 2010.08.24
1000006097 | 0 | 상봉휘경#2 T/L | 301630 | 상봉 | 301635 | 휘경 | 2 | 2009.05 | 2500.12 | 2009.05.28 |  | 2009.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1360 | 0.928 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.928 | 0.001 | 6e-05 | 0.000525 | 0.023852 | 412 | 494.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00044 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98200088 | 2010.08.24
1000006108 | 0 | 은평세종로 T/L | 301310 | 은평 | 301330 | 세종로 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.29 |  | 2008.12.15 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2330 | 0.938 | OF | 2,000㎟ | 5668 | 1.448 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2554 | 0.0026653 | 0.000388 | 0.003779 | 0.33107 | 337 | 404.4 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001564 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 4104935 | 2009.04.21
1000006109 | 0 | 옥인서대문 T/L | 301320 | 옥인 | 301335 | 서대문 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.29 |  | 2008.12.15 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1130 | 0.881 | OF | 2,000㎟ | 2327 | 1.432 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2019 | 0.0026163 | 0.000156 | 0.001365 | 0.24181 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0006 | 0.000621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 4104935 | 2009.04.21
1000006158 | 0 | 신파주송포#1 T/L | 301100 | 신파주1 | 301170 | 송포 | 1 | 2010.01 | 2500.12 | 2010.01.29 |  | 2009.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6950 | 0.21555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.21555 | 0.001 | 0.00041 | 0.006128 | 0.16334 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003343 | 0.026873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.02.03
1000006160 | 0 | 신파주송포#2 T/L | 301100 | 신파주1 | 301170 | 송포 | 2 | 2010.01 | 2500.12 | 2010.01.29 |  | 2009.12.01 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 6950 | 0.21555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.21555 | 0.001 | 0.00041 | 0.006128 | 0.16334 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003343 | 0.026873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.02.03
1000006161 | 0 | 신파주금촌#1 T/L | 301100 | 신파주1 | 301230 | 금촌 | 1 | 2010.06 | 2011.04 | 2010.06.29 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5500 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 210 | 0.9816 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014191 | 0.00047949 | 0.000846 | 0.00774 | 0.010344 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005318 | 0.022412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.07.06
1000006162 | 0 | 신파주금촌#2 T/L | 301100 | 신파주1 | 301230 | 금촌 | 2 | 2010.06 | 2011.04 | 2010.06.14 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 5500 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 210 | 0.9816 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014191 | 0.00047949 | 0.000846 | 0.00774 | 0.010344 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.71 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005318 | 0.022412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.06.15
1000006163 | 0 | 신파주문발#1 T/L | 301100 | 신파주1 | 301160 | 문발 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.14 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4400 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 830 | 0.2992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020218 | 0.00081985 | 0.000778 | 0.006301 | 0.020832 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004475 | 0.01796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.06.15
1000006164 | 0 | 신파주문발#2 T/L | 301100 | 신파주1 | 301160 | 문발 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.28 |  | 2009.12.01 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4400 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 830 | 0.2992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.020218 | 0.00081985 | 0.000778 | 0.006301 | 0.020832 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004475 | 0.01796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98101161 | 2007.01.18 | 98102434 | 2010.07.06
1000006288 | 0 | 신탕정탕정#1 T/L | 306200 | 신탕정1 | 306210 | 탕정 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.29 |  | 2010.05.15 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 510 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.3e-05 | 8.38e-05 | 0.017635 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.03e-05 | 7.29e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.19 | 5103347 | 2010.09.29
1000006289 | 0 | 신탕정탕정#2 T/L | 306200 | 신탕정1 | 306210 | 탕정 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.29 |  | 2010.06.10 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.3e-05 | 8.38e-05 | 0.017635 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.03e-05 | 7.29e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.19 | 5103347 | 2010.09.29
1000006319 | 0 | 상주풍산 T/L | 309125 | 풍산 | 309360 | 상주 | 1 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.07 |  | 2010.04.01 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 278 | 0.5209 | ACSR | 240㎟ | 42006 | 0 | ACSR | 410㎟ | 1301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00050321 | 0.00012831 | 0.021663 | 0.091928 | 0.038384 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.066051 | 0.21844 | 0.025215 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.22 | 3202101 | 2010.04.07
1000006320 | 0 | 안동풍산 T/L | 309125 | 풍산 | 309130 | 안동 | 1 | 2010.04 | 2018.04 | 2010.04.07 |  | 2010.04.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 17442 | 0 | ACSR | 410㎟ | 1301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.039601 | 0.014445 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.74 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028333 | 0.09476 | 0.008453 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.22 | 3202101 | 2010.04.07
1000006367 | 0 | 가야사봉 T/L | 311230 | 사봉 | 311225 | 가야 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.30 |  | 2009.02.28 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 16187 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006061 | 0.031992 | 0.013416 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019631 | 0.08605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.22 | 91113074 | 2009.06.03
1000006368 | 0 | 사봉개양 T/L | 311230 | 사봉 | 311235 | 개양 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.30 |  | 2009.02.28 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 17844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006682 | 0.035255 | 0.014794 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.84 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022405 | 0.095301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93104820 | 2007.01.22 | 91113074 | 2009.06.03
1000006510 | 0 | 신성남서판교#2 T/L | 304300 | 신성남1 | 302730 | 서판교 | 2 | 2009.1 | 2012.04 | 2009.10.27 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2690 | 0.5575 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5575 | 0.001 | 0.000178 | 0.001999 | 0.093447 | 183 | 219.6 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.00914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.03.14 | 4200250 | 2009.10.28
1000006511 | 0 | 신성남서판교#1 T/L | 304300 | 신성남1 | 302730 | 서판교 | 1 | 2009.1 | 2012.04 | 2009.10.27 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 2690 | 0.5575 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5575 | 0.001 | 0.000178 | 0.001999 | 0.093447 | 183 | 219.6 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.69 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.00914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.03.14 | 4200250 | 2009.10.28
1000006512 | 0 | 서판교중원 T/L | 302730 | 서판교 | 302715 | 중원 | 1 | 2009.1 | 2500.12 | 2009.10.27 |  | 2009.10.30 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 10920 | 0.3257 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3257 | 0.001 | 0.000733 | 0.00683 | 0.37393 | 301 | 361.2 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.92 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002862 | 0.024228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 98105735 | 2007.03.14 | 4200250 | 2009.10.28
1000006525 | 0 | 동빙고반포#1 T/L | 301555 | 동빙고 | 302540 | 반포 | 1 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.16 |  | 2007.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 414 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 280 | 0 | ACSR | 480㎟ | 870 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2768 | 0.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.051571 | 0.0029016 | 0.000681 | 0.005243 | 0.091988 | 184 | 220.8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002383 | 0.006553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88101553 | 2007.04.06 | 98200088 | 2010.08.24
1000006526 | 0 | 동빙고반포#2 T/L | 301556 | 동빙고 | 302540 | 반포 | 2 | 2007.05 | 2500.12 | 2007.05.16 |  | 2007.04.20 | 154 kV | ACSR | 410㎟ | 414 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 280 | 0 | ACSR | 480㎟ | 870 | 0 | OF | 1,200㎟ | 2768 | 0.1329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072146 | 0.0029016 | 0.000681 | 0.005243 | 0.091988 | 184 | 220.8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002383 | 0.006553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88101553 | 2007.04.06 | 98200088 | 2010.08.24
1000006530 | 0 | 고성통영 T/L | 311120 | 통영 | 311110 | 고성 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.26 |  | 2010.06.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 18523 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006786 | 0.037258 | 0.01507 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.52 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023807 | 0.092568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.04.25 | 7102640 | 2010.06.28
1000006532 | 0 | 청통반야월 T/L | 309220 | 청통 | 309235 | 반야월 | 1 | 2009.1 | 2011.06 | 2009.10.18 |  | 2009.10.16 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 96 | 1.015 | ACSR | 410㎟×2B | 22229 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016813 | 9.4361e-05 | 0.003296 | 0.03091 | 0.028665 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.021741 | 0.094807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 92104729 | 2007.04.27 | 4102126 | 2009.10.19
1000006543 | 0 | 문산월롱#1 T/L | 301240 | 월롱 | 301220 | 문산 | 1 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.12 |  | 2010.02.12 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3600 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1300 | 1.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12244 | 0.00089704 | 0.000625 | 0.005585 | 0.04796 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003576 | 0.015084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 97113122 | 2007.05.28 | 98102434 | 2010.03.15
1000006544 | 0 | 문산월롱#2 T/L | 301240 | 월롱 | 301220 | 문산 | 2 | 2010.02 | 2500.12 | 2010.02.28 |  | 2010.02.12 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 3600 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 1300 | 1.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12244 | 0.00089704 | 0.000625 | 0.005585 | 0.04796 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003576 | 0.015084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 97113122 | 2007.05.28 | 98102434 | 2010.03.02
1000006545 | 0 | 월롱금촌#1 T/L | 301240 | 월롱 | 301230 | 금촌 | 1 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.12 |  | 2010.02.12 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8524 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 326 | 0.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013114 | 0.00041769 | 0.001294 | 0.012101 | 0.015411 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008206 | 0.034902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 97113122 | 2007.05.28 | 98102434 | 2010.03.15
1000006546 | 0 | 월롱금촌#2 T/L | 301240 | 월롱 | 301230 | 금촌 | 2 | 2010.02 | 2500.12 | 2010.02.28 |  | 2010.02.12 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 8524 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 326 | 0.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013114 | 0.00041769 | 0.001294 | 0.012101 | 0.015411 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008206 | 0.034902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 97113122 | 2007.05.28 | 98102434 | 2010.03.02
1000006565 | 0 | 군공군산CC#1 T/L | 307450 | 군산복합 | 307125 | 군공 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.29 |  | 2008.12.31 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 10440 | 0.2123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2123 | 0.003 | 0.00032 | 0.003877 | 0.79033 | 344 | 412.8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.44 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002406 | 0.017843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 86106795 | 2007.08.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000006566 | 0 | 군공군산CC#2 T/L | 307450 | 군산복합 | 307125 | 군공 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.15 |  | 2008.12.31 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | OF | 2,000㎟×D | 10530 | 0.2123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2123 | 0.003 | 0.00032 | 0.003877 | 0.79033 | 344 | 412.8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.53 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002406 | 0.017843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 86106795 | 2007.08.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000006569 | 0 | 동군산군산CC#1 T/L | 307310 | 동군산 | 307450 | 군산복합 | 1 | 2008.11 | 2500.12 | 2008.11.30 |  | 2008.12.31 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟×D | 495 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 4.4e-05 | 7.5e-05 | 0.018574 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 86106795 | 2007.08.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000006570 | 0 | 동군산군산CC#2 T/L | 307310 | 동군산 | 307450 | 군산복합 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.15 |  | 2008.12.31 | 154 kV |  |  | 0 | 0 | XLPE | 2,000㎟×D | 495 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2005 | 0.001 | 4.4e-05 | 7.5e-05 | 0.018574 | 472 | 566.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 86106795 | 2007.08.17 | 4200306 | 2010.01.13
1000006571 | 0 | 강릉횡계#2 T/L | 305570 | 강릉 | 305575 | 횡계 | 2 | 2006.01 | 2500.12 | 2006.01.01 |  | 2006.01.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 21594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009166 | 0.043332 | 0.017599 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.026485 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.08.30 | 97104204 | 2009.06.16
1000006606 | 0 | 신시흥시화#1 T/L | 304800 | 신시흥#2 | 304810 | 시화 | 1 | 2007.01 | 2500.12 | 2007.01.16 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001172 | 0.009234 | 0.00782 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006036 | 0.030251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.10.29 | 6102301 | 2009.07.13
1000006607 | 0 | 신시흥시화#2 T/L | 304800 | 신시흥#2 | 304810 | 시화 | 2 | 2007.01 | 2500.12 | 2007.01.16 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 6629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001172 | 0.009234 | 0.00782 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006036 | 0.030251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.10.29 | 4200250 | 2009.05.20
1000006608 | 0 | 신시흥북시화#1 T/L | 304800 | 신시흥#2 | 304835 | 북시화 | 1 | 2007.01 | 2500.12 | 2007.01.16 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000383 | 0.003013 | 0.00255 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002092 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.10.29 | 6102301 | 2009.07.13
1000006609 | 0 | 신시흥북시화#2 T/L | 304800 | 신시흥#2 | 304835 | 북시화 | 2 | 2007.01 | 2500.12 | 2007.01.16 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000383 | 0.003013 | 0.00255 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002092 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 88106466 | 2007.10.29 | 6102301 | 2009.07.13
1000006620 | 0 | 영광연락#3 T/L | 208250 | 영광NP#2 | 208350 | 영광NP#3 | 3 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  |  | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335e-05 | 0.000249 | 0.005173 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00013395 | 0.00080695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 4104374 | 2008.02.18 | 4104374 | 2008.02.18
1000006621 | 0 | 영광연락#4 T/L | 208250 | 영광NP#2 | 208350 | 영광NP#3 | 4 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  |  | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 1089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335e-05 | 0.000249 | 0.005173 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00013395 | 0.00080695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 4104374 | 2008.02.18 | 4104374 | 2008.02.18
1000006644 | 10 | 상인봉덕 T/L | 309830 | 상인 | 309730 | 봉덕 | 2 | 2008.06 | 2011.04 | 2008.06.18 |  | 2008.06.18 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 1624 | 0 | ACSR | 240㎟ | 6732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086688 | 0.003908 | 0.015024 | 0.03347 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.36 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010222 | 0.036548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.02.24 | 4102126 | 2009.10.19
1000006645 | 0 | 대구봉덕 T/L | 309700 | 대구1 | 309730 | 봉덕 | 1 | 2009.06 | 2011.04 | 2009.06.20 |  | 2009.06.14 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10883 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 5626 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 77 | 0.112 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00010453 | 8.8947e-05 | 0.004365 | 0.026651 | 0.018262 | 300 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.59 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.018312 | 0.074826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.02.24 | 4102126 | 2009.06.22
1000006646 | 0 | 대구상인 T/L | 309700 | 대구1 | 309830 | 상인 | 1 | 2009.06 | 2011.04 | 2009.06.20 |  | 2009.06.14 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 10883 | 0 | HSTACIR | 240㎟ | 9199 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 707 | 0.8755 | XLPE | 2,000㎟ | 835 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.006745 | 0.00062606 | 0.006282 | 0.034698 | 0.047621 | 298 | 357.6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.62 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.023574 | 0.093552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.02.24 | 4102126 | 2009.06.22
1000006648 | 0 | 통영거제#1 T/L | 311120 | 통영 | 311125 | 거제 | 1 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.27 |  | 2010.06.30 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 22950 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008408 | 0.046147 | 0.018675 | 361 | 433.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.95 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028581 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.02.24 | 7102640 | 2010.06.28
1000006657 | 0 | 구서정관#1 T/L | 310515 | 정관 | 310525 | 구서 | 1 | 2008.11 | 2009.1 | 2008.11.25 |  | 2008.11.30 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 8069 | 0 | ACSR | 330㎟ | 4150 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 334 | 0.704 | XLPE | 1,200㎟ | 1760 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005893 | 0.00079637 | 0.005479 | 0.026148 | 0.042895 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017094 | 0.069188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.03.28 | 4201477 | 2009.11.26
1000006658 | 0 | 구서정관#2 T/L | 310515 | 정관 | 310525 | 구서 | 2 | 2008.11 | 2009.1 | 2008.11.25 |  | 2008.11.30 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 8069 | 0 | ACSR | 330㎟ | 4150 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 334 | 0.704 | XLPE | 1,200㎟ | 1760 | 0.1247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005893 | 0.00079637 | 0.005479 | 0.026148 | 0.042895 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.31 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017094 | 0.069188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.03.28 | 4201477 | 2009.11.26
1000006692 | 0 | 마장한남 T/L | 301540 | 마장 | 301545 | 한남 | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.06 |  | 2008.06.06 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2288 | 1.17 | XLPE | 2,000㎟ | 4107 | 0.9055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0001 | 0.001 | 0.00039649 | 0.0036452 | 0.14069 | 409 | 490.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00095636 | 0.0015886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.05.08 | 98200088 | 2010.08.24
1000006733 | 0 | 안동안동HP T/L | 309130 | 안동 | 309150 | 안동HP | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  | 1996.01.01 | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 2925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00166 | 0.00618 | 0.0024 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00433 | 0.01541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.08.11 | 4102126 | 2009.09.17
1000006734 | 0 | 동안동임하HP T/L | 309135 | 동안동 | 309250 | 임하HP | 1 | 2002.04 | 2500.12 | 2002.04.01 |  | 2002.04.01 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 13049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00554 | 0.02722 | 0.01022 | 390 | 468 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01677 | 0.06078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.08.11 | 4102126 | 2009.09.16
1000006735 | 0 | 군공소룡#1 T/L | 307125 | 군공 | 307130 | 소룡 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.27 |  | 2008.12.31 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 140 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 8e-06 | 6.8e-05 | 0.004983 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.4e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.09.01 | 2101106 | 2009.05.13
1000006736 | 0 | 군공소룡#2 T/L | 307125 | 군공 | 307130 | 소룡 | 2 | 2009.01 | 2500.12 | 2009.01.22 |  | 2008.12.31 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 140 | 0.8755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8755 | 0.001 | 8e-06 | 6.8e-05 | 0.004983 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.4e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.09.01 | 2101106 | 2009.05.13
1000006739 | 0 | 서군산소룡#1 T/L | 307315 | 서군산 | 307130 | 소룡 | 1 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.27 |  | 2008.12.31 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 4003 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 990 | 0.1075 |  |  | 0 | 1.0152 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0025795 | 0.00091784 | 0.001507 | 0.008558 | 0.034277 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004861 | 0.018656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.09.01 | 2101106 | 2009.05.13
1000006740 | 0 | 서군산소룡#2 T/L | 307315 | 서군산 | 307130 | 소룡 | 2 | 2008.01 | 2500.12 | 2008.01.22 |  | 2008.12.31 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 4003 | 0 | XLPE | 1,200㎟×D | 990 | 0.1075 |  |  | 0 | 1.0152 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0025795 | 0.00091784 | 0.001507 | 0.008558 | 0.034277 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.99 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004861 | 0.018656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.09.01 | 2101106 | 2009.05.13
1000006756 | 0 | 율촌민자#1 T/L | 308350 | 율촌CC | 308630 | 율촌 | 1 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000421 | 0.003314 | 0.002758 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0025584 | 0.011717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.09.04 | 4104374 | 2008.09.04
1000006757 | 0 | 율촌민자#2 T/L | 308350 | 율촌CC | 308630 | 율촌 | 2 | 2001.12 | 2500.12 | 2001.12.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 2400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000421 | 0.003314 | 0.002758 | 452 | 542.4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0025584 | 0.011717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.09.04 | 4104374 | 2008.09.04
1000006761 | 0 | KP복합#1 T/L | 208600 | 광양3 | 208650 | K-POWER3 | 1 | 2005.03 | 2500.12 | 2005.03.01 |  |  | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 21703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.005516 | 0.13674 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003185 | 0.015661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.10.07 | 4104374 | 2008.10.07
1000006762 | 0 | KP복합#2 T/L | 208600 | 광양3 | 208650 | K-POWER3 | 2 | 2005.03 | 2500.12 | 2005.03.01 |  |  | 345 kV | ACSR | 480㎟×2B | 21703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.005516 | 0.13674 | 1086 | 1303.2 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003185 | 0.015661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | 4104374 | 2008.10.07 | 4104374 | 2008.10.07
1000006777 | 0 | 반야월봉무 T/L | 309230 | 봉무 | 309235 | 반야월 | 1 | 2010.06 | 2011.06 | 2010.06.22 |  | 2010.06.22 | 154 kV | XLPE | 2,500㎟ | 3381 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 10296 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 4624 | 0 | ACSR | 410㎟×2B | 746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00083889 | 0.002549 | 0.023469 | 0.081455 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.05 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017396 | 0.082326 | 0.068896 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.10.30 | 3202101 | 2010.07.07
1000006778 | 0 | 청통봉무 T/L | 309230 | 봉무 | 309220 | 청통 | 1 | 2010.06 | 2011.06 | 2010.06.22 |  | 2010.06.22 | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 26273 | 0 | XLPE | 2,500㎟ | 4361 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00080019 | 0.004258 | 0.039561 | 0.097588 | 447 | 536.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02713 | 0.13163 | 0.074543 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.10.30 | 3202101 | 2010.07.07
1000006790 | 0 | 단양영월CC#1 T/L | 305182 | 영월C/C S/Y | 305185 | 단양 | 1 | 2010.05 | 2500.12 | 2010.05.28 |  | 2010.05.25 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 25282 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013617 | 0.010749 | 0.050452 | 0.042118 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033362 | 0.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 3106179 | 2008.11.03 | 97104204 | 2010.06.03
1000006791 | 0 | 단양영월CC#2 T/L | 305182 | 영월C/C S/Y | 305185 | 단양 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.21 |  | 2010.04.20 | 154 kV | HSTACIR | 330㎟ | 25282 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013617 | 0.010749 | 0.050452 | 0.042118 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.033362 | 0.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 3106179 | 2008.11.03 | 97104204 | 2010.05.11
1000006792 | 0 | 정선영월CC T/L | 305182 | 영월C/C S/Y | 305510 | 정선 | 2 | 2010.05 | 2500.12 | 2010.05.04 |  | 2010.04.20 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 41550 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.6505e-05 | 0.008835 | 0.06034 | 0.069289 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.63 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.044438 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 3106179 | 2008.11.03 | 97104204 | 2010.05.11
1000006793 | 0 | 동영월영월CC T/L | 305182 | 영월C/C S/Y | 305515 | 동영월 | 1 | 2010.05 | 2500.12 | 2010.05.04 |  | 2010.05.25 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 13316 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00010572 | 0.002507 | 0.019206 | 0.036629 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014123 | 0.062377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 3106179 | 2008.11.03 | 97104204 | 2010.05.11
1000006811 | 0 | 선산산동#1 T/L | 309300 | 선산1 | 309330 | 산동 | 1 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.24 |  | 2009.04.27 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 383 | 0 | ACSR | 330㎟ | 492 | 0 | ACSR | 330㎟ | 3454 | 0 | ACSR | 330㎟ | 453 | 0 | ACSR | 330㎟ | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018232 | 0.00979 | 0.003966 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006242 | 0.025358 | 0.001527 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.11.18 | 4201469 | 2009.04.29
1000006812 | 0 | 선산산동#2 T/L | 309300 | 선산1 | 309330 | 산동 | 2 | 2009.04 | 2500.12 | 2009.04.21 |  | 2009.04.18 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 383 | 0 | ACSR | 330㎟ | 492 | 0 | ACSR | 330㎟ | 3454 | 0 | ACSR | 330㎟ | 453 | 0 | ACSR | 330㎟ | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001823 | 0.00979 | 0.003966 | 195 | 234 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.87 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006242 | 0.025358 | 0.001527 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 96108541 | 2008.11.18 | 4201469 | 2009.04.29
1000006814 | 0 | 은평서대문#2 T/L | 301310 | 은평 | 301335 | 서대문 | 2 | 2008.12 | 2500.12 | 2008.12.15 |  | 2008.12.20 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2006 | 0.878 | OF | 2,000㎟ | 4856 | 1.104 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.0184 | 0.002664 | 0.000394 | 0.003418 | 0.20897 | 347 | 416.4 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00156 | 0.001536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2008.11.28 | 4104935 | 2008.12.16
1000006852 | 0 | 가락동남 T/L | 302355 | 동남 | 302360 | 가락 | 1 | 2010.02 | 2500.12 | 2010.02.24 |  | 2010.02.26 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2908 | 0.33075 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33075 | 0.001 | 0.000192 | 0.001898 | 0.10073 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.000966 | 0.008792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.12.17 | 87106144 | 2010.02.25
1000006853 | 0 | 가락수서2 T/L | 302345 | 수서 | 302360 | 가락 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.10 |  | 2010.06.04 | 154 kV | OF | 2,000㎟ | 2188 | 0.2142 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2142 | 0.003 | 0.0001322 | 0.0012788 | 0.089983 | 208 | 249.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0008932 | 0.0092967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.12.17 | 7200072 | 2010.06.14
1000006854 | 0 | 동남수서 T/L | 302345 | 수서 | 302355 | 동남 | 1 | 2010.02 | 2500.12 | 2010.02.24 |  | 2010.02.26 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 3401 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0.000243 | 0.002141 | 0.11782 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001054 | 0.009163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2008.12.17 | 87106144 | 2010.02.25
1000006881 | 0 | 신양양_속초#1 T/L | 305400 | 신양양1 | 305420 | 속초 | 1 | 2010.1 | 2500.12 | 2010.10.11 |  | 2010.07.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 10227 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 11659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006187 | 0.038184 | 0.021099 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024501 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2009.01.06 | 97104204 | 2010.10.13
1000006882 | 0 | 신양양_속초#2 T/L | 305400 | 신양양1 | 305420 | 속초 | 2 | 2010.1 | 2500.12 | 2010.10.14 |  | 2010.07.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟×2B | 10227 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 11659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006187 | 0.038184 | 0.021099 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.89 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.024501 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2009.01.06 | 97104204 | 2010.10.18
1000006883 | 0 | 신양양_양양#1 T/L | 305400 | 신양양1 | 305410 | 양양 | 1 | 2010.1 | 2500.12 | 2010.10.11 |  | 2010.07.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 8173 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 686 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 10227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005226 | 0.032409 | 0.018882 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019751 | 0.095573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2009.01.06 | 97104204 | 2010.10.13
1000006884 | 0 | 신양양_양양#2 T/L | 305400 | 신양양1 | 305410 | 양양 | 2 | 2010.1 | 2500.12 | 2010.10.14 |  | 2010.07.31 | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 8173 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 686 | 0 | ACSR | 330㎟×2B | 10227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005226 | 0.032409 | 0.018882 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.09 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019751 | 0.095573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2009.01.06 | 97104204 | 2010.10.18
1000006920 | 0 | 송도송열CC(SY)#1 T/L | 304740 | 송도 | 304450 | 송열CC | 1 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.10 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.86e-05 | 0.000171 | 0.0066 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4864e-05 | 7.4525e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 6102301 | 2009.05.14
1000006921 | 0 | 송도송열CC(SY)#2 T/L | 304740 | 송도 | 304450 | 송열CC | 2 | 2008.09 | 2500.12 | 2008.09.10 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.86e-05 | 0.000171 | 0.0066 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4864e-05 | 7.4525e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 6102301 | 2009.05.14
1000006928 | 0 | 천왕구로#1 T/L | 302155 | 천왕 | 302165 | 구로 | 1 | 2010.01 | 2500.12 | 2010.01.27 |  | 2010.02.26 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6566 | 0.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0.003 | 0.000529 | 0.002991 | 0.24147 | 149 | 178.8 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002135 | 0.018011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 7200072 | 2010.01.29
1000006929 | 0 | 천왕구로#2 T/L | 302155 | 천왕 | 302165 | 구로 | 2 | 2010.02 | 2500.12 | 2010.02.05 |  | 2010.02.26 | 154 kV | OF | 1,200㎟ | 6566 | 0.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0.003 | 0.000529 | 0.002991 | 0.24147 | 149 | 178.8 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.57 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002135 | 0.018011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 87106144 | 2010.02.16
1000006930 | 0 | 천왕오류#1 T/L | 302155 | 천왕 | 302160 | 오류 | 1 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.15 |  | 2010.02.26 | 154 kV | POF | 600㎟ | 4431 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.000478 | 0.002476 | 0.14439 | 123.7 | 148.44 | 185.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002428 | 0.014061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 7200072 | 2010.03.15
1000006931 | 0 | 천왕오류#2 T/L | 302155 | 천왕 | 302160 | 오류 | 2 | 2010.03 | 2500.12 | 2010.03.05 |  | 2010.02.26 | 154 kV | POF | 600㎟ | 4431 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.000478 | 0.002476 | 0.14439 | 123.7 | 148.44 | 185.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002428 | 0.014061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 7200072 | 2010.03.08
1000006932 | 0 | 영서천왕#3 T/L | 302155 | 천왕 | 302100 | 영서1 | 3 | 2010.01 | 2500.12 | 2010.01.25 |  | 2010.02.26 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2822 | 0.2351 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2351 | 0.001 | 0.000167 | 0.002169 | 0.086074 | 236 | 283.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001162 | 0.008999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 93101618 | 2009.01.12 | 87106144 | 2010.01.29
1000006995 | 0 | 왕십리안암 T/L | 301425 | 안암 | 301585 | 왕십리 | 1 | 2009.1 | 2012.06 | 2009.10.23 |  | 2009.06.30 | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 2605 | 0.9055 | XLPE | 1,200㎟ | 332 | 0.5655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.85528 | 0.001 | 0.000205 | 0.001531 | 0.0505 | 339 | 406.8 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.94 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00146 | 0.014179 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 3106179 | 2009.01.15 | 4104935 | 2009.12.17
1000007017 | 0 | 신포항신월성NP#1 T/L | 209550 | 신월성NP | 209400 | 신포항3 | 1 | 2010.09 | 2500.12 | 2010.09.16 |  | 2010.09.13 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 26731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000329 | 0.006831 | 0.16799 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003741 | 0.018746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 91104326 | 2009.03.25 | 3202101 | 2010.10.12
1000007018 | 0 | 신포항신월성NP#2 T/L | 209550 | 신월성NP | 209400 | 신포항3 | 2 | 2010.1 | 2500.12 | 2010.10.02 |  | 2010.09.18 | 345 kV | ACSR | 480㎟×4B | 26731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000329 | 0.006831 | 0.16799 | 2173 | 2607.6 | 3259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.73 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003741 | 0.018746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  | O |  |  | 91104326 | 2009.03.25 | 3202101 | 2010.10.12
1000007042 | 0 | 신마산동읍#2 T/L | 311400 | 신마산1 | 311425 | 동읍 | 2 | 2010.06 | 2500.12 | 2010.06.16 |  | 2010.06.30 | 154 kV | STACIR | 330㎟ | 14628 | 0 | HSTACIR | 330㎟ | 152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005633 | 0.029672 | 0.012052 | 354 | 424.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.78 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.017548 | 0.083467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2009.06.16 | 7102640 | 2010.06.21
1000007071 | 0 | 천북경주인수 T/L | 309935 | 천북 | 309940 | 경주 | 2 | 2010.04 | 2500.12 | 2010.04.30 |  | 2010.04.20 | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1147 | 0 | ACSR | 410㎟ | 2899 | 0 | ACSR | 240㎟ | 7837 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007091 | 0.004567 | 0.022795 | 0.042041 | 163 | 195.6 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.88 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014176 | 0.058901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O | O |  |  |  | 1101099 | 2009.10.14 | 3202101 | 2010.06.16
1000007128 | 0 | 의료 T/L | 302605 | 개포 | 802605 | 삼성서울병원 | 1 | 1993.08 | 2500.12 | 1993.08.12 |  |  | 154 kV | XLPE | 200㎟ | 1400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007129 | 0 | 무역#1 T/L | 302525 | 선릉 | 802525 | COEX | 1 | 1987.11 | 2500.12 | 1987.11.09 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007132 | 0 | 암사#2 T/L | 302315 | 천호 | 802315 | 암사정수사업 | 1 | 1986.05 | 2500.12 | 1986.05.18 |  |  | 154 kV | XLPE | 200㎟ | 5105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02142 | 0.00517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.11 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007134 | 0 | 신수 T/L | 302365 | 신장 | 802365 | 수자원팔당 | 1 | 2004.11 | 2500.12 | 2004.11.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 4200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1584 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007135 | 0 | 구철 T/L | 302140 | 구공 | 802140 | 구로전철 | 1 | 2002.04 | 2500.12 | 2002.04.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 800㎟ | 2430 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007136 | 0 | 기아 T/L | 302115 | 시흥 | 802115 | 기아자동차 | 1 | 1981.12 | 2500.12 | 1981.12.31 |  |  | 154 kV | ACSR | 330㎟ | 1120 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 460 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00090268 | 0.0995 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007137 | 0 | 안천T/L T/L | 302230 | 가양 | 802230 | 서남환경 | 2 | 1993.12 | 2500.12 | 1993.12.11 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 1307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007155 | 0 | 조일제지T/L T/L | 304830 | 서시화 | 804830 | 아세아페이퍼 | 1 | 1997.01 | 2500.12 | 1997.01.01 |  |  | 154 kV | CNCV | 200㎟ | 460 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007156 | 0 | 시화에너지T/L T/L | 304830 | 서시화 | 804831 | KG에너지㈜ | 1 | 2000.01 | 2500.12 | 2000.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 410㎟ | 2970 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.97 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007175 | 0 | 삼척동양#1 T/L | 305540 | 삼척 | 805540 | 동양시멘삼척 | 1 | 2001.1 | 2500.12 | 2001.10.26 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007176 | 0 | 삼척동양#2 T/L | 305540 | 삼척 | 805541 | 동양시멘삼척 | 1 | 2001.1 | 2500.12 | 2001.10.26 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1440 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007289 | 0 | 신천 T/L | 309630 | 침산 | 809630 | 신천하수사업 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 74 | 0.241 | ACSR | 240㎟ | 1874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0023476 | 0.00063963 | 0.001054 | 0.003741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007290 | 0 | 대구염색 T/L | 309655 | 팔달 | 809655 | 대구열병합 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 1603 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 103 | 0.5209 | XLPE | 1,200㎟ | 64 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0054845 | 0.00070505 | 0.000931 | 0.003368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007293 | 0 | 구미엘지 T/L | 309315 | 구미 | 809317 | 메르디안솔라 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | CAZE | 200㎟ | 2924 | 0 | XLPE | 2,000㎟ | 178 | 0.2005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.1433e-05 | 0.001 | 0.001027 | 0.003356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007295 | 0 | 구미코오롱 T/L | 309315 | 구미 | 809315 | 코오롱구미 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | STACIR | 240㎟ | 1029 | 0 | ACSR | 330㎟ | 1689 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 225 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0014152 | 0.00065287 | 0.001145 | 0.004562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.94 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007296 | 0 | 동국 T/L | 309315 | 구미 | 809316 | TK케미합섬2 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 170 | 0.0983 | CV | 400㎟ | 721 | 0 | ACSR | 240㎟ | 2080 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.114e-06 | 0.00065221 | 0.00136 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.97 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007297 | 0 | 동국 T/L | 309315 | 구미 | 809320 | 오리온 PDP | 1 | 1996.04 | 2500.12 | 1996.04.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 170 | 0.0983 | CAZV | 200㎟ | 1217 | 0 | ACSR | 240㎟ | 759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8e-06 | 0.00083711 | 0.00119 | 0.002408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007298 | 0 | 한국전기초자 T/L | 309315 | 구미 | 809321 | 한국전기초자 | 1 | 2001.08 | 2500.12 | 2001.08.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 136 | 0.0983 | XLPE | 400㎟ | 550 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.71e-07 | 0.001 | 0.000289 | 0.000484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007299 | 0 | KEC T/L | 309315 | 구미 | 809318 | KEC | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 198 | 0.0983 | ACSR | 240㎟ | 1288 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0022003 | 0.00077911 | 0.000729 | 0.002549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.49 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007332 | 0 | 동부 T/L | 309410 | 포항 | 809414 | 동일산업 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 147 | 0.24 | ACSR | 330㎟×2B | 665 | 0 | ACSR | 240㎟ | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014146 | 0.00081175 | 0.0003 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007333 | 0 | 동부 T/L | 309410 | 포항 | 809410 | 세아제강 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 147 | 0.24 | ACSR | 330㎟×2B | 2057 | 0 | ACSR | 240㎟ | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0047327 | 0.00058185 | 0.00098 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.23 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007334 | 0 | 동부 T/L | 309410 | 포항 | 809412 | SIMPAC ANC | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 147 | 0.24 | ACSR | 330㎟×2B | 2057 | 0 | ACSR | 240㎟ | 190 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0039573 | 0.00056851 | 0.00108 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.39 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007335 | 0 | 한국시멘트 T/L | 309410 | 포항 | 809417 | 린데코리아 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | CAZE | 200㎟ | 1593 | 0 |  |  | 0 | 0.5039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000561 | 0.001777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007336 | 0 | 한국시멘트 T/L | 309410 | 포항 | 809411 | 한국시멘트 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | CAZE | 200㎟ | 1068 | 0 |  |  | 0 | 0.5039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007337 | 0 | 동국제강 T/L | 309410 | 포항 | 809416 | 동국제강후판 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 137 | 0.24 | ACSR | 330㎟×2B | 488 | 0 | ACSR | 240㎟ | 1800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0018028 | 0.00059961 | 0.000407 | 0.000928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007338 | 0 | 동국제강 T/L | 309410 | 포항 | 809413 | 성우오토모티 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 2,000㎟ | 137 | 0.24 | ACSR | 330㎟×2B | 488 | 0 | ACSR | 240㎟ | 1855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0017545 | 0.00059431 | 0.00121 | 0.00457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007417 | 0 | 동부T/L(637) T/L | 303115 | 신현 | 803115 | 동부제철인천 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 688 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007418 | 0 | 동국T/L(667) T/L | 303120 | 송현 | 803120 | 동국제강 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1005 | 0.1713 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1713 | 0.001 | 0.0079 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007419 | 0 | 대우T/L(637) T/L | 303125 | 송월 | 803125 | 두산인프라코 | 1 | 1996.01 | 2500.12 | 1996.01.01 |  |  | 154 kV | OF | 325㎟ | 1948 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007421 | 0 | 인천제철#1 T/L | 303950 | 인천TP1 | 803950 | 현대제철 | 1 | 1972.01 | 2500.12 | 1972.01.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 410㎟×2B | 4079 | 0 | OF | 1,200㎟ | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5008e-05 | 0.0685 | 0.5731 | 0 | 149 | 178.8 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0043486 | 0.019914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17 | KDPM0004 | 2010.06.28
1000007422 | 0 | SK에너지T/L(6A7) T/L | 303265 | 원창 | 803265 | SK에 인천CLX | 1 | 2008.06 | 2500.12 | 2008.06.10 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2547 | 0.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007423 | 0 | 주철#1T/L T/L | 303100 | 신인천1 | 803100 | 주안전철 | 1 | 1996.07 | 2500.12 | 1996.07.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 4720 | 0.078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.72 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007424 | 0 | 아남T/L(6A7) T/L | 303320 | 부천 | 803320 | 동부하이텍 | 1 | 1997.03 | 2500.12 | 1997.03.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 1700 | 0.072 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007425 | 0 | 부반T/L(697) T/L | 303320 | 부천 | 803321 | 페어차일드 | 1 | 1999.09 | 2500.12 | 1999.09.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 200㎟ | 858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007426 | 0 | 굴포천#1T/L T/L | 303360 | 중동 | 803361 | 부천하수정화 | 1 | 1995.03 | 2500.12 | 1995.03.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 3365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1039 | 7.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.37 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007427 | 0 | 오봉LNG T/L (637) T/L | 304760 | 오봉 | 804760 | 한국가스공사 | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 11283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.28 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007428 | 0 | 공항철도 T/L(657) T/L | 303210 | 영종 | 803211 | 공항철도㈜ | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 11283 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2923 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.28 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007468 | 0 | 임학철도#1T/L T/L | 303355 | 임학 | 803355 | 공항철도임학 | 2 | 2006.05 | 2500.12 | 2006.05.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 3421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007485 | 0 | 논현에너지 T/L | 304760 | 오봉 | 804761 | 논현집단에너 | 1 | 2007.08 | 2500.12 | 2007.08.20 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007486 | 0 | 공열#1,2 T/L | 303210 | 영종 | 803210 | 인천공항에너 | 1 | 2001.02 | 2500.12 | 2001.02.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007487 | 0 | 매립지T/L T/L | 303260 | 계양 | 803260 | 에코에너지 | 1 | 2006.07 | 2500.12 | 2006.07.01 |  |  | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 8000 | 0 | XLPE | 600㎟ | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007488 | 0 | 강원풍력 T/L | 305575 | 횡계 | 805575 | 강원풍력발전 | 1 | 2005.12 | 2500.12 | 2005.12.12 |  |  | 154 kV | ACSR | 240㎟ | 7000 | 0 | XLPE | 600㎟ | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00095065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007493 | 0 | 유통단지#1 T/L | 302360 | 가락 | 802360 | 지역난방동남 | 1 | 2008.07 | 2500.12 | 2008.07.08 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 3310 | 0.1117 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1117 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007505 | 0 | 인천종합#1,2 T/L | 304740 | 송도 | 804740 | 인천종합에너 | 1 | 2008.07 | 2500.12 | 2008.07.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 1,200㎟ | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007512 | 0 | 청라에너지 T/L | 303200 | 서인천1 | 803200 | 청라에너지 | 1 | 2009.08 | 2500.12 | 2009.08.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 674 | 0.03726 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03726 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17 | 20080
1000007522 | 0 | 무역#2 T/L | 302525 | 선릉 | 802525 | COEX | 2 | 1987.11 | 2500.12 | 1987.11.09 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007525 | 0 | 암사#1 T/L | 302310 | 강동 | 802310 | 암사정수2 | 1 | 2008.1 | 2500.12 | 2008.10.31 |  |  | 154 kV | XLPE | 200㎟ | 3418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007528 | 0 | 전철 T/L | 302165 | 구로 | 802165 | 구로전철2 | 1 | 1988.09 | 2500.12 | 1988.09.08 |  |  | 154 kV | XLPE | 800㎟ | 1165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007545 | 0 | 시정수장 T/L | 309655 | 팔달 | 809657 | 매곡정수장2 | 1 | 2000.04 | 2500.12 | 2000.04.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 9238 | 0 | ACSR | 330㎟ | 0 | 0 | ACSR | 330㎟ | 0 | 0 | XLPE | 1,200㎟ | 140 | 0.5209 | XLPE | 1,200㎟ | 31 | 0.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0048631 | 0.001 | 0.0039 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.41 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007557 | 0 | LNG T/L | 304755 | 동춘 | 804755 | 한국가스공.2 | 1 | 2005.11 | 2500.12 | 2005.11.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 11238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.24 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007564 | 0 | 임학철도 #2T/L T/L | 303355 | 임학 | 803355 | 공항철도임학 | 1 | 2006.05 | 2500.12 | 2006.05.01 |  |  | 154 kV | XLPE | 400㎟ | 3421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17
1000007573 | 0 | 유통단지#2 T/L | 302360 | 가락 | 802360 | 지역난방동남 | 2 | 2008.07 | 2500.12 | 2008.07.08 |  |  | 154 kV | XLPE | 600㎟ | 3310 | 0.1117 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1117 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | O |  |  |  | O | KDPM0004 | 2010.05.17

## 우회절체
[강원1, 2링 우회절체 작업]
홍천 |  | 횡성(CWDM) |  |  | 둔내(CWDM) |  | 주진 |  |  | 평창B/O
2.5G신제천 | 9,10 | 2.5G 신제천 |  | 10 | 2.5G 신제천 | 5,6 |  |  | 1,2
|  | 2.5G 평창 |  |  | 2.5G 평창 | 11,12 |  |  | (기사용)
|  |  | 9,10 |  |  |  |  | 1,2
원주P/O |  | 북원주 |  |  |  |  | 신제천
평창B/O | 9,10