## 충전기-UPS
번호 | 사업소 | 설비 | 규격 | 형식 | 제어 | 제작일자 | 제작회사 | 제작번호 | 입력 | 출력V | 감시 | 축전지 | 비고
1 | 강릉S/S | 충전기 | 48V50A-D | RF-4S | SCR | 2007.06 | 서울전원 | 2007141/142 | AC220 | 48 | SNMP | 밀폐형 2V-300Ah /2V-300Ah*24
2 | 강릉S/S | 충전기 | 48V50A-D | BP2-RM | IGBT | 2008.12 | 성신전기 | 2812657 | AC220 | 53 | SNMP | 밀폐형 KB23000-300/2V300AH*24
3 | 간성S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.10 | 서울전원 | 2009334~337 | AC380 | 48 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /2V100AH*24
4 | 속초S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.12 | 서울전원 | 2009461~462 | AC220 | 48 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /2V100AH*24
5 | 신양양S/S | 충전기 | 48V/25A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.10 | 서울전원 | 2009364~365 | 220V | 48 | SNMP | 밀폐형 이파워 /2V100AH*24
6 | 양양양수 | 충전기 | 48V/25A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.10 | 서울전원 | 2009368~369 | 220V | 48 | SNMP | 밀폐형 이파워 /2V100AH*24
7 | 양양S/S | 충전기 | 48V25A-D | 고주파 | IGBT | 2008.09 | 서울전원 | 2008226/227 | 3상380 | 48 | SNMP | 밀폐형ESG 2V150AH*24
8 | 주문진S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2010.06 | 서울전원 | 2010253 | AC380 | 48 | SNMP | 밀폐형ES 100-2 /2V100AH*16
9 | 북강릉S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.05 | 예성ENG | 2009194~195 | AC380 | 48 | SNMP | 밀폐형 이파워BX /2V100AH*24
10 | 평창S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.12 | 서울전원 | 2009439/440 | 220V | 48 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /2V100AH*24
11 | 주진S/S | 충전기 | 48V/50A-D | RF-50 | SCR | 2007.11 | 서울전원 | 2007324/325 | 380V | 48 | SNMP | 밀폐형ES 150-2 /2V150AH*24 | 이중화X
12 | 횡계S/S | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.12 | 서울전원 | 2009463~464 | 220V | 48 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /2V100AH*24
13 | 영동화력 | 충전기 | 48V/50A-D | HFC-3000 | IGBT | 2009.10 | 서울전원 | 2009339~342 | AC380 | 48 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /2V100AH*24
| 올림픽S/S | 충전기 | 48V/100A(25A*4) | HFC-3000 | IGBT | 2017.03 | 서월전원 |  | 380V | 48 | SNMP
| 강릉SA | 충전기 | 48V/100A(25A*4) | HFC-3000 | IGBT | 2017.03 | 서월전원 |  | 380V | 48 | SNMP
| 강릉SA | 충전기 | 48V/100A(25A*4) | HFC-3000 | IGBT | 2017.03 | 서월전원 |  | 380V | 48 | SNMP
번호 | 사업소 | 설비 | 규격 | 형식 | 제어 | 제작일자 | 제작회사 | 제작번호 | 입력V | 출력V | 감시 | 축전지 | 비고
1 | 강릉S/S | UPS | 15KVA/54A | SEP1500 | IGBT | 2009.10 | 서울전원 |  | 3상220 | 220 | SNMP | 밀폐형 아트라스BX / 12V100AH*16 | SCADA예
2 | 강릉S/S | UPS | 15KV | HSIU-152 | IGBT | 2005.1201 | ㈜해성전자 | N5L1215502 | 3상220 | 220 | SNMP | 밀폐형 ES-100-12 /12V100AH*20 | SCADA주
3 | 강릉S/S | UPS | 10KV | ESCORT-2500 | IGBT | 2011.03 | 아세아이엔티 | 11030088 | 220 | 220 | SNMP | 밀폐형 ES-100-12 /12V100AH*16 | 정보통신용
4 | 간성S/S | UPS | 5KV | PS-1 | IGBT | 2009.12 | 대농ENG | 0912025 | 220 | 220/110 | SNMP | 밀폐형 ES 40-12 /12V40AH*16
5 | 속초S/S | UPS | 7.5KV | ESCORT-2500 | IGBT | 2012.10 | 아세아이엔티 | 12100138 | 220 | 220 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /12V100AH*16
6 | 신양양S/S | UPS | 5KV | BORIS-6200 | IGBT | 2009.12 | 영신ENG | 09101401 | 3상380 | 220 | SNMP | 밀폐형ES-100-12/12V100AH*16
7 | 신양양S/S | UPS | 5KV | IU-PRO-5 | IGBT | 2010.01 | 성신전기공업 | 2906434 | 220 | 220 |  | 밀폐형 ITX40/12V40AH*16 아트라스 | 경비실
8 | 양양S/S | UPS | 7.5KV | ESI-752H | IGBT | 2017.5.30 | 대농ENG |  | 220 | 220/110 | SNMP | 밀폐형ES-40-12/12V40AH*16
9 | 주문진S/S | UPS | 7.5KV | ESI-752H | IGBT | 2017.5.30 | 대농ENG | DN- | 220 | 220/110 | SNMP | 밀폐형ES-40-12/12V40AH*16
10 | 북강릉S/S | UPS | 10KV | PS-1 | IGBT | 2009.05 | 티피에스 | TPU09068 | 3상380 | 220/110 | SNMP | 밀폐형이파워200-12 /12V200AH*16
11 | 평창S/S | UPS | 5KV | TRS-802 | IGBT | 2009.09 | 태진테크 | 9U 9010 | 3상380 | 220 | SNMP | 밀폐형아트라스BX /12V100AH*16
12 | 주진S/S | UPS | 7.5KV | 7.5KvA | IGBT | 2007.11.26 | 대한전자 | DH07625 | 3상380 | 220 | PIA | 밀폐형 12V100AH*16(ATLAS BX KB100-12)
13 | 횡계S/S | UPS | 5KV | PS-1 | IGBT | 2009.12 | 대농ENG | 0912026 | 3상380 | 220/110 | SNMP | 밀폐형 ES-40-12 / 12V40AH*16
14 | 영동화력 | UPS | 5KV | S E P 1000 | IGBT | 2009.12 | 서울전원 | 2009438 | 3상380 | 220/110 | SNMP | 밀폐형ES-40-12/12V40AH*16
| 올림픽S/S | UPS | 7.5VA | BANDI A-1 | IGBT | 2017.02 | 대진 |  | 3상380 |  | SNMP
| 강릉SA | UPS | 7.5VA | BANDI A-1 | IGBT | 2017.03 | 대한전력 |  | 3상380 | 220 | SNMP
강릉P/O정보통신용전원설비현황

## 축전지
소속 | 변전소 | 설치장소 | 제작사 | 모델명 |  | 제조년도 | 설치일자 | 세부내역 | 비고
강릉 | 간성 | ICT실 | ROCKET | ESH40-12 | ESH40-12 | 2014.11 | 2014.11 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 간성 | ICT실 | 아트라스BX | KBA2100 | KBA2100 | 2009.06 | 2009.06 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 북강릉 | ICT실 | E-POWER | MSB100-12V | MSB100-12V | 2014.12 | 2014.12 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 북강릉 | ICT실 | E-POWER | HSB200-2 | HSB200-2 | 2009.05 | 2009.05 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 속초 | ICT실 | 아트라스BX | KB100-12 | KB100-12 | 2012.09 | 2012.09 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 속초 | ICT실 | 아트라스BX | KBA2100 (2V100AH) | KBA2100 | 2009.06 | 2009.06 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 신양양 | ICT실 | 세방전지 | ES65-12 | ES65-12 | 2009.01 | 2009.01 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 신양양 | ICT실 | 아트라스BX | ITX40 | ITX40 | 2016.01 | 2016.01 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 신양양 | ICT실 | E-POWER | MSB-100AH | MSB-100AH | 2009.01 | 2009.01 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 양양 | ICT실 | ROCKET | ESH40-12(2010년5월설치) | ESH40-12 | 2016.01 | 2016.01 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 양양 | ICT실 | 로케트 | MSD-150 | MSD-150 | 2008.09 | 2008.09 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 양양양수 | ICT실 | E-POWER | KBA21000 | KBA2100 | 2009.1 | 2009.1 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 영동화력S/Y | ICT실 | ROCKET | ES40-12 | ES40-12 | 2014.12 | 2014.12 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 영동화력S/Y | ICT실 | ROCKET | ESG100 (2V100AH) | ESG100 | 2017.3.10 | 2017.3.10 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 주문진 | ICT실 | 로케트 | ES40-12 | ES40-12 | 2010.05 | 2010.05 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 주문진 | ICT실 | 로케트 | ES100-12 | ES100-12 | 2010.04 | 2010.04 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 주진 | ICT실 | 아트라스 | KB100-12 | KB100-12 | 2015.11 | 2015.11 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 주진 | ICT실 | 로케트 | MSB-150 2V150A (24개) | MSB-150 | 2007.1 | 2007.1 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 평창 | ICT실 | 아트라스BX | KB100-12 (12V100AH) | KB100-12 | 2015.11 | 2015.11 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 평창 | ICT실 | 로케트 | ESG100 (2V100AH) | ESG100 | 2017.3.10 | 2017.3.10 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 횡계 | ICT실 | 세방전지 | ESH40-12 | ESH40-12 | 2014.11 | 2014.11 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 횡계 | ICT실 | 아트라스BX | KBA2100 (2V100AH) | KBA2100 | 2009.06 | 2009.06 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만)
강릉 | 강릉 | ICT실 | 로켓트 | ES-100-12 | ES-100-12 | 2014.01 | 2014.01 | UPS용 12V*20Cell 이하(6년미만)
강릉 | 강릉 | ICT실 | E-POWER | 2V300AH | 2V300AH | 2016.08 | 2016.08 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만) | 정류기 #1
강릉 | 강릉 | ICT실 | E&P | 2V300A | 2V300AH | 2014.12 | 2014.12 | 정류기용 2V*24Cell이하(무보수형,6년미만) | 정류기 #2

## 강릉계통도
1층계전기실 AC 소내분전반(220V 3상]
FR-60sq
좌#4 100A
220V 3￠
UPS SCADA(예비)
15KV / HSIU-152
UPS SCADA(주)
15KV / SEP1500
UPS 정보통신용
10KV / SEP1000
통신실전원분전반
AC220/DC48V
분전반내역별첨
항온항습기#1
SCADA실
항온항습기#2
SCADA실
항온항습기
정보통신실
UPS 동기절체반
UPS STS#1~3
우#4 60A
220V 1￠
우#6 60A
220V 1￠
FR-60sq
FR-38sq
FR-38sq
우#5 60A
220V 3￠
우#7 60A
220V 3￠
우#3 60A
220V 3￠
우#9 60A
220V 3￠
CB2(출력)
정보통신충전기 주
48V 100A(D)
좌#12 30A
220V 1￠
좌#6 30A
220V 3￠
FR-60sq
FR-22sq
FR-35sq
FR-60sq
강릉전력소 정보통신실 전원계통도
SCADA-RTU
1층계전기실
1층계전기실소내DC반
우#13
FR-5.5sq
48V
정보통신충전기 예비
48V 100A(D)
48V
FR-38sq
1층계전기실소내DC반
우#13

## 강릉도면
UPS
계전기실
AC PNL
1￠ 220V
좌측 12번
계전기실
AC PNL
3￠ 220V
우측 5번
계전기실
AC PNL
3￠ 220V
좌측 4번
계전기실 AC PNL 1￠ 220V 우측 4번
계전기실
AC PNL
1￠ 220V
우측 6번
계전기실 AC PNL
3￠220V 우측 7번
계전기실 AC PNL
3￠ 220V 우측 3번
냉난
방기
무인변전소
화상감시
사내 CATV
빙설해
화상감시
광단국장치
속초S/S,안인S/S
광단국장치
횡계,동해P/O
광단국장치
주문진S/S
방송설비
분전반
충전기 주
PITR
강릉#1,2
속초
고장파급
PITR
횡계#1
O
F
D
155M
광전송
장치
접지함체
교환기
IPECS-2000S
LAN장비
M D F
54
539
충전기 예비
축전지
강릉P/O 정보통신실전원계통도
I-RTU
SCADA
FEP A
STS
SCADA
UPS
주
정보통신
UPS
축전지
항온항습기
항온항습기
SCADA실
통신실
계전기실 AC PNL
3￠220V
우측 9번
KT
Rack
축전지
(SCADA-UPS주
VDF
SCADA
FEP B
SCADA
MASTER
PITR
북강릉#1,2
155M
광단국장치
동해-강릉-속초
정보통신
UPS
정보통신
분전반
SCADA
UPS(예비)
동기절체반
PITR
횡강
#2
60
59
27
57
41
51
458
981
통합단말
MS PP
SCADA
VPN
충전기예비
충전기주 축전지
계전기실
AC PNL
3￠ 220V
좌측 6번
통합단말
C-MUX
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
IP급전지령대

## 강릉분전반
강릉P/O 정보통신실 분전반 수용내역
AC 220V 3￠ 입력 : AC소내분전반 우 5 단자 220V 3￠ (60A FR-38sq)
CB |  | AC 3￠ 220V 400A (AC용)
NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태 | NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태
1 | 50A | #1충전기 AC MAIN | FR-14sq | ON
2 | 50A |  |  | ON
3 | 50A |  |  | OFF
AC 220V 1￠ 입력 : AC소내분전반 좌측 12번 220V 1￠(30A FR-22sq)
CB |  | AC220V 150A(AC용)
NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태 | NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태
1 | 30A | 속초-동해 155M 광단국 | FR-5.5sq | ON | 8 | 30A |  |  | OFF
2 | 30A | SCADA 맵보드 | FR-5.5sq | ON | 9 | 30A | LAN 랙 #1 | FR-5.5sq | ON
3 | 30A | 지하실 문서창고 | FR-5.5sq | ON | 10 | 30A | LAN 랙 #2 | FR-5.5sq | ON
4 | 30A | PITR 밑 220V | FR-2sq | OFF | 11 | 30A |  |  | OFF
5 | 30A | 배전반 OA PC | FR-5.5sq | ON | - | 30A |  |  | OFF
7 | 30A | 통합단말장치 | FR-2.5sq | ON | 15 | 30A |  |  | OFF
#1 충전기 : SCR 48V 100A용 충전기 (서울전원)
#1 충전기 AC입력 : 통합분전반 220V 3￠Load 1번(50A FR-14sq)
CB |  | DC 48V #1
NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태 | NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태
1 | 50A | MSPP 주전원 | FR-16sq | ON | 9 | 30A | 광단국#2 횡계/주문진계 | FR-5.5sq | ON
2 | 50A |  |  | OFF | 10 | 30A | 광단국#3 동해계 | FR-5.5sq | ON
3 | 30A | 전자교환기 | FR-5.5sq | ON | 11 | 30A | C-MUX | FR-5.5sq | ON
4 | 30A | 급전지령시스템 | FR-5.5sq | ON | 12 | 30A |  |  | OFF
5 | 30A | I-RTU | FR-5.5sq | ON | 13 | 30A | 파워콤 장비 | FR-5.5sq | ON
6 | 30A | 광단국#4㈜ 동해계 155M | FR-5.5sq | ON | 14 | 30A |  |  | OFF
7 | 30A | 광단국#1 영동화력/속초계 | FR-5.5sq | ON | 15 | 30A | KT광단국 | FR-5.5sq | ON
8 | 30A | 통합단말장치 DC #A | FR-5.5sq | ON
#2 충전기 : 고주파 48V 100A용 충전기 (성신전기)
#2 충전기 AC입력 : AC소내분전반 좌측 6번 220V 3￠(60A FR-35sq)
CB |  | DC 48V #2(비상용)
NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태 | NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태
1 | 50A | MSPP 예비전원 | FR-16sq | ON | 6 | 30A | C-MUX 예비 | FR-5.5sq | ON
2 | 50A |  |  | OFF | - | 30A |  |  | OFF
3 | 30A | 광단국#4(예) 동해계 155M | FR-5.5sq | ON | 13 | 30A | 파워콤 PDP #2 | FR-16sq | ON
4 | 30A | 광단국랙 #1,2,3(예) | FR-5.5sq | ON | 15 | 30A |  |  | OFF
5 | 30A | 통합단말장치 DC #B | FR-5.5sq | ON
AC입력 :소내분전반 AC소내분전반 우측6 단자 / 220V 1상 60A FR-22sq
CB |  | 10KVA 220V 정보통신용 분전반
NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태 | NO | 용량 | 용 도 | 전원케이블 | SW상태
A1 | 15A | DRS/PSM | FR-5.5sq | ON | B1 | 15A | 빙설해감시 | FR-5.5sq | ON
A2 | 15A | LAN설비 | FR-5.5sq | ON | B2 | 15A | 사내CATV | FR-5.5sq | ON
A3 | 15A | 급전분소 PC | FR-5.5sq | ON | B3 | 15A | 무인화상감시서버 | FR-5.5sq | ON
A4 | 15A | 통합단말 AC | FR-5.5sq | OFF | B4 | 15A | 변전보수지원서버 | FR-5.5sq | ON
A5 | 15A | 급전분소 표준시간 | FR-2sq | ON | B5 | 15A | 감시단말(ONMS,모바일등) | FR-5.5sq | ON
A6 | 15A |  |  | OFF | B6 | 15A | 구내방송설비 | FR-3.5sq | ON
A7 | 15A | FEP(B) 비상절체용 | FR-5.5sq | OFF | B7 | 15A | IRTU TD전원 | FR-3.5sq | ON
A8 | 15A | FEP(A)비상절체용 | FR-5.5sq | OFF | B8 | 15A | 빙설해감시2층사무실 | FR-5.5sq | ON
UPS 주 AC입력 :소내분전반 AC소내분전반 우측4 단자 / 220V 3상 100A FR-38sq
UPS 예비 AC입력 :소내분전반 AC소내분전반 좌측4 단자 / 220V 3상 100A FR-60sq
STS#1
NFB |  | 장 치 명 |  |  | SW상태 |  | 전원케이블 | 비 고
1-1 |  | MST-A 좌측, CNP, DATA-A, MST-B 우측 |  |  | ON |  | FR-4sq
1-2 |  | MST-A,B 예비 / OFF |  |  | OFF |  | FR-8sq
1-3 |  | FEP-A 메인전원, ROUTER,CSU,모뎀 |  |  | ON |  | FR-5.5sq
1-4 |  | FEP-A 예비전원/ OFF FAN(비상시 UPS단독전원공급) |  |  | OFF |  | FR-4sq
1-5 |  | MMI#3서버 |  |  | ON |  | FR-4sq
1-6 |  | MST A-B , FEP 모니터 |  |  | ON |  | FR-5.5sq
1-7 |  |  |  |  | OFF
1-8 |  |  |  |  | OFF
STS#2
NFB |  | 장 치 명 |  |  | SW상태 |  | 전원케이블 | 비 고
2-1 |  | MST-B 좌측 CNP예비, MST-A 우측 |  |  | ON |  | FR-8sq
2-2 |  | FEP-B예비 / OFF |  |  | OFF |  | FR-8sq
2-3 |  | FEP-B 메인전원, ROUTER,CSU,모뎀 |  |  | ON |  | FR-5.5sq
2-4 |  | FEP-B 데이터링크 및 예비 ROUTER,CSU,모뎀 주전원 / OFF |  |  | OFF |  | FR-4sq
2-5 |  | MM#2서버 |  |  | ON |  | FR-6sq
2-6 |  | MMI#2모니터 |  |  | ON |  | FR-4sq
2-7 |  | Logger하단 PRT-SERVER / OFF |  |  | OFF |  | FR-5.5sq
2-8 |  | 정보보호랙 VPN, ROUTER |  |  | ON |  | FR-4sq
STS#3
NFB |  | 장 치 명 |  |  | SW상태 |  | 전원케이블 | 비 고
3-1 |  | MMI#1 서버, 휴전관리,감시정보SMCC |  |  | ON |  | FR-6sq
3-2 |  | MMI#1모니터 |  |  | ON |  | FR-6sq
3-3 |  | 정보보호/운용관리 |  |  | ON |  | FR-6sq
3-4 |  | SMC서버 , 모니터 , SMCC 서버 , 모니터 |  |  | ON |  | FR-5.5sq
3-5 |  |  |  |  | OFF
3-6 |  | MMI모니터DLP RGB분기전원 |  |  | ON |  | FR-6sq
3-7 |  | MMI#3모니터전원 |  |  | ON |  | FR-6sq
3-8 |  | SNMP 전원 멀티탭 |  |  | ON |  | FR-5.5sq
CB |  | 1층 계전기실 AC 소내분전반 수용내역
NO |  | 전압V | 용량A | 전원케이블 |  | 용 도
우#3 |  | 220V 3￠ | 60A | FR-60sq |  | SCADA실 항온항습기#2
우#4 |  | 220V 1￠ | 60A | FR-38sq |  | SCADA UPS(주)
우#5 |  | 220V 3￠ | 60A | FR-38sq |  | 정보통신 분전반
우#6 |  | 220V 1￠ | 60A | FR-38sq |  | 정보통신용 UPS
우#7 |  | 220V 3￠ | 60A | FR-60sq |  | SCADA실 항온항습기#1
우#9 |  | 220V 3￠ | 60A | FR-60sq |  | 통신실 항온항습기
좌#4 |  | 220V 3￠ | 100A | FR-60sq |  | SCADA UPS(예비)
좌#6 |  | 220V 3￠ | 60A | FR-35sq |  | 통신실 예비충전기
좌#12 |  | 220V 1￠ | 30A | FR-22sq |  | 분전반 1￠ 220V
정보통신실 AC, DC 통합분전반 수용내역
SCADA실 정보통신용 UPS AC분전반 수용내역
SCADA용 UPS 전원이중화 STS 수용내역
1층 계전기실 AC 소내분전반 수용내역
220V 3￠ 분전반
220V 1￠ 분전반
DC 48V #1 분전반
DC 48V #2 분전반

## 간성계통도
보안설비 = 세콤 주장치
AC 소내분전반PL-MA 1
UPS 5KV
대농엔지니어링
항온항습기#1
통신실
세원센추리
HT-45GG3
우#5 30A
220V 1￠ 2C
좌#2 50A
380V 3￠4C
통합 분전반
380V
CB1 50A: #1 충전기
CB2 50A: #2 충전기
220V
CB1 30A: 광단국랙
CB2 30A: 랜랙밑 멀티탭
CB3 30A: 파워콤 AC 전원
UPS 220V
CB1 30A: LAN 설비
CB2 30A: 출입감시
CB3 30A: PDAS
CB4 30A: 외곽카메라7,8번
48V #1
CB1 30A: 속초광, PCM
CB2 30A: 인제광단국
CB3 30A: 회선집중장치
CB4 30A: PIA 전원
CB5 30A: 파워콤 DC전원
CB6 30A: 통합단말 DC A
48V #2
CB6 30A: 통합단말 DC B
FR-22sq
154KV 간성S/S 정보통신실 전원계통도
FR-8sq
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A 옥외카메라 7,8번
CB2 30A: 실내 1,2,3 CAM
CB3 30A: 실내 5,6 CAM
CB4 30A 감시정보렉전원
CB5 30A AIU
AC110V /FR-5.5sq
SCADA-RTU
FR-5.5sq
1층계전기실
DC소내반
우#5 30A
좌#5 50A
380V 3￠ 4C
#1 충전기
서울전원
'09.10
100A
이중화
AC220V /FR-38sq
#2 충전기
서울전원
'09.10
100A
이중화
FR-38sq

## 간성도면
110V
계전기실
PL-MA PANEL
좌측 5번
3￠ 4C 380V
항온항습기
UPS축전지
UPS
통합분전반
화상감시
시스템
OFD
간성T/L
PITR
인성T/L
PITR
1059
341
MDF
간성변전소 통신실 전원 계통도
속초,인제계
광단국
장치
접지함체
감시실 출입감시 메인함체
계전기실 좌측
PL-MA PANEL
좌측 2번
3￠4C 380V
계전기실 좌측
PL-MA PANEL
우측 5번
1￠ 2C 220V
PIA
회선집중장치
LAN
OFD
22
36
61
61
파워콤
충전기
PDAS
충전기
충전기 축전지
UPS
UPS
UPS
UPS
통합단말

## 간성분전반
#1 충전기 AC입력 : 분전반 380V L1
#2 충전기 AC입력 : 분전반 380V L2
AC입력 : 계전기실 AC소내분전반 PL-MA1 PANEL 우측 5번 380V 3￠ 4C(50A FR-38sq)
UPS입력 : 감시정보 UPS 1번 220V 1￠ 2C(30A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #1 입력 | FR-22sq
| 2 | 50 | 충전기 #2 입력 | FR-22sq
220 | 1 | 30 | 광단국장치 랙 | FR-6sq
| 3 | 30 | 파워콤 AC 전원 | FR-6sq
| 5 | 30 | 통합단말 AC | FR-2.5sq
UPS 220V | 1 | 30 | LAN 설비 | FR-5.5sq
| 2 | 30 | 출입감시 | FR-3.5sq
| 3 | 30 | PDAS | FR-5.5sq
| 4 | 30 | 외곽카메라 7,8번 | FR-6sq
| 5 |  | IP 급전 전원 | FR-6sq
| 6 |  | UPS전원 IP급전 | FR-6sq
48#1 | 1 | 30 | 속초S/S 광, PCM | FR-5.5sq
| 2 | 30 | 인제 광 | FR-5.5sq
| 3 | 30 | 급전지령대 | FR-3.5sq
| 4 | 30 | PIA 전원 | FR-5.5sq
| 5 | 30 | LG 파워콤 DC전원 | FR-38sq
| 6 | 30 | 통합단말 DC A | FR-6sq
48#2 | 6 | 30 | 통합단말 DC B | FR-6sq
AC입력 : 계전기실 AC소내분전반 PL-MA PANEL 좌측 5번 220V 1￠2C(30A FR-8sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 1 | 30 | 통합분전반 UPS 메인 | FR-38sq | 2번 차단기 없음(1번과 통합)
110 | 10 | 30 | 감시정보 메인 | FR-5.5sq
간성S/S 감시정보 UPS수용내역
간성S/S 충전기 입력전원
간성S/S 통합분전반 수용내역

## 속초계통도
AC 소내분전반
파워콤분전반
220V 100A
CB1 30A 배전반 책상전원
CB3 30A 다이렉트폰
CB5 30A 양양,간성 OMS랙,
무선전화기
냉난방기
통신실
캐리어CP752
#6 60A
220V 1￠
#7 50A
380V 3￠
통합분전반
[삼중전원 09.12]
380V
CB1 50A 충전기 입력
220V
CB1 30A 통합단말장치 AC
48V #1
CB1 30A 강릉계 광단국
CB2 30A 양양, 간성계 광단국
CB3 30A PIA
CB4 30A 급전지령시스템
CB5 30A 비상급전지령대(배전반)
CB6 30A 통합단말장치 DC A
48V #2
CB6 30A 통합단말장치 DC B
#4 60A
380V 3￠ 4C
154KV 속초S/S 정보통신실 전원계통도
FR-38sq
FR-38sq
통신실 벽 상용전원(220V)
낙뢰감지 시스템 옆
광단국용충전기 뒤편
3구 멀티탭
낙뢰감지 시스템
급전지령 시스템
멀티탭
키폰 시스템
멀티탭
DRS
배전반
10구 멀티탭
SmartUPS1500
[APC 1.5KV]
좌1
좌2
2구
멀티탭
CSU
Router
2구
멀티탭
HUB
터미널서버
배전반 LAN랙
배전반 PC
배전반 CCTV,TV
FR-38sq
우4
PDAS
FR-38sq
#1 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
#2 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
FR-38sq

## 속초도면 (신)
속초변전소 통신실 전원 계통도
30
15
OFD랙
광단국강릉-속초
광단국양양-간성
통합
단말
MDF
PDAS
IP급전
PIA
HUB
빙설해
UPS 축전지
UPS
PITR
PITR
충전기축전지
충전기
통합 분전반
접지 함체
출입 보안
LG U+
LG U+
냉
난
방
기
냉
난
방
기
(예)
출입문

## 속초분전반
#1 충전기 AC입력 : 소내분전반 #4 380V 3￠ 4C=>통합분전반 380V L1(50A 38SQ)
#2 충전기 AC입력 : #1 충전기
AC입력 : 소내분전반 #4 380V 3￠ 4C(38SQ)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #1 입력 | FR-10sq
220 | 2 | 30 | LAN 랙 | FR-2.5sq
| 3 |  | IP급전 | FR-6sq
| 4 |  | PDAS | FR-6sq
UPS 220 | 1 |  | 감시정보 | FR-10sq
| 2 |  | 통합단말 AC | FR-6sq
48#1 | 1 | 30 | 강릉계 광단국 | FR-6sq
| 2 | 30 | 양양, 간성 광단국 | FR-5.5sq
| 3 | 30 | PIA | FR-5.5sq
| 6 | 30 | 통합단말장치 DC A | FR-6sq
| 10 |  | LG U+ A | FR-10sq
48#2 | 6 | 30 | 통합단말장치 DC B | FR-6sq
| 10 |  | LG U+ A | FR-10sq
속초S/S 통합분전반 수용내역
속초S/S 충전기 입력전원

## 신양양계통도
AC 소내분전반
UPS 5KV
영신엔지니어링
항온항습기 실외기
통신실
통합 분전반
380V
CB1 100A: UPS
CB2 100A: #2 충전기
220V
CB1 50A: 냉난방기
UPS 220V
CB1 30A: 통합단말
CB10 20A: 파워콤전원
CB14 20A: DRS
48V #1
CB1 20A: 통합단말 A
CB2 20A: 통합단말 B
CB3 20A: 급전지령대
CB4 20A: DRS
345KV 신양양S/S 정보통신실 전원계통도
SCADA-RTU AC
FR-5.5sq
AC Main#2
소내배전반
우#1
PL-MA3 우측#2 100A 380V 3￠ 4C
#2 충전기
서울전원
'09.10
25A
이중화
#1 충전기
서울전원
'09.10
25A
이중화
PL-MA2 우측#5 100A 380V 3￠ 3C
PL-MA1 우측#6 100A 380V 3￠ 3C
SCADA-RTU DC
FR-5.5sq
DC 소내배전반
PL-MD2 #21
우#1

## 신양양도면
AC소내배전반
(PL-MA2)
우측 5번
3￠ 3C 380V
AC소내배전반(PL-MA3) 우측 2번
3￠ 4C 380V
신양양변전소 통신실 기기 배치도
45
60
PITR
PITR
통합단말
방송
설비
파워콤
급전
지령대
OFD
MDF
통합
분전반
UPS
UPS
축전지
층잔기
접지
함체
내진
가대
충전기
축전지
29
벽
DRS
내진
가대
내진
가대
내진
가대
내진
가대
UPS
UPS
UPS
IP급전
PIA
PTP
파장분할
PITR
PITR
PITR
PITR
PITR
PdAS

## 신양양분전반
#1 충전기 AC입력 : AC소내배전반(PL-MA2) 우측 5번
#2 충전기 AC입력 : 통합분전반 380V L2
AC입력 : AC소내배전반(PL-MA3) 우측 2번
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 100 | UPS 입력 | FR-10sq
| 2 | 100 | #2 충전기 입력 | FR-14sq
220 | 1 | 50 | 냉난방기 | FR-10sq
UPS 220V | 1 | 30 | 통합단말 AC전원 | FR-2sq
| 3 |  | IP 급전 | FR-6sq
| 5 |  | OA, PC용 전원 | FR-2.5sq
| 10 | 20 | 파워콤 전원 | FR-2sq
| 14 | 20 | PTP, PIA | FR-6sq
48#1 | 1 | 20 | 통합단말 A | FR-6sq
| 2 | 20 | 통합단말 B | FR-6sq
| 3 | 20 | 파장변환기 | FR-6sq
| 4 | 20 | 통합단말 PTP 신양양-인제 | FR-6sq
48#2 | 5 |  | PIA | FR-6sq
| 6 |  | IP급전 | FR-6sq
| 7 |  | OMS 동해계 | FR-6sq
| 1 |  | 동해계 PTP(A) | FR-6sq | 과전압으로 내려놓음
| 2 |  |  |  | 케이블 미포설
부하명 |  |  | 분전반 위치
통합분전반 Main |  |  | AC 소내배전반 PL-MA3 우측 2
충전기#1 |  |  | AC 소내배전반 PL-MA2 우측 5
냉난방기 실외기 |  |  | AC 소내배전반 PL-MA1 우측 6
RTU DC 전원 |  |  | DC 소내배전반 PL-MD2 21번
RTU AC 전원 |  |  | AC Main #2 소내배전반 우측 1번
신양양S/S 통합분전반 수용내역
신양양S/S 충전기 입력전원
신양양S/S 소내분전반 수용내역

## 양양양수계통도
AC 소내분전반
출입관리
시스템
#8 100A
220V 1￠
광단국 분전반
CB1 : FAN
CB2 : OMS
CB4 : CMS
CB6 : 파워콤 광장비
345KV 양양양수S/Y 정보통신실 전원계통도
3구 멀티탭
#7 100A
220V 1￠
3구 멀티탭
[소형UPS]
SmartUPS 1500
[APC 1.5KV]
6.8A MAX 980W
좌1 : Router, HUB(멀티탭)
우1 : CSU, RMU(멀티탭)
#10 100A
220V 1￠
FR-5.5sq
광단국 RACK
멀티탭
OFD 랙 멀티콘센트
1. PDAS
2. PIA AC 전원감시
(감시포인트)
3. 텔반
충전기
25A 이중화
[서울전원 '09.11]
48V #1
CB1 30A: 광단국용
분전반 A
48V #2
CB1 30A: 통합단말 A
CB2 30A: 통합단말 B
CB3 30A: 광단국용
분전반 B
CB4 30A: PIA
CB5 30A: 급전지령대
1. 급전지령대 HUB
2.급전지령대 AC
#1 100A
220V 1￠
FR-38sq
#5 100A
220V 1￠
FR-38sq

## 양양양수도면
항온항습기
울진N/P
고장파급
양양양수S/Y 통신실 전원 계통도
출입관리
양수 #1T/L
PITR
LAN
급전지령대
광단국
PIA
OFD
RTU IAPD
RTU FPD#2
RTU FPD#1
RTU
MPD
변전설비
APC
동해간
고장파급
변전설비
책상
AC
소내
배전반
DC
소내
배전반
3구멀티탭
책상
DC
소내
배전반
캐비넷
냉장고
변전
DMS
통합단말
PITR
캐비넷
캐비넷
캐비넷
캐비넷
축전지함체
충전기
멀티탭
PDAS
3구멀티탭 2개
7번
10번
1번
5번
3번
8번

## 양양양수분전반
AC입력 : AC소내분전반 9번 220V 1￠(100A FR-5.5sq)->광단국용 정류기
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48V | 1 |  | FAN | FR-2sq
| 2 |  | OMS-PLUS | FR-2sq
| 4 |  | CMS-PUS | FR-2sq
| 6 |  |  | FR-6sq
#1 충전기 AC입력 : 소내분전반 => 통합분전반 380V L1(100A) 38SQ
#2 충전기 AC입력 : 소내분전반 => 통합분전반 380V L5(100A) 38SQ
AC입력 : 소내분전반
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48#1 | 48 | 30 | 광단국용 분전반A | FR-5.5sq | 48#1
48#2 | 48 | 30 | 통합단말 #1 | FR-5.5sq | 48#2
| 48 | 30 | 통합단말 #2 | FR-5.5sq | 48#2
| 48 | 30 | 광단국용 분전반B | FR-5.5sq | 48#2
| 48 | 30 | PIA | FR-5.5sq | 48#2
| 48 | 30 | 급전지령대 | FR-5.5sq | 48#2
AC입력 : AC소내분전반 7번 220V 1￠(100A FR-3.5sq) => 3구 멀티탭 => UPS
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 좌 1 |  | Router, HUB |  | 2구 멀티탭
| 우 1 |  | RMU,CSU |  | 2구 멀티탭
CB번호 | 전압V |  | 용량A | 전원케이블 | 부하명
#1 | 380V 3￠ |  | 100A | FR-38sq | 충전기#1
#5 | 380V 3￠ |  | 100A | FR-38sq | 충전기#2
#3 | 220V 1￠ |  | 100A | FR-2.5sq | 통합단말 Rack 전원
#7 | 220V1￠ |  | 100A | FR-2.2sq | 3구 콘서트=>급전지령대
#8 | 220V 1￠ |  | 100A | FR-2.2sq | 출입관리시스템
#10 | 220V 1￠ |  | 100A | FR-5.5sq | 광단국 RACK 멀티탭,UPS
#23 | 220V 1￠ |  | 30A | FR-5.5sq | RTU AC 전원
CB번호 | 전압V |  | 용량A | 전원케이블 | 부하명
#21 | 48V |  | 30A | FR-5.5sq | RTU DC 전원
양양양수S/Y 광단국 분전반 수용내역
양양양수S/Y 소형 UPS수용내역
양양양수S/Y AC 소내분전반 수용내역
양양양수S/Y 충전기 입력전원
양양양수S/Y 통합분전반 수용내역
양양양수S/Y DC 소내분전반 수용내역

## 양양계통도
AC FEEDER PANEL
UPS 감시정보
5KV
한강ESI-752H
항온항습기#1
통신실
부성2.7RT
#22 50A
220V 1￠
2층 복도 동력분전반P-2 오른쪽 두번째 380V 3￠
정보통신 분전반
[고주파 48V 100A] 우측 3 50A: 통합단말 A
우측 4 50A: PIA
우측 5 50A: 광단국장치
우측 6 50A: 통합단말 B
우측 12 50A: 급전지령대
#1 100A
380V 3￠
154KV 양양S/S 정보통신실 전원계통도
[UPS분전반]
[15A * 10회로]
CB1 15A: LAN렉
CB2 15A: 출입감시ACU
CB3 15A 급전지령대
CB4 15A: PDAS
CB5 15A 감시정보
CB6 15A: 통합단말장치
CB7 15A: OFF
CB8 15A OFF
CB9 15A OFF
CB10 15A OFF
FR-22sq
AC220V /FR-38sq
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A 외곽
CB2 30A: 2,3층
CB3 30A: 1층
CB4 30A 지하
CB5 30A AIU
FR-22sq
FR-22sq
정보통신분전반
L3 380V 30A
FR-60sq
정보통신 충전기
48V
#17 50A
380V 3￠
강릉지사 TRS
SCADA-RTU
FR-5.5sq
2층계전기실
DC FEEDER #6

## 양양도면
2층
계전기실
PDAS
디지털
TRS
CABLE 동도
117
축전지
분전반
항온
항습기
MDF
축전지
TRS
UPS TRS
45M
광전송
장치
지능형
다중화
장치
155M
동기식
광전송
장치
QDF
OFD
PITR
양양T/L
PIA
LAN
OFD
976
802
양양변전소 통신실 전원 계통도
광단국
장치
강릉S/S
속초S/S
UPS
축전지
(감시정보)
UPS
(감시정보)
감시정보
주장치
감시실
출입관리
메인함체
TRS
분전반
AC FEEDER
PANEL 1번
3￠ 380V
2층복도
동력분전반 P-2
오른쪽 두번째
AC FEEDER
PANEL 22번
1￠ 220V
접지
함체
급전
지령대
UPS분전반
169
48
13
18
35
캐비넷
충전기
통합단말
장치
TRS
RTU
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
PITR
신양양T/L

## 양양분전반
#1 충전기 AC입력 : 정보통신 분전반 380V L3
AC입력 : 2층 AC FEEDER PANEL 우측 1번 380V 100A 3￠4C
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 3 | 50 | 충전기 | FR-16sq
| 4 |  | 충전기 | FR-16sq
| 6 |  | LG U+
48 | 3 | 50 | 통합단말장치 A | FR-5.5sq
| 4 | 50 | PIA | FR-5.5sq
| 5 | 50 | 광단국장치(속초,주문진) | FR-5.5sq
| 6 | 50 | 통합단말장치 B | FR-5.5sq
| 7 |  | PITR5000 | FR-6sq
| 8 |  | D-TRS 교환기
| 9 |  | D-TRS RTU
| 12 | 50 | 급전지령대 | FR-5.5sq | 케이블은 물려있고 OFF
AC입력 : 2층 AC FEEDER PANEL 22번 220V 1￠(50A FR-22sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 1 | 50 | UPS 분전반 메인 | FR-38sq
AC입력 : 감시정보 UPS LOAD 1번 220V 1￠(75A FR-38sq)
CB번호 | 전압V | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 15 | LAN랙 | FR-5.5sq
| 2 | 15 | 출입감시 ACU | FR-3.5sq
| 3 | 15 | 급전지령대 | FR-5.5sq
| 4 | 15 | PDAS | FR-5.5sq
| 5 | 15 | 감시정보 | FR-22sq
| 6 | 15 | 통합단말장치 | FR-5.5sq
| 7 |  | IP급전 전원 | FR-6sq
| 8 |  | 배전반 IP급전 | FR-2.5sq
| 9 |  | D-TRS UPS | FR-6sq
| 10 | 15
양양S/S UPS분전반 수용내역
양양S/S 정보통신 분전반 수용내역
양양S/S 감시정보 UPS수용내역
양양S/S 충전기 입력전원

## 주문진계통도
FR-5.5sq
소내
배전반
UPS 감시정보
5KV
한강ESI-752H
AC FEEDER 오른쪽#11 75A 220V 1￠
통신용 분전반(벽)
220V 1￠
우측 1번 60A: 냉난방기
우측 4번 30A: 광단국랙
AC MAIN 오른쪽#10 225A 380V 3￠
FR-60sq
154KV 주문진S/S 정보통신실 전원계통도
[UPS분전반]
[15A * 10회로]
CB1 15A: 감시정보
CB2 15A: 출입감시ACU
CB3 15A LAN렉
CB4 15A 급전지령대
CB5 15A OFF
CB6 15A: OFF
CB7 15A: OFF
CB8 15A OFF
CB9 15A OFF
CB10 15A OFF
FR-22sq
AC220V /FR-38sq
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A 외곽
CB2 30A: 2,3층
CB3 30A: 1층
CB4 30A 지하
CB5 30A AIU
FR-22sq
AC MIAN 왼쪽#6
100A 380V 3￠ 4C
SCADA-RTU
2층계전기실
DC 소내배전반
FEEDER #14
통합 분전반
380V
CB1 50A: #2 충전기
220V
CB1 30A: 파워콤 AC 전원
48V #1
CB1 30A: 통합단말 DC A
CB2 30A: 광단국장치
CB3 30A: 급전지령대
CB4 30A: PIA 전원
CB5 30A: 파워콤 DC전원
48V #2
CB6 30A: 통합단말 DC B
#2 충전기
서울전원
'10.06
50A
이중화
#1 충전기
서울전원
'10.06
50A
이중화
AC MIAN 왼쪽#5
100A 380V 3￠ 3C

## 주문진도면
2층 소내 배전반 MAIN
왼쪽 6번
380V 3￠
1층감시실
출입관리
메인함체
2층 계전기실
PDAS
UPS
분전반
주문진변전소 통신실 전원 계통도
OFD
광단국장치
책상
M D F
LAN장비
PITR
2000S
PITR
양양T/L
에어컨
통신분전반
70
UPS축전지
(감시정보)
UPS
감시정보주장치렉
통신용 분전반
2층 소내배전반 FEEDER
오른쪽 11번
220V 1￠
2층 소내배전반 MAIN
오른쪽 10번380V 3￠
급전지령시스템
PIA
접지함체
통합단말
충전기
축전지
파워콤
2층 소내 배전반 MAIN
왼쪽 5번
380V 3￠
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS

## 주문진분전반
AC입력 : 2층 소내배전반 AC MAIN 오른쪽 10번 380V 3￠(225A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 60 | 냉난방기 | FR-22sq | 우측 2
#1 충전기 AC입력 : AC소내분전반 좌측 5번 380V 3￠ 4C(100A FR-38sq)
#2 충전기 AC입력 : 통신분전반 380V L1(50A FR-38sq)
AC입력 : AC소내분전반 좌측 6번 380V 3￠ 4C(100A FR-38sq)
UPS입력 : 감시정보 UPS 1번 220V 1￠ 2C(30A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #2입력 | FR-22sq
220 | 1 | 30 | 파워콤 AC 전원 | FR-5.5sq
| 5 |  | 밧데리 팬 | FR-0.25sq
48#1 | 1 | 30 | 통합단말 DC A | FR-10sq
| 2 | 30 | 광단국장치 | FR-5.5sq
| 3 | 30 | 급전지령대 | FR-3.5sq
| 4 | 30 | PIA 전원 | FR-5.5sq
| 5 | 30 | LG 파워콤 DC전원 | FR-5.5sq
| 6 |  | PITR 5000 #1 | FR-6sq
48#2 | 1 | 30 | 통합단말 DC B | FR-10sq
| 2 |  | PITR 5000 #2 | FR-6sq
AC입력 : 2층 소내배전반 AC FEEDER 오른쪽 11번 220V 1￠(75A FR-22sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 1 | 75 | UPS 분전반 메인 | FR-38sq
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 15 | 감시정보 | FR-8sq
| 2 | 15 | 출입감시 ACU | FR-3.5sq
| 3 | 15 | LAN 랙 | FR-5.5sq
| 4 | 15 | 소형급전지령대 | FR-3.5sq
| 5 | 15 | PDAS | FR-5.5sq
| 6 | 15 | 통합단말 | FR-3.5sq
| 7 | 15 | RTU AC 전원 | FR-6sq
| 8 |  | IP급전전원 | FR-6sq
| 9 |  | 배전반 UPS 전원 | FR-2.5sq
| : | : | : | :
| 10 | 15
주문진S/S UPS분전반 수용내역
주문진S/S 통합분전반 수용내역
주문진S/S 감시정보 UPS수용내역
주문진S/S 통신실 벽 분전반 수용내역
주문진S/S 충전기 입력전원

## 북강릉계통도
AC 소내분전반 PL-MA 1
UPS 5KV
티피에스
'09.05
냉난방기
실외기
통신실
우#3 100A
380V 3￠ 4C
통합 분전반
380V
CB1 50A: #1 충전기
CB2 50A: #2 충전기
220V
CB1 50A: 통합단말
CB3 30A: UPS 입력
CB4 30A: 냉난방기
UPS 220V
CB1 30A: 감시정보시스템
CB14 30A: 출입감시
48V #1
CB1 30A: 통합단말 DC A
48V #2
CB1 30A: 통합단말 DC B
FR-25sq
154KV 북강릉S/S 정보통신실 전원계통도
좌측#3 100A
380V 3￠ 4C
#1 충전기
예성ENG
'09.05
50A
이중화
#2 충전기
예성ENG
'09.05
50A
이중화
FR-38sq

## 북강릉도면
2층 소내배전반 PL-MA1
좌측 3번
3￠ 4C
북강릉변전소 통신실 기기 배치도
49
60
내진
가대
43
49
충전기
축전지
충전기
통합
분전반
UPS
축전지
UPS
접지함체
MDF
PITR
PITR
내진
가대
통합단말
내진
가대
내진
가대
출입감시
감시정보
OFD
내진
가대
43
UPS
UPS
항
온
항
습
기

## 북강릉분전반
#1 충전기 AC입력 : 통합분전반 380V L1
#2 충전기 AC입력 : 통합분전반 380V L2
AC입력 : 2층 소내배전반(PL-MA1) 좌측 3번 100A 380V 3￠ 4C FR-38sq
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
AC 380V | 1 | 100 | #1 충전기 입력 | FR-16sq
| 2 | 100 | #2 충전기 입력 | FR-16sq
AC 220V | 1 | 50 | 통합단말 AC | FR-2.5sq
| 3 | 30 | UPS 입력 | FR-6sq
| 4 | 30 | 냉난방기 | FR-6sq
UPS 220V | 1 | 30 | 감시정보시스템 | FR-3.8sq
| 2 |  | IP급전전원 | FR-6sq
| 9 |  | 배전반IP급전 | FR-2.5sq
| 13 |  | PDAS | FR-6sq
| 14 | 20 | 출입감시 | FR-2.5sq
DC 48V #1 | 1 | 20 | 통합단말 A | FR-6sq
| 2 |  | PIA | FR-6sq
DC 48V #2 | 1 | 20 | 통합단말 B | FR-6sq
북강릉S/S 통합분전반 수용내역
북강릉S/S 충전기 입력전원

## 영동화력계통도
소내전원반(AC MAIN)
에어컨#1
통신실
상용전원사용
우측#2 150A 380V 3￠
충전기[서울전원]
'09.10, 100A 이중형
LOAD1 20A: 강릉계 광단국장치
LOAD2 20A: 동해,북평계 광단국장치
LOAD3 20A: PIA전원
LOAD4 20A: 급전지령대
154KV 영동화력S/Y정보통신실 전원계통도
[감시정보 UPS] 5kV
'09.12 110/220V
서울전원 SEP1050
[30A * 10회로]
220V
CB5 30A: 급전지령시스템 옥외함체
CB6 30A: 강릉계 광단국랙
CB7 30A: 동해계 광단국랙
CB8 30A: 급전지령시스템
CB9 30A: LAN
110V
CB10 30A: 감시정보시스템
벽 통신용 분전반
[30A * 8회로]
CB6 30A: 감시정보UPS
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A: 옥외카메라 7,8번
CB2 30A: 실내 1,2,3 CAM
CB3 30A: 실내 5,6 CAM
CB4 30A: 감시정보렉전원
CB5 30A: AIU
FR-5.5sq
FR-38sq
FR-5.5sq
SCADA-RTU
FR-5.5sq
DC 소내배전반 #33
좌측#13 100A 380V 3￠4C
FR-38sq

## 영동화력도면
UPS
AC 소내분전반
좌측 13번 380V 3￠ 4C
영동화력S/Y 통신실 기기 배치도
북평,
동해계
광단국
계통보호
계통보호
감시정보
t시스템
LAN
UPS
충전기
MDF
OFD
강릉계
광단국장치
PIA
327
408
PITR
5000
통신분전반
AC
소내분전반
2번 380V 3￠
급전지령시스템 옥외함체
UPS
UPS
UPS

## 영동화력분전반
AC입력 : 소내 전원반(AC MAIN) 우측 2번 380V 3￠(150A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 6 | 30 | 감시정보 UPS | FR-5.5sq | 우측
AC입력 : 소내 전원반(AC MAIN) 좌측 13번 380V 3￠ 4C (100A FR-38sq)
AC입력 : 충전기 #1,2 공통으로 사용
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48 #1 | 1 | 20 | 강릉계 광단국장치 | FR-8sq
| 2 | 20 | 동해,북평계 광단국장치 | FR-8sq
| 3 | 20 | PIA 전원 | FR-3.5sq
| 4 |  | PITR 5000 주 | FR-6sq
| 5 |  | 정보보호설비 | FR-6sq
| 6 |  | 동해계PTPU 주 | FR-6sq
| 7 |  | 북평계PTPU 예비 | FR-6sq
48 #2 | 1 |  | PITR 5000 예비 | FR-6sq
| 2 |  | 정보보호설비 | FR-6sq
| 6 |  | 동해계PTPU 주 | FR-6sq
| 7 |  | 북평계PTPU 예비 | FR-6sq
AC입력 : 통신실 벽 통신용 분전반 6번 220V 1￠(30A FR-5.5sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 30
| 5 | 30 | 급전지령시스템 옥외함체전원 | FR-2sq
| 6 | 30 | 강릉계 광단국랙 | FR-5.5sq
| 7 | 30 | 동해계 광단국랙 | FR-8sq
| 8 | 30 | 급전지령시스템랙 | FR-3.5sq
| 9 | 30 | LAN 설비 | FR-5.5sq
UPS 110V | 10 | 30 | 감시정보시스템 | FR-5.5sq
영동화력S/Y UPS 수용내역
영동화력S/Y 충전기 수용내역
영동화력S/Y 벽 통신용 분전반 수용내역

## 주진계통도
AC 소내전원반
통신용 분전반(벽)
380V 3￠
Main : 통신용 분전반
MA-1 2번(우측1번)
380V 3￠
FR-60sq
154KV 주진S/S 정보통신실 전원계통도
통신용 분전반
AC 분전반
L1 50A : 통신용 충전기
L3 50A : 감시정보용 UPS
L4 30A : 광전송장치 RACK
L15 30A: 파워콤 AC
DC 분전반
L1 50A : 광전송장치
L3 30A : PIA
L16 30A: 파워콤 DC
L17 30A: 급전지령시스템
감시정보용 UPS
[7.5KVA]
대한전력전자
출력 1 60A : UPS 분전반
통신용 충전기
380V 3￠
서울전원
50A*2
항온항습기
통신실
세원센추리
HT-A5GG3
MA-2 2번(우측1번)
380V 3￠
SCADA-RTU
FR-5.5sq
DC 소내전원반
MD-2 #16(우측8번)
MA-2 16번(우측8번)
220V 1￠
RTU
AC전원
[UPS분전반]
[15A * 10회로]
CB1 15A: 감시정보시스템
CB2 15A: 출입관리시스템
CB3 15A: PDAS
CB5 15A: LAN 설비

## 주진도면
주진변전소 통신실 전원 계통도
주진-평창
PITR
축전지
함체
OFD
전원
분전반
충전기
통합단말
광단국
LAN설비
광단국
텔반
PIA
출입관리
시스템
감시정보
시스템
UPS축전지
UPS
접지
함체
MDF
분전반
책상
항온
항습기
3￠380V
AC
소내전원반 MA-1
2번(우측1번)
380V 3￠
AC
소내전원반 MA-2
2번(우측1번)
380V 3￠
2층
계전기실
PDAS
UPS
분전반
파워콤
UPS
UPS
UPS
UPS
주진-
둔내 PITR
주진-
신제천 PITR
주진-
평창#2 PITR

## 주진분전반
AC입력 : AC 소내전원반 MA-1 2번(우측1번) 380V 3￠(225A FR-60sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 225 | 통신용 분전반 | FR-60sq
AC입력 : 전원분전반 L3(우측3번) 380V 3￠(30A FR-14sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 1 | 60 | UPS 분전반 | FR-38sq
AC입력 : 감시정보 UPS LOAD 1번 220V 1￠(60A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 15 | 감시정보시스템 | FR-6sq
| 2 | 15 | 출입관리시스템 | FR-2.5sq
| 3 | 15 | PDAS | FR-6sq
| 5 | 15 | LAN 설비 | FR-6sq
| 6 |  | 현관, 도어락 등 | FR-2.5sq
| 7 |  | IP급전 | FR-6sq
| 8 |  | 통합단말 | FR-6sq
| 9 |  | AC/DC 컨버터 | FR-2.5sq
AC입력 : 통신용 벽분전반 380V 3￠ 4C(225A FR-60sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 통신용 충전기 입력 | FR-25sq
| 3 | 50 | 감시정보 UPS 입력 | FR-14sq
220V | 4 | 30 | 광전송장치 Rack | FR-5.5sq
| 15 | 30 | 파워콤 AC | FR-6sq
48 | 1 | 50 | 광전송장치 | FR-6sq
| 3 | 30 | PIA 전원 | FR-3.5sq
| 12 |  | 주진-평창#2 PITR | FR-6sq
| 13 |  | 주진-둔내 IMUX | FR-6sq
| 14 |  | 통합단말 A | FR-6sq
| 15 |  | 통합단말 B | FR-6sq |  | s
| 16 | 30 | 파워콤 DC | FR-10sq
주진S/S 전원분전반 수용내역
주진S/S 감시정보 UPS수용내역
주진S/S 통신실 벽 분전반 수용내역
주진S/S UPS분전반 수용내역

## 평창계통도
AC 소내배전반 PL-MA1
항온항습기#1
세원센추리
좌#11 100A
380V 3￠ 3C
좌측#5 100A
380V 3￠
통합분전반
380V
CB1 50A: 충전기#2
220V
CB1 30A: 통합단말
48#1
CB1 30A: 광단국랙
CB3 30A: 급전지령대
CB4 30A: 통합단말 A
48#2
CB1 30A: 통합단말 B
좌측#4 200A
380V 3￠ 4C
FR-50sq
154KV 평창S/S 정보통신실 전원계통도
UPS
태진테크 TRS-802
[7.5kV] 2009.09
좌1 30A: 감시정보
좌2 30A: OA 설비
우1 30A: 출입감시
우2 30A: 출입감시랙
우#5 100A
380V 3￠
강릉지사 TRS 분전반
우측2 220V 20A : PDAS
우측3 220V 20A : 녹음장치
FR-25sq
SCADA-RTU
FR-5.5sq
DC PL-MD1
좌#6 50A
PL MA-2 좌#8 50A
220V 1￠
RTU
AC전원
#1 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
#2 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
좌측#14 50A
220V 2￠ 2C

## 평창도면
TRS 다시확인
AC 소내분전반
PL-MA1 좌측 5번
380V 3￠
AC 소내분전반
PL-MA1 우측 5번380V 3￠
AC 소내분전반
PL-MA1 좌측 4번
380V 3￠ 4C
AC 소내분전반
PL-MA1 좌측 7번
380V 3￠
701
1071
900
축
전
지
MR2
이중화
분전반
155M 광단국
소형
광단국
PIA
MDF
PITR
OFD
FLC#2
OC-1
파워콤 STM-1
OSR
동기식 광전송
축전지
충전기
MX-13
FLC#1
TDF
항온항습기
평창변전소 통신실 기기 배치도
2.5G광단국
전력
량계
P32T
LAN
OFD
접지
함체
2.5G광단국
분전반
38
51
60
TRS 분전반
계전기실
PDAS
통합단말
감시정보
시스템
감시정보 UPS
충전기
축전지
출입관리
시스템
통합
분전반
충전기
UPS
축전지
PITR
AC 소내분전반
PL-MA2 좌측 14번
220V 2￠
AC 소내분전반
PL-MA1 좌측 11번
380V 3￠ 3C
UPS
UPS
UPS
PITR
5000

## 평창분전반
#1 충전기 AC입력 : 분전반 380V L1 16SQ
#2 충전기 AC입력 : AC소내분전반 PL-MA PANEL1 좌측 11번 380V 3￠3C
AC입력 : AC소내분전반 PL-MA PANEL1 좌측 4번 380V 3￠4C 38SQ
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #2 입력 | FR-16sq
220 | 1 | 30 | 통합단말 랙 | FR-2.5sq
48#1 | 1 | 30 | 광단국장치 | FR-5.5sq
| 2 |  | 주진-평창 #2 PITR 하 | FR-6sq
| 3 | 30 | 급전지령대 | FR-5.5sq
| 4 | 30 | 통합단말 A | FR-6sq
48#2 | 2 |  | 주진-평창 #2 PITR 상 | FR-6sq
| 4 | 30 | 통합단말 B | FR-6sq
AC입력 : AC소내분전반 PL-MA PANEL2 좌측 14번 220V 2￠ 38SQ
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 좌L1 | 30 | 감시정보 | FR-6sq
| 좌L2 | 30 | OA설비 | FR-6sq
| 좌L3 |  | 배전반 IP급전 | FR-6sq
| 좌L4 |  | IP급전 | FR-6sq
| 우L1 | 30 | 출입감시 | FR-6sq
| 우L2 | 30 | 출임감시랙 | FR-2.5sq
| 우L3 |  | PDAS | FR-6sq
| 우L4 |  | 항공장애등(TRS철탑) | FR-6sq
AC입력 : AC 소내배전반 PL-MA1 우측 #5번 380V 3￠(100A FR-25sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 우2 | 20 | PDAS | FR-6sq
평창S/S UPS 수용내역
평창S/S 통합 분전반 수용내역
평창S/S 지사 TRS 분전반
평창S/S 충전기 입력전원

## 횡계계통도
2층 계전기실 소내 AC MAIN
UPS 감시정보
5KV
대농엔지니어링
PS-1, 2010.1
항온항습기#1
통신실
세원센추리
HT-A75GG3
7.5RT
#5 50A
380V 3￠
# 8 50A
380V 3￠
통합분전반
[삼중산업]
380V
CB1 50A: 충전기#2
48#1
CB1 30A: 강릉계 광단국
CB2 30A: 통합단말 B
CB3 30A: 급전지령대
CB4 30A: PIA
CB4 30A: 강원풍력계 광단국
48#2
CB1 30A: 통합단말 A
#13 30A
220V 3￠4C
154KV 횡계S/S 정보통신실 전원계통도
[UPS분전반]
[15A * 10회로]
CB1 15A: LAN랙+전화기콘센트
CB2 15A: 감시정보
CB3 15A 출입감시ACU
CB4 15A 강릉계광단국장치랙
CB5 15A 강원풍력광단국장치랙
CB8 15A 통합단말AC
CB9 15A PDAS
CB10 15A 급전지령시스템
FR-5.5sq
AC220V /FR-38sq
파워콤분전반 좌측#1
220V 1￠
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A 옥외카메라 7,8번
CB2 30A: 실내 1,2,3 CAM
CB3 30A: 실내 5,6 CAM
CB4 30A 감시정보렉전원
CB5 30A AIU
AC110V /FR-5.5sq
SCADA-RTU
FR-5.5sq
DC MAIN #24
#2 50A
220V 3￠3C
#2 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
#1 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화

## 횡계도면
UPS
UPS
2층 계전기실
AC PNL
3￠4C 380V 2번
감시실
출입관리
메인함체
2층 계전기실
AC MAIN 분전반
3￠ 380V 8번
2층계전기실
PDAS
횡계변전소 통신실 기기 배치도
CABLE 동도
횡강
#1T/L
PITR
MDF
KFT3C
/MX13
OPGW
OFD
PIA
강릉계 광단국
118
214
항온항습기
1001
784
2층 계전기실
AC PNL
3￠3C 380V 13번
광단국장치
(강원풍력계)
UPS
분전반
화상감시
UPS
UPS
축전지
LAN
OFD
접지함체
계통운영
통신
시스템
PITR
강원풍력
58
40
PITR
횡강#2T/L
24
43
60
충전기
축전지
충전기
통합분전반
통합단말
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
횡계평창PITR
강릉횡계
#2
PITR

## 횡계변전소
#1 충전기 AC입력 : AC소내분전반 #13번 380V 3￠3C(30A) 25SQ
#2 충전기 AC입력 : 분전반 380V L1
AC입력 : AC소내분전반 #2번 380V 3￠4C(50A) 35SQ
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #2 입력 | FR-10sq
| 2 |  | 감시정보용 UPS | FR-16sq | 사용은 220V
220 | 6 |  | LG U+ | FR-2.5sq
48#1 | 1 | 30 | 강릉계 광단국 | FR-5.5sq
| 2 | 30 | 통합단말 B | FR-6sq
| 3 | 30 | 급전지령대 | FR-5.5sq
| 4 | 30 | PIA | FR-3.5sq
| 5 | 30 | 강원풍력계 광단국 | FR-3.5sq
| 7 |  | PITR 5000 하 | FR-6sq
48#1 | 1 | 30 | 통합단말 A | FR-6sq
| 2 |  | PITR 5000 상 | FR-6sq
AC입력 : 통신실 파워콤 분전반 좌측 1번 220V 1￠(50A FR-5.5sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 30 | UPS 분전반 메인 | FR-38sq | 2번 차단기 없음(1번과 통합)
UPS 220V | 9 | 30 | 감시정보시스템 | FR-5.5sq
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 15 | LAN랙 + 전화기 콘센트 | FR-5.5sq
| 2 | 15 | 감시정보 | FR-3.5sq
| 3 | 15 | 출입감시 ACU | FR-5.5sq
| 4 | 15 | 강릉계 광단국장치 랙 | FR-3.5sq
| 5 | 15 | 강원풍력 광단국장치 랙 | FR-3.5sq
| 6 |  | IP급전 배전반 | FR-6sq
| 8 | 15 | 통합단말 AC | FR-2.5sq
| 9 | 15 | PDAS | FR-5.5sq
| 10 | 15 | 급전지령시스템 | FR-5.5sq
횡계S/S UPS분전반 수용내역
횡계S/S 감시정보 UPS수용내역
횡계S/S 통합 분전반 수용내역
횡계S/S 충전기 입력전원

## 속초연수원계통도
ATS & FEEDER
UPS 감시정보
5KV
한강ESI-502H
냉난방기#1
통신실
KHC-1255E
㈜코러스
LV3 좌측#19 60A
380V 3￠
정보통신용 분전반
380V
LOAD2 100A : 충전기
220V
LOAD1 30A : AMP
LOAD4 30A : 교환기 콘솔,
전광판PC
48V
LOAD4 100A : DC 분전반
속초생활연수원 정보통신실 전원계통도
벽 통신용 분전반
좌측 2번 50A: 사내CATV
우측 3번 30A: 감시정보UPS
FR-38sq
FR-22sq
LV3 우측#18 60A
380V 3￠
FR-22sq
정보통신용 충전기
[SCR형 48V 100A]
LOAD2 50A : 정보통신용분전반, 교환기
LV3 좌측#17 75A
380V 3￠
FR-38sq
FR-38sq
AC 분전반
220V
좌측 1번 30A : 감시정보
좌측 2번 30A : LAN설비
DC 분전반
48V
우측 3번 30A : 교환기
우측 4번 30A : PIA
우측 5번 30A : 음성안내장치
우측 6번 30A : KT광단국장치
우측 7번 30A : KepCIT 예비
충전기
화인테크 IR-48
2009.09
L1 50A : KepCIT 주
LV4우측#6 100A
380V 3￠

## 속초생활관도면
지하전기실 소내분전반
우측 7번 3￠ 380V
교환기
음성
녹음장치
콘솔 PC, 전광판 PC
LAN
RACK
냉난방기
축전지
통신분전반
기
전
충
M
D
F
축전지
U
P
S
파워콤
광장비
사내CATV
감시정보
시스템
AMP
AMP
KT
CSU
책상
지하 전기실 소내분전반
좌측 4번 380V 3￠
속초생활연수원 통신실 전원 계통도
벽분전함
지하전기실
소내분전반
우측 1번
3￠ 380V
AC,DC분전반
PIA
캐비넷
캐비넷
61
25
373
1342
380V
충전기
축전지
KepCIT용층전기
접지함체
KepCIT
단자대
KepCIT
UPS
UPS

## 속초생활관분전반
AC입력 : LV3 ATS&FEEDER 좌측 19번 380V 3￠(60A FR-16sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
220 | 우측 3 | 30 | 감시정보 UPS | FR-22sq
| 좌측 2 | 50 | 사내CATV | FR-3.5sq
AC입력 : 벽 통신용 분전반 우측 3번 220V 1￠(60A FR-22sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220 | 1 | 50 | UPS AC 분전반 | FR-38sq
AC입력 : 감시정보 UPS (50A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220 | 좌1 | 30 | 감시정보시스템 | FR-5.5sq
| 좌2 | 30 | LAN설비 | FR-5.5sq
AC입력 : LV3 ATS&FEEDER 우측 18번 380V 3￠(60A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 2 | 100 | 충전기 입력전원 | FR-38sq | AC 380V
220 | 1 | 30 | AMP | FR-2.2sq | AC 220V
220 | 4 | 30 | 교환기 콘솔, 전광판 PC | FR-22sq | AC 220V
48 | 4 | 50 | DC 분전반 | FR-38sq | DC 48V
AC입력 : 정보통신분전반 380V LOAD 1번 380V 3￠(100A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48 | 2 | 50 | 정보통신용 분전반,교환기 | FR-38sq
AC입력 : 정보통신 분전반 48V Load 4 48V (100A FR-38sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48 | 우3 | 30 | 교환기 | FR-5.5sq
| 우4 | 30 | PIA | FR-5.5sq
| 우5 | 30 | 음성안내장치 | FR-2.2sq
| 우6 | 30 | KT광단국장치 | FR-5.5sq
| 우7 | 30 | KepCIT 예비 | FR-16sq
AC입력 : LV4 ATS&FEEDER 우측 6번 380V 3￠(100A FR-35sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
48 | 1 | 50 | KepCIT 주 | FR-16sq
속초생활연수원 48V충전기 수용내역
속초생활연수원 정보통신 분전반 수용내역
속초생활연수원 벽 통신용 분전반 수용내역
속초생활연수원 DC 분전반 수용내역
속초생활연수원 UPS AC 분전반 수용내역
속초생활연수원 감시정보 UPS
속초생활연수원 KepCIT 충전기 수용내역

## 올림픽계통도
2층 계전기실 소내 AC MAIN
UPS 감시정보
5KV
대농엔지니어링
PS-1, 2010.1
항온항습기#1
통신실
세원센추리
HT-A75GG3
7.5RT
#5 50A
380V 3￠
# 8 50A
380V 3￠
통합분전반
[삼중산업]
380V
CB1 50A: 충전기#2
48#1
CB1 30A: 강릉계 광단국
CB2 30A: 통합단말 B
CB3 30A: 급전지령대
CB4 30A: PIA
CB4 30A: 강원풍력계 광단국
48#2
CB1 30A: 통합단말 A
#13 30A
220V 3￠4C
154KV 횡계S/S 정보통신실 전원계통도
[UPS분전반]
[15A * 10회로]
CB1 15A: LAN랙+전화기콘센트
CB2 15A: 감시정보
CB3 15A 출입감시ACU
CB4 15A 강릉계광단국장치랙
CB5 15A 강원풍력광단국장치랙
CB8 15A 통합단말AC
CB9 15A PDAS
CB10 15A 급전지령시스템
FR-5.5sq
AC220V /FR-38sq
파워콤분전반 좌측#1
220V 1￠
[감시정보시스템]
[30A * 5회로]
CB1 30A 옥외카메라 7,8번
CB2 30A: 실내 1,2,3 CAM
CB3 30A: 실내 5,6 CAM
CB4 30A 감시정보렉전원
CB5 30A AIU
AC110V /FR-5.5sq
SCADA-RTU
FR-5.5sq
DC MAIN #24
#2 50A
220V 3￠3C
#2 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화
#1 충전기
[서울전원 09.12]
50A 이중화

## 올림픽도면
UPS
UPS
2층 계전기실
AC PNL
3￠4C 380V 2번
감시실
출입관리
메인함체
2층 계전기실
AC MAIN 분전반
3￠ 380V 8번
2층계전기실
PDAS
횡계변전소 통신실 기기 배치도
CABLE 동도
횡강
#1T/L
PITR
MDF
KFT3C
/MX13
OPGW
OFD
PIA
강릉계 광단국
118
214
항온항습기
1001
784
2층 계전기실
AC PNL
3￠3C 380V 13번
광단국장치
(강원풍력계)
UPS
분전반
화상감시
UPS
UPS
축전지
LAN
OFD
접지함체
계통운영
통신
시스템
PITR
강원풍력
58
40
PITR
횡강#2T/L
24
43
60
충전기
축전지
충전기
통합분전반
통합단말
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
횡계평창PITR
강릉횡계
#2
PITR

## 올림픽변전소
#1 충전기 AC입력 : AC소내분전반 #13번 380V 3￠3C(30A) 25SQ
#2 충전기 AC입력 : 분전반 380V L1
AC입력 : AC소내분전반 #2번 380V 3￠4C(50A) 35SQ
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
380 | 1 | 50 | 충전기 #2 입력 | FR-10sq
| 2 |  | 감시정보용 UPS | FR-16sq | 사용은 220V
220 | 6 |  | LG U+ | FR-2.5sq
48#1 | 1 | 30 | 강릉계 광단국 | FR-5.5sq
| 2 | 30 | 통합단말 B | FR-6sq
| 3 | 30 | 급전지령대 | FR-5.5sq
| 4 | 30 | PIA | FR-3.5sq
| 5 | 30 | 강원풍력계 광단국 | FR-3.5sq
| 7 |  | PITR 5000 하 | FR-6sq
48#1 | 1 | 30 | 통합단말 A | FR-6sq
| 2 |  | PITR 5000 상 | FR-6sq
AC입력 : 통신실 파워콤 분전반 좌측 1번 220V 1￠(50A FR-5.5sq)
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 30 | UPS 분전반 메인 | FR-38sq | 2번 차단기 없음(1번과 통합)
UPS 220V | 9 | 30 | 감시정보시스템 | FR-5.5sq
전압V | CB번호 | 용량A | 부하명 | 전원케이블 | 비고
UPS 220V | 1 | 15 | LAN랙 + 전화기 콘센트 | FR-5.5sq
| 2 | 15 | 감시정보 | FR-3.5sq
| 3 | 15 | 출입감시 ACU | FR-5.5sq
| 4 | 15 | 강릉계 광단국장치 랙 | FR-3.5sq
| 5 | 15 | 강원풍력 광단국장치 랙 | FR-3.5sq
| 6 |  | IP급전 배전반 | FR-6sq
| 8 | 15 | 통합단말 AC | FR-2.5sq
| 9 | 15 | PDAS | FR-5.5sq
| 10 | 15 | 급전지령시스템 | FR-5.5sq
횡계S/S UPS분전반 수용내역
횡계S/S 감시정보 UPS수용내역
횡계S/S 통합 분전반 수용내역
횡계S/S 충전기 입력전원